Opis przedmiotu Zamówienia Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

PODZIAŁ usługi na części:

Część 1 : 	Usługa przeglądu, konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Zespół Administracji w Centrum, Zespoły Administracyjno-Gospodarcze
 ZG Sobieski, ZG Janina oraz Dział Gospodarki Materiałowej (TEM) ZG Sobieski.

Część 2 : 	Usługa przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Głównej Stacji Zasilającej GSZ-1 i Głównej Stacji Transformatorowej GST-1 w ZG Janina.

Część 3 : 	Usługa przeglądu i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” oraz „Janina VI” w ZG Janina.

Część 4 : 	Usługa przeglądu i konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie kompleksowym ZPMW ZG Janina.

Część 5 : 	Usługa przeglądu wraz z wymianą akumulatorów systemu oddymiania w budynku łaźni nr 1 w ZG Brzeszcze.

Część 6 : 	Usługa przeglądu i napraw  obwodów   zasilania   oświetlenia   awaryjnego w budynku łaźni górniczej w ZG Brzeszcze.

Część 7 : 	Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy systemu centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB nr fabr. CH5956 w ZG Brzeszcze.

Część 8 : 	Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy instalacji detekcji pożaru w głównym tunelu kablowym 
w ZG Brzeszcze.

Część 9 : 	Usługa przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach rozdzielń 6kV Zakładu Górniczego Sobieski.

Część 10 : 	Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy obwodów zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB                 o  numerze fabrycznym: CH 6468 w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” dla oddziału ED2 ZG Janina.

Część 11 : 	Usługa - wykonanie przeglądu okresowego systemu oświetlenia ewakuacyjnego typu HVCBS SYS 0000-1,2-10-18-12-12-1-230-DC-X zainstalowanego w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” dla oddziału ED2 ZG Janina.

Część 12 : 	Usługa przeglądu i konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Zakładzie Wzbogacania                  i Odsiarczania Miałów obiekt 107 oraz w Zakładzie Produkcji Paliw Kwalifikowanych ZG Sobieski.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 1 : 	Usługa przeglądu, konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Zespół Administracji w Centrum, Zespoły Administracyjno-Gospodarcze
 ZG Sobieski, ZG Janina oraz Dział Gospodarki Materiałowej (TEM) ZG Sobieski,

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

Zamawiający :                        Południowy Koncern Węglowy S.A. ul. Grunwaldzka 37, 43– 600 Jaworzno

- Centrum:

- Budynek Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Jaworzno  ul. Grunwaldzka 37

- Budynek Administracyjny nr 1 ( Winterówka) 	              Jaworzno  ul. Zacisze 2

- Budynek Administracyjny nr 2 (Centrala) 		              Jaworzno ul. Grunwaldzka 37

Osoba do udzielania informacji : Barbara Rozmus tel.: 032 618 52 59 email: barbara.rozmus@pkw-sa.pl

- ZG Sobieski

- Budynek Łaźni górniczej 			rejon Piłsudski,  Jaworzno ul. Krakowska 6

- Budynek Łaźni górniczej 			rejon Sobieski (wysoka nowa), Jaworzno  ul. Sulińskiego 2

- Budynek Łaźni górniczej 			rejon Sobieski (niska stara), Jaworzno ul. Sulińskiego 2

- Budynek Administracyjny  (Cechownia) 	rejon Sobieski, Jaworzno ul. Sulińskiego 2

- Budynek Administracyjny  (Dyrekcja) 	rejon Sobieski, Jaworzno ul. Sulińskiego 2

Osoba do udzielania informacji : Michał Szuster tel.: 032 618 51 13 email: michal.szuster@pkw-sa.pl

- ZG Sobieski

- Budynek Magazynu Głównego 		rejon Sobieski Jaworzno ul. Sulińskiego 2

Osoba do udzielania informacji : Michał Szuster tel.: 032 618 51 13 email: michal.szuster@pkw-sa.pl

- ZG Janina

- Budynek Łaźni górniczej  		Libiąż ul. Górnicza 23

Osoba do udzielania informacji : Barbara Augustynek tel.: 032 627 03 43 email: Barbara.Augustynek@pkw-sa.pl

- ZAKRES RZECZOWY i WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

      - Przedmiot Zamówienia obejmuje zakres  (we wszystkich wskazanych lokalizacjach):

- przegląd techniczny, konserwację przeciwpożarowego wyłącznika prądu (1x/rok)

- przegląd techniczny, konserwacja oświetlenia awaryjnego (1x/rok)

- przegląd techniczny, konserwację systemu sygnalizacji pożaru (4x rok)

- przegląd techniczny, konserwację drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych  (1x/rok)

- przegląd techniczny, konserwacja central systemu oddymiania i odprowadzania ciepła (2 x/rok)

- przegląd techniczny, konserwację instalacji tryskaczowej  (1x/rok)

- bieżące naprawy w zakresie przedmiotu zamówienia

      - Przegląd obejmuje źródła zasilania central, czujników przycisków oddymiania, napędu łańcuchowego i zębatkowego, klap oddymiających i elementów  napowietrzających.

      - Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest stosować przepisy z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, obowiązujących norm i spełniać warunki umożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca Przedmiotu Zamówienia przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi zobowiązany jest do realizacji zamówienia.

      - W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zadania Przedmiot zamówienia musi spełnić wymagania prawne obowiązujące w dniu realizacji.

      - Świadczenie usługi wymagane jest pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie wykonania Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca zapewni terminowe i rzetelne wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub zagrożeniach , które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania Przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę wykonania Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca będzie przestrzegał i stosował Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia, decyzje, instrukcje obowiązujące w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  w zakresie świadczonej usługi.

      - Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania zamówienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie bezpiecznej pracy oraz bezpieczeństwo pracowników własnych. Wykonawca odpowiedzialny  jest  za skutki wypadków i powstanie strat  w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, jeśli do zaistnienia tych wypadków lub strat doszło na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, jego pracowników lub osób go reprezentujących  w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione, powstałe w wyniku wypadku przy pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. 
Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca.

      - Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych Przedmiotem Zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania Przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi

–  od odpowiedzialności cywilnej,

oraz 
–  od działań siły wyższej.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- WARUNKI i ZASADY REALIZACJI USŁUGI:

      - Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzenia okresowych przeglądów, z uprawnieniami i przeszkolonymi w zakresie obsługi urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia i pracujących pod napięciem.

      - Wykonawca zapewni materiał oraz osprzęt niezbędny do wykonania Przedmiotu Zamówienia, na własny koszt. Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem Przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją usługi.

      - Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę na zasadach i w czasie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

      - Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy wynikającej z realizacji prac z odpowiednimi służbami Zamawiającego, a w szczególności z osobami nadzorującymi wykonanie usługi 
ze strony Zamawiającego.

      - Obiekt/y, w którym świadczona będzie usługa przeglądu, użytkowane są przez Zamawiającego w sposób ciągły, w związku z czym wszystkie prace mają być wykonywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami BHP i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Wykonawca zabezpieczy odpowiednio miejsce realizacji usługi przed dostępem osób nieupoważnionych, w razie potrzeby wygrodzenie w sposób eliminujący narażenie kogokolwiek na szkodę.

      - Osoby realizujące przedmiot Umowy muszą posiadać odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej.

      - Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem usługi Przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do lokalizacji obiektu.

      - Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia.

      - Zrealizowane/a w ramach umowy usługa zostanie wykonana w zgodzie z dobrą praktyką inżynierską, w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację.

      - Na wypadek awarii usługa będzie realizowana na podstawie indywidualnego wezwania przesyłanego w formie e-maila bądź kontaktu telefonicznego. W takiej sytuacji wezwanie wymaga potwierdzenia ze strony Wykonawcy. Wezwanie traktowane będzie jako usunięcie awarii w ramach przeglądu.

      - Zakończenie usługi przedstawiciel Wykonawcy zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, który dokona odbioru. Fakt wykonania usługi zostanie potwierdzony stosownym protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę.

      - Odbiór potwierdzany będzie protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby odpowiedzialne za nadzór lub prawidłową realizację Zamówienia:

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający  zobowiązuje się do:

a)	udostępnienia Wykonawcy informacji lub dokumentów niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia;

b)	terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia;

c) 	udziału w odbiorze Przedmiotu Zamówienia

- WYMAGANIA TECHNICZNE

Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego przeglądy okresowe, zgodnie z wiedzą techniczną, zaleceniami producenta i przepisami ochrony przeciwpożarowej.

W ramach przeglądu okresowego urządzeń należy wykonać następujące czynności i sprawdzenie stanu:

  - Systemu oddymiania i odprowadzania ciepła:

- instalacji  elektrycznej linii dozorowych,

- central oddymiania,

- baterii akumulatorów,

- klapy oddymiającej, wraz z siłownikiem elektrycznym,

- optycznej czujki dymu (zadymienie testowe),

- przycisków oddymiania,

- przeprowadzenie próby funkcjonalnej,

- sygnalizacji awarii oraz pożaru.

  - pomiar natężenia oświetlenie awaryjnego:

- średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx ,

- w centralnym pasie drogi  (nie mniej niż połowa szerokości drogi) nie powinno być 
 mniejsze niż 50% podanej wartości,

- współczynnik Emax/Emin nie powinien być większy niż 40:1 ,

- minimalny czas stosowania oświetlenia powinien wynosić 1h ,

- na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia powinno być wytworzone 
 w ciągu 5s a pełny poziom w ciągu 60s.

  - instalacji tryskaczowej:

- mechanicznego rur i kształtek,

- zaworów,

- tryskaczy,

- ampułek temperaturowych,

- składowania materiałów palnych,

- płukanie i odpowietrzania instalacji,

- próba ciśnienia i wydajności.

  - drzwi przeciwpożarowych:

- uszkodzeń mechanicznych drzwi,

- uszkodzeń mechanicznych części mechanicznych,

- sprawności samozamykacza,

- dokonać czyszczenia i smarowania,

- wykonać wstępną regulację,

- sprawdzić oznakowanie.

  - systemu sygnalizacji pożaru:

- instalacji  elektrycznej linii dozorowych,

- central systemu sygnalizacji pożaru,

- baterii akumulatorów,

- optycznej czujki dymu (zadymienie testowe),

- przycisków ROP,

- sygnalizatorów,

- sygnałów monitorujących i sterujących,

- przeprowadzenie próby funkcjonalnej,

- sygnalizacji awarii oraz pożaru.

  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

- oznakowanie przycisku,

- czy wyłącza napięcie do wszystkich rozdzielnic i urządzeń zainstalowanych na obiekcie.

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

      - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym posiadającym przygotowanie zawodowe zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. W szczególności Wykonawca posiada wszelkie koncesje, licencje zezwolenia, pozwolenia lub też odpowiednie uprawnienia zawodowe wymagane przez polskie prawo umożliwiające należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

      - Transport do i od Zamawiającego na koszt Wykonawcy (dotyczy również niezbędnego osprzętu i materiałów do realizacji usługi).

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

      - Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk   i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień i wskazań (WUG, UDT, TDT).

      - Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi, gdzie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym przyjazdy awaryjne, zadziałania klap oddymiających, itp.)

- Okres rękojmi min.24. m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 2

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 2 : 	Usługa przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Głównej Stacji Zasilającej GSZ-1 i Głównej Stacji Transformatorowej GST-1 w ZG Janina.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Janina

- Budynek Głównej Stacji Zasilającej GSZ-1 i Głównej Stacji Transformatorowej GST-1 	Libiąż ul. Górnicza 23

Osoba do udzielania informacji :

Jerzy Sędzielewski  tel. 032 62 70 401, email jerzy.sedzielewski@pkw-sa.pl

- ZAKRES USŁUGI:

- Sprawdzenie stanu technicznego i działania central systemu sygnalizacji pożaru IQ8 Control C oraz IQ8 Control M firmy Honeywell.

- Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pożarowego, a w szczególności punktowych czujek dymu, liniowych czujek dymu, czujek temperatury, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) oraz sygnalizatorów akustycznych, akustyczno-optycznych i wskaźników zadziałania. Liczba elementów pętli w Głównej Stacji Zasilającej GSZ-1 wynosi 84. Liczba elementów pętli w Głównej Stacji Transformatorowej GST-1 wynosi 24.

- Sprawdzenie poziomu zabrudzenia sensorów czujek.

- Czyszczenie soczewek oraz luster liniowych czujek dymu.

- Kalibracja liniowych czujek dymu.

- Testy funkcjonalne zasilaczy obejmujące sprawdzenie zdolności podtrzymania napięcia wyjściowego i badanie obwodu baterii zgodnie z DTR producenta oraz sprawdzenie sygnalizacji alarmowej.

- Sprawdzenie i testy komunikacji sieciowej pomiędzy centralami MASTER i SLAVE.

- Sprawdzenie parametrów centrali wraz z poprawnością wyświetlanych komunikatów.

- Sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.

- Sprawdzenie działania drukarki systemowej i uzupełninie papieru.

- Dostarczenie wydruków historii zdarzeń z przeprowadzonych testów SSP.

- Wykonanie wpisów w książce eksploatacji systemu.

Do wykonania usług serwisowych należy stosować oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne zgodne z DTR producenta.

Planowane jest wykonanie jednego przeglądu w 2024 r. i drugiego przeglądu w 2025 r.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

- Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk 
i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień (WUG, UDT, TDT).

- Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, dojazd, koszty delegacji itp.) są wliczone w cenę i ponosi je Wykonawca.

- Zadanie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.

- Realizacja usługi będzie miała miejsce w ruchu Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, ul. Górnicza 23.

- INNE WYMAGANIA:

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm 
w niezbędnym zakresie.

- Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godz. od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem.

- Wszelkie koszty transportu wynikające z roszczeń gwarancyjnych dot. przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi, gdzie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 3

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 3 : 	Usługa przeglądu i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” oraz „Janina VI” w ZG Janina.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Janina

- Budynek basztowej wieży szybowej szybu „Janina III”  	Libiąż ul. Górnicza 23

- Budynek basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI”  	Libiąż ul. Górnicza 23

Osoba do udzielania informacji : 
Władysław Witkowski tel.: (032) 627 02 20 email: wladyslaw.witkowski@pkw-sa.pl

- ZAKRES USŁUGI:

W zakres usługi wchodzi:

Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego 1 przegląd okresowy w 2024 r. oraz 4 przeglądy okresowe w 2025 r. instalacji sygnalizacji pożaru wczesnej detekcji VESDA basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” oraz w zależności od potrzeb usługi serwisowe wraz z wymianą części.

W ramach przeglądu okresowego urządzeń systemu VESDA należy wykonać następujące czynności:

- Przegląd detektorów systemu, wyświetlaczy i gniazda systemu, zasilaczy (w tym sprawdzenie napięcia i prądu akumulatorów zasilacza).

- Sprawdzenie i czyszczenie sieci rurek ssących.

- Sprawdzenie połączeń w sieci VESDAnet oraz komunikacji z nadrzędną centralą CSP.

- Testy działania systemu, zasilania awaryjnego systemu.

- Sprawdzenie pierwotnego przepływu powietrza.

- Prowadzenie rejestracji zmian w dokumentacji oraz wpisy w książce pracy systemu.

- Bieżące szkolenie obsługi (dyspozytorów ZG Janina).

- Przegląd i kontrola detektorów VLP-400 oraz VLC-505VN (sprawdzenie stanu zanieczyszczeń filtrów urządzenia).

- Przegląd i kontrola peryferii.

- Przegląd i kontrola zasilaczy.

- Kontrola sieci rurek ssących.

- Oczyszczenie otworów ssących.

- Sprawdzenie integralności rurek ssących za pomocą próby dymowej.

- Sprawdzenie czasu transportu dymu.

- Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów monitorujących.

- Sprawdzenie zadziałania wskaźników urządzenia.

- Wymiana filtra - 1 szt. wg potrzeb spośród wymienionych: VLP, VLS, VLC, VLF, XCC.

- Oczyszczenie/wymiana wkładu filtracyjnego prefiltra VSP-850 typ VSP-855 – 21 szt.

- Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru:

- sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemu pożarowego w tym czujek, ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy), sygnalizatorów przez próbę uruchomienia (25% przy każdym przeglądzie kwartalnym);

- sprawdzenie parametrów centrali wraz z poprawnością wyświetlanych komunikatów;

- sprawdzenie sterowania urządzeń zewnętrznych (o ile występują);

- sprawdzenie urządzeń oddymiających;

- ewentualne czyszczenie zabrudzonych czujek;

- sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.

Do wykonania usług serwisowych należy stosować oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne zgodne z DTR producenta.

Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego 1 przegląd okresowy w 2024 r., 4 przeglądy okresowe w 2025 r. oraz jeden przegląd roczny w 2024 r. i jeden przegląd roczny w 2025 r. systemu sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem POLON-ALFA 6000 basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” oraz w zależności od potrzeb usługi serwisowe wraz z wymianą części.

W ramach przeglądu okresowego urządzeń systemu POLON-ALFA 6000, należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzenie działania ROP-ów, czujek i sygnalizatorów w każdej ze stref alarmowania,

- sprawdzenie prawidłowości działania komunikacji z centralą nadrzędną.

W ramach przeglądu rocznego urządzeń systemu POLON-ALFA 6000, należy wykonać następujące czynności:

- przeprowadzenie prób przewidzianych dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

- sprawdzenie działania każdej czujki,

- wzrokowym sprawdzeniu wszystkich połączeń,

- kontroli zasilacza i baterii akumulatorów.

Do wykonania usług serwisowych należy stosować oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne zgodne z DTR producenta.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

- Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień i wskazań (WUG, UDT, TDT).

- Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, dojazd, koszty delegacji itp.) są wliczone w cenę i ponosi je Wykonawca.

- Zadanie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.

- Realizacja usługi będzie miała miejsce w ruchu Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, ul. Górnicza 23.

- INNE WYMAGANIA:

      - Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm w niezbędnym zakresie.

      - Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godz. od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem.

      - Wszelkie koszty transportu wynikające z roszczeń gwarancyjnych dot. przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi gdzie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 4

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 4 : 	Usługa przeglądu i konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie kompleksowym ZPMW ZG Janina.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Janina

- Obiekt kompleksowy ZPMW							Libiąż ul. Górnicza 23

Osoba do udzielania informacji :

Krzysztof Grzywa tel.: 032 627 06 28 email: Krzysztof.Grzywa@pkw-sa.pl

- ZAKRES USŁUGI:

W zakres usługi wchodzi:

Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego przegląd instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie kompleksowym ZPMW ZG Janina w Libiążu oraz w zależności od potrzeb usługi serwisowe wraz z wymianą części.

Przegląd instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie kompleksowym ZPMW ZG Janina obejmował będzie (1x/ 2025 rok):

- Sprawdzenie stanu technicznego i działania centrali systemu sygnalizacji pożaru IQ8 Control IQ8 Control M firmy Honeywell.

- Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pożarowego, a w szczególności punktowych czujek dymu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) oraz sygnalizatorów akustycznych, wskaźników zadziałania, liniowej czujki temperatury.

- Sprawdzenie poziomu zabrudzenia sensorów czujek (ewentualne czyszczenie zabrudzonych czujek).

- Testy funkcjonalne zasilaczy obejmujące sprawdzenie zdolności podtrzymania napięcia wyjściowego i badanie obwodu baterii zgodnie z DTR producenta oraz sprawdzenie sygnalizacji alarmowej.

- Sprawdzenie i testy komunikacji sieciowej pomiędzy centralami MASTER i SLAVE.

- Sprawdzenie parametrów centrali wraz z poprawnością wyświetlanych komunikatów.

- Sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.

- Sprawdzenie działania drukarki systemowej.

- Dostarczenie wydruków historii zdarzeń z przeprowadzonych testów SSP.

- Wykonanie wpisów w książce eksploatacji systemu.

- Wykonanie drobnych napraw systemu.

Do wykonania usług serwisowych należy stosować oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne zgodne z DTR producenta.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

- Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień i wskazań (OUG, WUG, UDT, TDT).

- Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, dojazd, koszty delegacji itp.) są wliczone w cenę i ponosi je Wykonawca.

- Zadanie będzie realizowane na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.

- Realizacja usługi będzie miała miejsce w ruchu Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, ul. Górnicza 23.

- INNE WYMAGANIA:

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm 
w niezbędnym zakresie.

- Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od zawiadomienia.

- Wszelkie koszty transportu wynikające z roszczeń gwarancyjnych dot. przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi gdzie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 5

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 5 : 	Usługa przeglądu wraz z wymianą akumulatorów systemu oddymiania w budynku łaźni nr 1 
w ZG Brzeszcze.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Brzeszcze

- Obiekt budynku łaźni górniczej						Brzeszcze ul. Kościuszki 1

Osoba do udzielania informacji :

Małgorzata Walczyk tel.: (032) 716 56 14 email: Malgorzata.Walczyk@pkw-sa.pl

- ZAKRES RZECZOWY i WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

      - Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje roczny przegląd techniczny i konserwację: 2 sztuk central systemu oddymiania typ RZN 4416-M producent D+H Sp. z o.o., wraz z wymianą  2 akumulatorów jednej 
z central.

      - Przegląd obejmuje  źródła zasilania central , czujników przycisków oddymiania, napędu łańcuchowego 
i zębatkowego, klap oddymiających i elementów  napowietrzających.

      - Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest stosować przepisy z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, obowiązujących norm i spełniać warunki umożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca Przedmiotu Zamówienia przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi zobowiązany jest do realizacji zamówienia.

      - W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zadania Przedmiot zamówienia musi spełnić wymagania prawne obowiązujące w dniu realizacji.

      - Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdego pracownika wykonującego powierzone prace w ruchu i poza ruchem zakładu górniczego,  zorganizowanego przez uprawnioną jednostkę. Przeszkolenie, o którym mowa przeprowadza podmiot prowadzący działalność szkoleniową dla Południowego Koncernu Węglowego S.A., na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektorów Technicznych programów. Organizator szkolenia  potwierdza jego odbycie, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy.

      - Świadczenie usługi wymagane jest pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie wykonania Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca zapewni terminowe i rzetelne wykonanie Przedmiotu Zamówienia;

      - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub zagrożeniach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania Przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę wykonania Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca będzie przestrzegał i stosował Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia, decyzje, instrukcje obowiązujące w Południowym Koncernie Węglowym S.A.,  w zakresie świadczonej usługi.

      - Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania zamówienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie bezpiecznej pracy oraz bezpieczeństwo pracowników własnych. Wykonawca odpowiedzialny  jest  za skutki wypadków i powstanie strat  w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, jeśli do zaistnienia tych wypadków lub strat doszło na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, jego pracowników lub osób go reprezentujących  w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

      - Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione, powstałe w wyniku wypadku przy pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca.

      - Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych Przedmiotem Zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania Przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi –  od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- WARUNKI i ZASADY REALIZACJI USŁUGI:

- Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzenia okresowych przeglądów, z uprawnieniami i przeszkolonymi w zakresie obsługi urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia i pracujących pod napięciem.

- Wykonawca zapewni materiał oraz osprzęt niezbędny do wykonania Przedmiotu Zamówienia, na własny koszt. Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę na zasadach i w czasie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy wynikającej z realizacji prac z odpowiednimi służbami Zamawiającego, a w szczególności z osobami nadzorującymi wykonanie usługi ze strony Zamawiającego.

- Obiekt, w którym świadczona będzie usługa przeglądu, użytkowane są przez Zamawiającego w sposób ciągły, w związku z czym wszystkie prace mają być wykonywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami BHP i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zabezpieczy odpowiednio miejsce realizacji usługi przed dostępem osób nieupoważnionych, w razie potrzeby wygrodzenie w sposób eliminujący narażenie kogokolwiek na szkodę.

- Osoby realizujące przedmiot Umowy muszą posiadać odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej.

- Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem usługi Przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do lokalizacji obiektu.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia.

- Zrealizowane w ramach umowy usługa zostanie wykonana w zgodzie z dobrą praktyką inżynierską, w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację.

- Usługa będzie realizowana na podstawie indywidualnego wezwania przesyłanego w formie 
e-maila.

- Wezwanie winno być przesłane minimum dwa dni przed planowaną realizacją i wymaga potwierdzenia  ze strony Wykonawcy.

- Zakończenie usługi, przedstawiciel Wykonawcy zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, który dokona odbioru. Fakt wykonania usługi zostanie potwierdzony stosownym protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę.

- Odbiór potwierdzany będzie protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby odpowiedzialne za nadzór lub prawidłową realizację Zamówienia:

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający  zobowiązuje się do:

a)	udostępnienia Wykonawcy informacji lub dokumentów niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia,

b)	terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

c)   udziału w odbiorze Przedmiotu Zamówienia.

- WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym posiadającym przygotowanie zawodowe zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. W szczególności Wykonawca posiada wszelkie koncesje, licencje zezwolenia, pozwolenia lub też odpowiednie uprawnienia zawodowe wymagane przez polskie prawo umożliwiające należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Transport do i od Zamawiającego na koszt Wykonawcy (dotyczy również niezbędnego osprzętu i materiałów do realizacji usługi).

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi gdzie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 6

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 6 : 	Usługa przeglądu i napraw  obwodów   zasilania   oświetlenia   awaryjnego w budynku łaźni górniczej w ZG Brzeszcze.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Brzeszcze

- Obiekt budynku łaźni górniczej						Brzeszcze ul. Kościuszki 1

Osoba do udzielania informacji :

Małgorzata Walczyk tel.: (032) 716 56 14 email: Malgorzata.Walczyk@pkw-sa.pl

- ZAKRES RZECZOWY i WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

- Zakres  Przedmiotu  Zamówienia  obejmuje  usługę kompleksowego przeglądu  obwodów zasilania  oświetlenia awaryjnego, które rozmieszczone jest na 5 poziomach w budynku łaźni górniczej Zakładu Górniczego Brzeszcze. Projekt wykonania obwodów zasilania oświetlenia jest dostępny na terenie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu do osób wymienionych w punkcie 2.

- Przegląd obejmuje obwody zasilania oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, które wymagane jest przez polskie prawo,  umożliwiające wykonanie Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest stosować przepisy z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, obowiązujących norm i spełniać warunki umożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca Przedmiotu Zamówienia przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi zobowiązany jest do realizacji zamówienia;

- W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zadania Przedmiot zamówienia musi spełnić wymagania prawne obowiązujące w dniu realizacji.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdego pracownika wykonującego powierzone prace w ruchu i poza ruchem zakładu górniczego,  zorganizowanego przez uprawnioną jednostkę. Przeszkolenie, o którym mowa przeprowadza podmiot prowadzący działalność szkoleniową dla Południowego Koncernu Węglowego S.A., na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektorów Technicznych programów. Organizator szkolenia  potwierdza jego odbycie, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy.

- Świadczenie usługi wymagane jest pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zapewni terminowe i rzetelne wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub zagrożeniach , które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca będzie przestrzegał i stosował Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia, decyzje, instrukcje obowiązujące w Południowym Koncernie Węglowym S.A.,  w zakresie świadczonej usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania zamówienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie bezpiecznej pracy oraz bezpieczeństwo pracowników własnych. Wykonawca odpowiedzialny  jest  za skutki wypadków i powstanie strat  w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, jeśli do zaistnienia tych wypadków lub strat doszło na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, jego pracowników lub osób go reprezentujących w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione, powstałe w wyniku wypadku przy pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych Przedmiotem Zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania Przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi –  od odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej.

- WARUNKI i ZASADY REALIZACJI USŁUGI:

- Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzenia okresowych przeglądów, z uprawnieniami i przeszkolonymi w zakresie obsługi urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia i pracujących pod napięciem.

- Wykonawca zapewni materiał oraz osprzęt niezbędny do wykonania Przedmiotu Zamówienia, na własny koszt. Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę na zasadach i w czasie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy wynikającej z realizacji prac z odpowiednimi służbami Zamawiającego, a w szczególności z osobami nadzorującymi wykonanie usługi ze strony Zamawiającego.

- Obiekt, w którym świadczona będzie usługa przeglądu, użytkowane są przez Zamawiającego w sposób ciągły, w związku z czym wszystkie prace mają być wykonywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami BHP i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zabezpieczy odpowiednio miejsce realizacji usługi przed dostępem osób nieupoważnionych, w razie potrzeby wygrodzenie w sposób eliminujący narażenie kogokolwiek na szkodę.

- Osoby realizujące przedmiot Umowy muszą posiadać odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej.

- Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem usługi Przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do lokalizacji obiektu.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia.

- Zrealizowane w ramach umowy usługa zostanie wykonana w zgodzie z dobrą praktyką inżynierską, w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację.

- Usługa będzie realizowana na podstawie indywidualnego wezwania przesyłanego w formie 
e-maila.

- Wezwanie winno być przesłane minimum dwa dni przed planowaną realizacją i wymaga potwierdzenia  ze strony Wykonawcy.

- Zakończenie usługi przedstawiciel Wykonawcy zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, który dokona odbioru. Fakt wykonania usługi zostanie potwierdzony stosownym protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę.

- Odbiór potwierdzany będzie protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby odpowiedzialne za nadzór lub prawidłową realizację Zamówienia.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający  zobowiązuje się do:

a)	udostępnienia Wykonawcy informacji lub dokumentów niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia,

b)	terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

c)   udziału w odbiorze Przedmiotu Zamówienia.

- WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym posiadającym przygotowanie zawodowe zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. W szczególności Wykonawca posiada wszelkie koncesje, licencje zezwolenia, pozwolenia lub też odpowiednie uprawnienia zawodowe wymagane przez polskie prawo umożliwiające należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W celu złożenia oferty, a tym samym wykonania miarodajnej kalkulacji tj. oszacowania Przedmiotu Zamówienia możliwe jest przeprowadzenie wizji na obiekcie przez oferenta.

- Transport do i od Zamawiającego na koszt Wykonawcy (dotyczy również niezbędnego osprzętu i materiałów do realizacji usługi).

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi gdzie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 7

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 7 : 	Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy systemu centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB nr fabr. CH5956 w ZG Brzeszcze.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Brzeszcze

- Obiekt głównego tunelu kablowego						Brzeszcze ul. Kościuszki 1

Osoba do udzielania informacji :

Dariusz Pachota tel.: (032) 716 57 62 email: dariusz.pachota@pkw-sa.pl

- Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji systemu centralnego zasilania oświetlenia ewakuacyjnego  głównego tunelu kablowego.

Zakres przeglądu obejmuje: 
Kontrola funkcjonalna jednostki centralnej,

            - Kontrola funkcjonalna całego systemu,

            - Sprawdzenie stanów awaryjnych zapamiętanych w pamięci wewnętrznej jednostki centralnej i ich analiza,

            - Sprawdzenie modułów przełączających pod względem stanu przekaźników, bezpieczników i zakurzenia,

            - Sprawdzenie doziemień sieci IT oraz sygnalizacji za pomocą modułu ISO,

            - Wywołanie testu funkcyjnego i jego analiza,

            - Sprawdzenie stanu zasilacza wewnętrznego DC/DC,

            - Sprawdzenie ustawień programowych jednostki centralnej.

- Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zadania:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że prace wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi  w tej materii zasadami i najlepszą wiedzą inżynierską, za co Wykonawca ręczy odpowiedzialnością od chwili podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Faktury należy wystawiać dla Zamawiającego na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. ZG Brzeszcze ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze, NIP: 634 284 39 34,fakturę należy dostarczyć na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dla Zamawiającego.

- Zakres prac obejmuje czynności wymienione w punkcie 3. oraz usunięcie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w toku prac.

- Zakres świadczenia wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumentację:

1) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające prawidłowość wykonania prac,

2) wykaz części podzespołów wymienionych,

3) sprawozdanie z wykonanych pomiarów.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac remontowych nie wymienionych w punkcie 3 powyżej (dodatkowych) lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy a Wykonawca nie mógł tych prac przewidzieć na etapie sporządzania 
oferty/podpisania Umowy przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności i zachowania należytej staranności. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny wykaz prac dodatkowych lub zamiennych wraz z kalkulacją dotyczącą propozycji wynagrodzenia za ich wykonanie. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim uwzględniać będzie ceny i wskaźniki nie wyższe aniżeli przyjęte dla ustalenia wynagrodzenia za wykonanie podstawowego zakresu prac remontowych.

- Prace dodatkowe lub zamienne mogą być wykonywane wyłącznie w zakresie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy określającego zakres prac, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.

- Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą maszynę/urządzenie do jego poprzedniej sprawności.

- W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług remontowych przez Wykonawcę zajdzie konieczność wymiany części lub podzespołów nieujętych w cenniku do zawartej umowy, ze względu na wyjątkową sytuację i konieczność natychmiastowego wykonania usługi, świadczenie usług remontowych w zakresie przedmiotowych części i podzespołów będzie odbywać się na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy stronami niniejszej umowy.

- Koszty transportu do remontu i odbioru naprawionych urządzeń ponosi Wykonawca
i zostały one wliczone w cenę usługi.

- WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym posiadającym przygotowanie zawodowe zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. W szczególności Wykonawca posiada wszelkie koncesje, licencje zezwolenia, pozwolenia lub też odpowiednie uprawnienia zawodowe wymagane przez polskie prawo umożliwiające należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Transport do i od Zamawiającego na koszt Wykonawcy (dotyczy również niezbędnego osprzętu i materiałów do realizacji usługi).

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 8

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 8 : 	Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy instalacji detekcji pożaru w głównym tunelu kablowym 
w ZG Brzeszcze.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Brzeszcze

- Obiekt głównego tunelu kablowego						Brzeszcze ul. Kościuszki 1

Osoba do udzielania informacji :

Dariusz Pachota tel.: (032) 716 57 62 email: dariusz.pachota@pkw-sa.pl

- Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa oraz wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji instalacji detekcji pożaru w głównym tunelu kablowym.

Zakres usługi obejmuje:

1.	przegląd instalacji detekcji pożaru,

2.	kontrola komunikacji instalacji z systemem wizualizacji i nadzoru SAURON,

3.	kontrola funkcjonalna całego systemu.

- Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zadania:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że prace wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi  w tej materii zasadami i najlepszą wiedzą inżynierską, za co Wykonawca ręczy odpowiedzialnością od chwili podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Faktury należy wystawiać dla Zamawiającego na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. ZG Brzeszcze ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze, NIP: 634 284 39 34,fakturę należy dostarczyć na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dla Zamawiającego.

- Zakres prac obejmuje czynności wymienione w punkcie 3 oraz usunięcie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w toku prac.

- Zakres świadczenia wynikający z umowy jest tożsamy ze zobowiązaniami zawartymi
w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumentację:

1) dokument WZ,

2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające prawidłowość wykonania prac,

3) wykaz części podzespołów wymienionych,

4) sprawozdanie z wykonanych pomiarów.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac remontowych nie wymienionych w ust. 3 powyżej (dodatkowych) lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy a Wykonawca nie mógł tych prac przewidzieć na etapie sporządzania 
oferty/podpisania Umowy przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności i zachowania należytej staranności. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny wykaz prac dodatkowych lub zamiennych wraz z kalkulacją dotyczącą propozycji wynagrodzenia za ich wykonanie. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim uwzględniać będzie ceny i wskaźniki nie wyższe aniżeli przyjęte dla ustalenia wynagrodzenia za wykonanie podstawowego zakresu prac remontowych.

- Prace dodatkowe lub zamienne mogą być wykonywane wyłącznie w zakresie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy określającego zakres prac, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.

- Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą maszynę/urządzenie do jego poprzedniej sprawności.

- W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług remontowych przez Wykonawcę zajdzie konieczność wymiany części lub podzespołów nieujętych w cenniku do zawartej umowy remontowej, ze względu na wyjątkową sytuację i konieczność natychmiastowego wykonania usługi, świadczenie usług remontowych w zakresie przedmiotowych części i podzespołów będzie odbywać się na podstawie odrębnie zawartych umów pomiędzy stronami niniejszej umowy.

- Koszty transportu do remontu i odbioru naprawionych urządzeń ponosi Wykonawca
i zostały one wliczone w cenę usługi.

- WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym posiadającym przygotowanie zawodowe zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. W szczególności Wykonawca posiada wszelkie koncesje, licencje zezwolenia, pozwolenia lub też odpowiednie uprawnienia zawodowe wymagane przez polskie prawo umożliwiające należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Transport do i od Zamawiającego na koszt Wykonawcy (dotyczy również niezbędnego osprzętu i materiałów do realizacji usługi).

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 9

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 9 : 	Usługa przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach rozdzielń 6kV Zakładu Górniczego Sobieski.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Sobieski

- Budynek rozdzielni 6kV R-1”P”		rejon Piłsudski Jaworzno ul. Krakowska 6

- Budynek rozdzielni 6kV R-1”S”		rejon Sobieski Jaworzno ul. Sulińskiego 2

- Budynek rozdzielni 6kV R-4”S”		rejon Sobieski Jaworzno ul. Sulińskiego 2

- Budynek rozdzielni 6kV Rk-6kV		rejon Kościuszko Jaworzno ul. Rzemieślnicza

- Budynek stacji GSZ 20/6kV		rejon Grzegorz Jaworzno ul. Grzegorza

Osoba do udzielania informacji : Mariusz Juszczyk tel.: 032 618 54 46 email: mariusz.juszczyk@pkw-sa.pl

- ZAKRES USŁUGI:

- Sprawdzenie stanu technicznego i działania central systemu sygnalizacji pożaru IQ8 Control C oraz Siemens FC7222-ZA

- Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pożarowego, a w szczególności punktowych czujek dymu, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) oraz sygnalizatorów akustycznych, wskaźników zadziałania, liniowej czujki temperatury.

- Sprawdzenie poziomu zabrudzenia sensorów czujek.

- Czyszczenie soczewek oraz luster liniowych czujek dymu.

- Kalibracja liniowych czujek dymu.

- Testy funkcjonalne zasilaczy obejmujące sprawdzenie zdolności podtrzymania napięcia wyjściowego i badanie obwodu baterii zgodnie z DTR producenta oraz sprawdzenie sygnalizacji alarmowej.

- Sprawdzenie i testy komunikacji sieciowej pomiędzy centralami MASTER i SLAVE.

- Sprawdzenie parametrów centrali wraz z poprawnością wyświetlanych komunikatów.

- Sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.

- Sprawdzenie działania drukarki systemowej i uzupełnienie papieru.

- Dostarczenie wydruków historii zdarzeń z przeprowadzonych testów SSP.

- Dostarczenie i wykonanie wpisów w książce eksploatacji systemu.

Do wykonania usług serwisowych należy stosować oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne zgodne z DTR producenta.

Planowane jest wykonanie jednego przeglądu w 2024 r. i drugiego przeglądu w 2025 r.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

- Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk 
i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień (WUG, UDT, TDT).

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, dojazd, koszty delegacji itp.) są wliczone w cenę i ponosi je Wykonawca.

- Zadanie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.

- Realizacja usługi będzie miała miejsce na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w budynkach rozdzielń 6kV w Jaworznie – ul. Sulińskiego 2, Krakowska 6, Rzemieślnicza i Grzegorza.

- INNE WYMAGANIA:

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm 
w niezbędnym zakresie.

- Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godz. od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem.

- Wszelkie koszty transportu wynikające z roszczeń gwarancyjnych dot. przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 10

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 10 : Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy obwodów zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB                         o numerze fabrycznym: CH 6468 w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” dla oddziału ED2 ZG Janina.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Janina

- Budynek basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” - Libiąż ul. Górnicza 23

Osoba do udzielania informacji :

Andrzej Mulka tel.: (032) 627 06 07 email: andrzej.mulka@pkw-sa.pl

- ZAKRES USŁUGI:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji obwodów zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB o numerze fabrycznym: CH 6468 w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina III”.

Zakres przeglądu obejmuje:

  - Kontrolę funkcjonalna jednostki centralnej,

  - Kontrolę funkcjonalna całego systemu,

  - Sprawdzenie stanów awaryjnych zapamiętanych w pamięci wewnętrznej jednostki centralnej i ich analiza,

  - Sprawdzenie modułów przełączających pod względem stanu przekaźników, bezpieczników i zakurzenia,

  - Sprawdzenie doziemień sieci IT oraz sygnalizacji za pomocą modułu ISO,

  - Wywołanie testu funkcyjnego i jego analiza,

  - Sprawdzenie stanu zasilacza wewnętrznego DC/DC,

  - Sprawdzenie ustawień programowych jednostki centralnej.

Do wykonania usług serwisowych należy stosować oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne zgodne z DTR producenta.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

  - Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk 
i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień (WUG, UDT, TDT).

  - Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

  - Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, dojazd, koszty delegacji itp.) są wliczone w cenę i ponosi je Wykonawca.

  - Zadanie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.

  - Realizacja usługi będzie miała miejsce w ruchu Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, ul. Górnicza 23.

- INNE WYMAGANIA:

  - Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm 
w niezbędnym zakresie.

  - Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godz. od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego e-mailem.

  - Wszelkie koszty transportu wynikające z roszczeń gwarancyjnych dot. przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA:

- Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025 r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 11

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 11 : 	Usługa - wykonanie przeglądu okresowego systemu oświetlenia ewakuacyjnego typu HVCBS SYS 0000-1,2-10-18-12-12-1-230-DC-X zainstalowanego w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” dla oddziału ED2 ZG Janina.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY:

- ZG Janina

- Budynek basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” - Libiąż ul. Górnicza 23

Osoba do udzielania informacji :

Andrzej Mulka tel.: (032) 627 06 07 email: andrzej.mulka@pkw-sa.pl

- ZAKRES USŁUGI:

Przedmiotem usługi jest: wykonanie przeglądu okresowego systemu oświetlenia ewakuacyjnego typu HVCBS SYS 0000-1,2-10-18-12-12-1-230-DC-X zainstalowanego w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI”.

Zakres przeglądu obejmuje:

- Sprawdzenie poprawności działania systemu,

- Wykonanie testów sprawnościowych,

- Kontrolę jednostki sterującej, w tym:

  - Sprawdzenie poprawności napięć wewnątrz systemowych,

  - Sprawdzenie poprawności wewnętrznej komunikacji systemu,

  - Sprawdzenie zasilaczy, ładowarek oraz podzespołów elektronicznych,

  - Sprawdzenie elektrycznych elementów złącznych,

  - Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

- Kontrolę akumulatorów, w tym:

  - Sprawdzenie rezystancji wewnętrznej,

  - Sprawdzenie czasu pracy awaryjnej,

  - Sprawdzenie połączeń elektrycznych między akumulatorami,

  - Sprawdzenie zgodności akumulatorów z certyfikatem.

  - Przeprowadzenie ogólnej weryfikacji zgodności projektu i konfiguracji z założeniami, obejmującą przejście całości obiektu, sprawdzenie poprawności oznakowania, identyfikację braków w oświetleniu oraz uszkodzeń mechanicznych opraw.

Do wykonania usług serwisowych należy stosować oryginalne i fabrycznie nowe części zamienne zgodne z DTR producenta.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

- Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk 
i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień (WUG, UDT, TDT).

- Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, dojazd, koszty delegacji itp.) są wliczone w cenę i ponosi je Wykonawca.

- Zadanie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.

- Realizacja usługi będzie miała miejsce w ruchu Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, ul. Górnicza 23.

- INNE WYMAGANIA:

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów i norm 
w niezbędnym zakresie.

- Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji muszą być podjęte przez Wykonawcę w ciągu 24 godz. od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego e-mailem.

- Wszelkie koszty transportu wynikające z roszczeń gwarancyjnych dot. przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

            - Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

            - Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025 r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 12

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń 
i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Część 12 : 	Usługa przeglądu i konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Zakładzie Wzbogacania                  i Odsiarczania Miałów obiekt 107 oraz w Zakładzie Produkcji Paliw Kwalifikowanych ZG Sobieski.

- LOKALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- ZG Sobieski

- Budynek Płuczki Miałowej ob.107		rejon Sobieski,  Jaworzno ul. Sulińskiego 2

Osoba do udzielania informacji : Wiesław Bebak tel.: 32 618 5396 email: wieslaw.bebak@pkw-sa.pl

- ZG Sobieski

- Budynek Hali Paczkowalni ob.1		rejon Sobieski Jaworzno ul. Sulińskiego 2

Osoba do udzielania informacji : Jacek Krzyworzeka tel.: 32 618 5843 email: jacek.krzyworzeka@pkw-sa.pl

- ZAKRES RZECZOWY I WYMAGANIA FORMALNO- PRAWNE:

Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji na obiektach w celu zweryfikowania zainstalowanych urządzeń p.poż. w poszczególnych lokalizacjach. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego przegląd urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych w obiektach kompleksowych ZPMW ZG Sobieski (Budynek Płuczki Miałowej ob. 107 oraz Budynek Hali Paczkowalni ob.1) oraz w zależności od potrzeb usługi serwisowe wraz z wymianą części.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem:

- Przegląd techniczny, konserwację przeciwpożarowego wyłącznika prądu (1x/rok);

- Oznakowanie przycisku,

- Wyłącznie napięcia do wszystkich rozdzielnic i urządzeń zainstalowanych 
w obiektach.

- Przegląd techniczny, konserwację oświetlenia awaryjnego (1x/rok);

- Przegląd techniczny, konserwację systemu sygnalizacji pożaru (1x rok);

- Instalacji elektrycznej linii dozorowych,

- Central systemu sygnalizacji pożaru,

- Baterii akumulatorów,

- Optycznej czujki dymu (zadymienie testowe),

- Przycisków ROP,

- Sygnalizatorów,

- Sygnałów monitorujących i sterujących,

- Sygnalizacji awarii oraz pożaru.

- Przegląd techniczny, konserwację drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych  (1x/rok);

- Uszkodzeń mechanicznych drzwi,

- Uszkodzeń mechanicznych części mechanicznych,

- Sprawności samozamykacza,

- Dokonać czyszczenia i smarowania,

- Sprawdzić oznakowanie.

- Przegląd techniczny, konserwację central systemu oddymiania i odprowadzania ciepła 
(1 x/rok);

- Instalacji elektrycznej linii dozorowych,

- Central oddymiania,

- Baterii akumulatorów,

- Klapy oddymiającej wraz z siłownikiem elektrycznym,

- Optycznej czujki dymu (zadymianie testowe),

- Przycisków oddymiania,

- Przeprowadzenie próby funkcjonalnej,

- Sygnalizacji awarii oraz pożaru.

- Przegląd i sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pożarowego, a w szczególności punktowych czujek dymu, ręcznych przycisków (ROP), klap oddymiających, elementów napowietrzających oraz sygnalizatorów akustycznych, wskaźników zadziałania (1 x/rok);

- Bieżące naprawy w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest stosować przepisy z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, obowiązujących norm i spełniać warunki umożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca Przedmiotu Zamówienia przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi zobowiązany jest do realizacji zamówienia.

- W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zadania Przedmiot zamówienia musi spełnić wymagania prawne obowiązujące w dniu realizacji.

- Świadczenie usługi wymagane jest pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zapewni terminowe i rzetelne wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub zagrożeniach , które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca będzie przestrzegał i stosował Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia, decyzje, instrukcje obowiązujące w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  w zakresie świadczonej usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania zamówienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie bezpiecznej pracy oraz bezpieczeństwo pracowników własnych. Wykonawca odpowiedzialny  jest  za skutki wypadków i powstanie strat  w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, jeśli do zaistnienia tych wypadków lub strat doszło na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, jego pracowników lub osób go reprezentujących  w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione, powstałe w wyniku wypadku przy pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego. 
Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych Przedmiotem Zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania Przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi

–  od odpowiedzialności cywilnej,

oraz 
–  od działań siły wyższej.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżącą kontrolę wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUGI:

      - Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzenia okresowych przeglądów, z uprawnieniami i przeszkolonymi w zakresie obsługi urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia i pracujących pod napięciem.

      - Wykonawca zapewni materiał oraz osprzęt niezbędny do wykonania Przedmiotu Zamówienia, na własny koszt. Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem Przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją usługi.

      - Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę na zasadach i w czasie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

      - Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy wynikającej z realizacji prac z odpowiednimi służbami Zamawiającego, a w szczególności z osobami nadzorującymi wykonanie usługi ze strony Zamawiającego.

      - Obiekty, w którym świadczona będzie usługa przeglądu, użytkowane są przez Zamawiającego w sposób ciągły, w związku z czym wszystkie prace mają być wykonywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami BHP i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Wykonawca zabezpieczy odpowiednio miejsce realizacji usługi przed dostępem osób nieupoważnionych, w razie potrzeby wygrodzenie w sposób eliminujący narażenie kogokolwiek na szkodę.

      - Osoby realizujące Przedmiot Zamówienia muszą posiadać odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej.

      - Podana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym koszty dojazdu do lokalizacji obiektu.

      - Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

      - Zrealizowana w ramach Umowy usługa zostanie wykonana w zgodzie z dobrą praktyką inżynierską, w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację.

      - Na wypadek awarii usługa będzie realizowana na podstawie indywidualnego wezwania przesyłanego w formie e-maila bądź kontaktu telefonicznego. W takiej sytuacji wezwanie wymaga potwierdzenia ze strony Wykonawcy. Wezwanie traktowane będzie jako usunięcie awarii w ramach przeglądu.

      - Zakończenie usługi przedstawiciel Wykonawcy zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, który dokona odbioru. Fakt wykonania usługi zostanie potwierdzony stosownym protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę.

      - Odbiór potwierdzany będzie protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby odpowiedzialne za nadzór lub prawidłową realizację Zamówienia.

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

- Wykonawca gwarantuje, że jakość świadczonych usług będzie zgodna z wymogami metodyk 
i procedur będących podstawą do uzyskania uprawnień i wskazań (WUG, UDT, TDT).

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 12 miesięcy gwarancji jakości na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

- Wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia (transport, dojazd, koszty delegacji itp.) są wliczone w cenę i ponosi je Wykonawca.

- Zadanie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.

- Realizacja usługi będzie miała miejsce w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, ul. Sulińskiego 2.

- GWARANCJA WYMAGANA i RĘKOJMIA

            - Okres gwarancji min. 12 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

            - Okres rękojmi 24 m-cy, będzie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE

      - Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2025 r.

      - Realizacja Przedmiotu Zamówienia – w dni robocze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

      - Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy.

      - Warunki płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

      - Wizja lokalna: jest nieobligatoryjna.