DANE TECHNICZNE

Przepustnica spełniająca następujące warunki:

kołnierzowa

centryczna (osiowa),

z napędem regulacyjnym.

Przepustnica musi być wyposażona w by-pass (obieg). Wymagania dla by-pass`u:

- zintegrowany z korpusem,

- demontowany (w celu konserwacji lub wymiany zasuwy)

- średnica min. DN 80 mm,

- zabudowana zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina.

Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg. DIN GGG 40), wyposażony w min. dwa uchwyty montażowe umożliwiające podnoszenie przepustnicy dźwigiem.

Wewnątrz korpusu nawulkanizowana wykładzina z gumy EPDM.

Dysk (tarcza) – żeliwo sferoidalne minimum . EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych)

Owiercenie kołnierzy zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10).

Ciśnienie nominalne przepustnic nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10).

Napęd ręczny (z przekładnią mechaniczną regulacyjną umożliwiającą regulację przepływu poprzez pracę przepustnicy z dyskiem w dowolnym położeniu) wyposażony we wskaźnik położenia dysku przepustnicy.

Konstrukcja przepustnicy i przekładni przystosowana do napędu elektrycznego regulacyjnego. Na przepustnicy powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa.

Przepustnica musi posiadać atest PZH dopuszczający ją do kontaktu z wodą pitną.