Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa i montaż trzech klimatyzatorów i jednego agregatu chłodniczego w holu, rejestracji/recepcji i sali terapii zlokalizowanych w Centrum Zdrowia Psychicznego znajdującego się w bud. Nr 2.

- Hol: Klimatyzator o mocy 5,5 Kw – 1 szt.

- Rejestracja/recepcja: Klimatyzator o mocy 2,5 kW. – 1 szt.

Klimatyzatory z rejestracji/recepcji i holu będą podłączone do jednego agregatu, który będzie zamontowany na elewacji po prawej stronie sekretariatu. Rury chłodnicze i instalacja elektryczna zostanie poprowadzona w białych korytkach wzdłuż ścian do pomieszczenia sekretariatu i wyprowadzone przez otwór na zewnątrz wraz ze skroplinami. Skropliny będą odprowadzone grawitacyjnie do rynny.

- Sala terapii: Klimatyzator o mocy 5,5 kW. – 1 szt.

Klimatyzator będzie połączony z agregatem przewodami chłodniczymi i elektrycznymi położonymi w przewodzie kominowym sprowadzonym na parter, następnie przewody zostaną położone w białych korytkach i podłączone do agregatu zamontowanego na elewacji po prawej stronie sekretariatu.

- Zakres prac obejmuje:

  - montaż trzech jednostek wewnętrznych

  - montaż jednostki zewnętrznej (agregatu chłodniczego) na elewacji na zewnątrz

  - montaż rurociągów chłodniczych

  - montaż nowej instalacji elektrycznej

  - montaż grawitacyjnego spustu skroplin

  - kontrolę szczelności

  - suszenie próżniowe

  - napełnienie czynnikiem chłodniczym

  - uruchomienie i sprawdzenie

  - zasilanie elektryczne zapewnia zamawiający

- Dostawa i montaż czterech klimatyzatorów i jednego agregatu chłodniczego w gabinecie lekarskim, gabinecie psychologicznym, sali terapii i gabinecie kierownika w Centrum Zdrowia Psychicznego znajdującego się w bud. Nr 2.

- Gabinet lekarski: Klimatyzator o mocy 3,5 kW – 1 szt.

- Gabinet psychologiczny: Klimatyzator o mocy 2,5 kW – 1 szt.

- Sala terapii: Klimatyzator o mocy 7 kW – 1 szt.

- Gabinet kierownika: Klimatyzator o mocy 2,5 kW – 1 szt.

Klimatyzatory będą podłączone do jednego agregatu posadowionego na dachu. Instalacja chłodnicza zostanie poprowadzona w istniejących kanałach wentylacyjnych na dach. Agregat chłodniczy zostanie posadowiony na metrowych gumowych podkładach położonych na dachu budynku. Skropliny z gabinetu lekarskiego zostaną odprowadzone do brudownika, z trzech pozostałych zostaną odprowadzone na zewnątrz.

- Zakres prac obejmuje:

  - montaż czterech jednostek wewnętrznych

  - montaż jednostki zewnętrznej (agregatu chłodniczego) na dachu

  - montaż rurociągów chłodniczych

  - montaż nowej instalacji elektrycznej

  - montaż grawitacyjnego spustu skroplin

  - kontrolę szczelności

  - suszenie próżniowe

  - napełnienie czynnikiem chłodniczym

  - uruchomienie i sprawdzenie

  - zasilanie elektryczne zapewnia zamawiający.

Opis  techniczny wykonania i odbioru robót

- Przedmiot i zakres robót montażowych

Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 44.

Pomieszczenia w których przewiduje się montaż klimatyzatorów znajdują się w części

budynku na trzech  kondygnacjach bez  podpiwniczenia.

1) Wykaz pomieszczeń i ich parametrów:

- na parterze:

- pom. Nr 1/13 rejestracja / recepcja o pow. 11,26 m2 i kubaturze 36,60 m3

- pom. Nr 1/02 hol o pow. 16.72 m2 i kubaturze 54,34 m3

- na I piętrze:

- pom. Nr 2/02 sala terapii o pow. 41,178 m2 i kubaturze 119.42 m3

- pom. Nr 1/02 gabinet kierownika o pow. 11,22 m2 i kubaturze 32,54 m3

- na II piętrze:

- pom. Nr 3/02 sala terapii o pow. 41,08 m2 i kubaturze 125,29 m3

- pom. Nr 3/03 gabinet psychologiczny o pow. 12,57 m2 i kubaturze 38.34 m3

- pom. Nr 3/05 gabinet lekarski o pow. 18.55 m2 i kubaturze 56.58 m3

- Dodatkowe wymagania:

- grzanie: od -15 do + 24 st. C

- chłodzenie : od -20 do +50 st.C.

- Warunki i sposób prowadzenia robót montażowych

- Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, organizację i harmonogram prowadzenia robót należy uzgodnić z kierownikiem CZP.

- Klimatyzacje należy podzielić na strefy: parter i I piętro z jednostką zewnętrzną na ścianie zewnętrznej oraz dla pomieszczeń II piętra z jednostką zewnętrzną na dachu płaskim, krytym papą asfaltową.

- Montaż rurociągów chłodniczych do pomieszczeń prowadzić w korytach na ścianach lub przewodach kominowych dla jednostki na dachu.

- Wszystkie roboty budowlane związane z ewentualnymi przewiertami w ścianach, malowanie po montażu instalacji oraz urządzeń chłodniczych należy uwzględnić w wycenie ogólnej.

- W ramach robót należy uwzględnić także: badanie szczelności rurociągów, suszenie próżniowe, napełnienie czynnikiem chłodniczym, uruchomienie instalacji i szkolenie z obsługi.

IV.  Uwaga !!! Przed złożeniem oferty wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej.

1) Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny, a brak tego udziału nie spowoduje odrzucenia oferty.

2) Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na  19.11.2024 r. – pierwszy termin oraz

na dzień  20.11.2024 r. – drugi termin, na godzinę 10.00.

Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązani są do stawienia się na terenie

szpitala pod adresem: ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz najpóźniej o godz. 9.50.

3) Jednocześnie w celu sprawnego przebiegu wizji lokalnej wykonawcy proszeni są o zgłoszenie swojego udziału, na podany poniżej adres poczty elektronicznej, do dnia

18.11. 2024 r. – pierwszy termin oraz do dnia  19.11.2024 r. – drugi termin.

4) Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wizji lokalnej, po stronie Zamawiającego to:

Imię i nazwisko: Michał Domagalski

Numer telefonu do kontaktu: +48 603 173 033

Adres poczty elektronicznej: e-mail: mdomagalski@107sw.pl.

5) Zamawiający informuje, iż podczas wizji lokalnej nie będzie można zwracać się z prośbą

o wyjaśnienie treści OPZ. Zamawiający także nie będzie udzielał wyjaśnień na

ewentualnie zadawane pytania.