Załącznik nr 2 do ZO/23/2024

Opis przedmiotu zamówienia – stacjonarne stacje ładowania

OPIS SZCZEGÓŁOWY INFRASTRUKTURY ŁADOWANIA - ŁADOWAREK STACJONARNYCH (Plug-In)

- Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych, (3) trzech sztuk dwustanowiskowych, stacjonarnych stacji ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, o maksymalnej mocy wyjściowej minimum 120 kW (2*60 kW) każda na terenie siedziby Zamawiającego tj.: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra,                  ul. Wolności 145, szczegółowo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tworząc tym samym 6 punktów ładowania (stanowisk) dla autobusów elektrycznych.

- Oferowane stacje ładowania muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r.

- Dostarczone (wymienione w pkt 1) stacje ładowania muszą współpracować                                 w zakresie protokołów komunikacji z autobusami elektrycznymi produkcji YUTONG. Jednocześnie Wykonawca zapewni, iż zastosowane rozwiązania, a w szczególności złącza              i gniazda ładowania oraz protokoły komunikacyjne są zestandaryzowane                                   i powszechnie stosowane i możliwe będzie korzystanie ze stacji ładowania przez pojazdy różnych producentów. Zamawiający informuje, że autobusy Zamawiającego są zgodne                   z normą ISO 15118 i będą wyposażone w gniazdo CCS.

- Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenia tj. 3 szt. dwustanowiskowych, stacjonarnych stacji ładowania autobusów elektrycznych poprawnie współpracowały i były kompatybilne - zintegrowane z użytkowanym obecnie przez Zamawiającego systemem telemetrycznym autorstwa Ekoenergetyka Polska S.A. pod nazwą: „EOS Ekoenergetyka OCPP System” służącym m.in. do zdalnego monitorowania, zarządzania, sterowania, nadzorowania infrastruktury ładowania, zbierania danych oraz diagnozowania urządzeń. Zamawiający informuje, że nie posiada niezbędnych interfejsów, kodów źródłowych  umożliwiających podłączenie urządzeń do przedmiotowego oprogramowania w związku z tym nie ma możliwości ich przekazania wyłonionemu Wykonawcy. Wykonawca przedmiotowe interfejsy, kody źródłowe może pozyskać samodzielnie na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej                                             i eksploatacyjnej, na którą składać się będą dokumentacje fabryczne (dtr), certyfikaty dla urządzeń, które są objęte certyfikowaniem, atesty, deklaracje producentów lub inne dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania, protokoły odbiorów częściowych                                                                            i końcowych, protokoły z przeprowadzonych badań po zamontowaniu urządzeń, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi, zatwierdzone instrukcje eksploatacyjno-ruchowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktaży dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu dostawy. Szczegółowy zakres instruktaży zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Zamawiający ma prawo wprowadzać zmiany do proponowanego przez Wykonawcę zakresu instruktaży. Każdy z przeszkolonych otrzyma odpowiednie potwierdzenie.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę i przekazaniu przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym po testach komunikacyjnych autobus – ładowarka. Warunki odbioru zostały szczegółowo opisane w umowie.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać bez dodatkowych opłat obsługi, niezbędne pomiary elektryczne, przeglądy dostarczonych urządzeń zgodnie                          z warunkami gwarancji, DTR oraz obowiązującymi przepisami prawa zapewniając bez dodatkowych opłat wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania przywołanych wyżej czynności.

- Gwarancja i serwis gwarancyjny - Zamawiający wymaga gwarancji:

- na obudowę w zakresie perforacji spowodowanej przez korozję – minimum 84 miesiące (kryterium punktowane),

- na powłokę lakierniczą i oznakowanie – minimum 60 miesięcy (kryterium punktowane),

- na każdą stacjonarną stację ładowania - pozostałe elementy w tym w szczególności na ich prawidłową i bezawaryjną pracę. Obejmuje wszystkie elementy wchodzące                      w skład każdej ze stacji ładowania – minimum 60 miesięcy (kryterium punktowane).

Okres gwarancji jest liczony od daty dokonania odbioru technicznego danej stacji ładowania                               i podpisania protokołu odbioru technicznego bez uwag. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni także serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym oraz wymianą części zużytych eksploatacyjnie i przeglądy wymagane                              w okresie gwarancji są w pełni włączone do ceny ofertowej.

- Szczegółowy opis stacji ładowania :

Producent stacji ładowania……………………………(wskazać)

Model stacji ładowania……………………………….. (wskazać)

Rok produkcji ………………. (wskazać)

| L.p | Nazwa | Wymagania | Wypełnia Wykonawca (należy wypełnić tylko pola w zakresie kolumny 4 i 5 z białym wypełnieniem) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spełnia TAK/NIE Należy wstawić właściwe. Jeśli spełnia wstawić „TAK”, jeśli nie spełnia wstawić „NIE” | Oferowane przez Wykonawcę parametry, cechy funkcjonalność oferowanych stacji ładowania (opisać, podać- w zakresie wskazanym przez Zamawiającego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacje ładowania zajezdniowego – opis i wymagania ogólne | 1. wytworzenie, wyprodukowanie, dostarczenie, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenia i uruchomienia 3 fabrycznie nowych, podwójnych stacjonarnych ładowarek dwustanowiskowych o mocy wyjściowej 120 kW z możliwością jednoczesnej pracy w trybie 2 x (60 kW) każda. Montaż ma być dokonany na przygotowanych przez Zamawiającego fundamentach we wskazanych miejscach w bezpośredniej bliskości stanowisk postojowych autobusów na zajezdni przy ul. Wolności 145 w Jeleniej Górze. |  |  |
|  |  | 2. Po stronie Wykonawcy jest montaż urządzeń oraz dokumentacja UDT, dokumentacja ładowarek (opis techniczny) oraz dokumentacja techniczno – ruchowa. |  |  |
|  |  | 3.Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie dokumentacji niezbędnej do wykonania przez Zamawiającego fundamentów do posadowienia ładowarek (m.in. rysunków technicznych podstawy ładowarki) w terminie 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający załącza szkic planowanej lokalizacji stacji ładowania na terenie siedziby. |  |  |
|  |  | 4. Każda ze stacjonarnych stacji ładowania (3 szt.) dla autobusów z napędem elektrycznym musi spełniać poniższe warunki ogólne: |  |  |
|  |  | a) zabudowa stacji pozwalająca na obsługę dwóch stanowisk (możliwość ładowania jednego lub dwóch autobusów jednocześnie), |  |  |
|  |  | b) graniczne wymiary ładowarki związane z planowanym posadowieniem ich na wydzielonych miejscach w danej lokalizacji wynosić powinny odpowiednio: |  |  |
|  |  | długość stacji ładowania: max 1500mm, |  | Wskazać dł. stacji ładowania …... |
|  |  | szerokość stacji ładowania: max 1000 mm, |  | Wskazać szer. stacji ładowania …... |
|  |  | c) konstrukcja oraz sposób mocowania ładowarki do fundamentu musi zapewniać jej stabilność, |  |  |
|  |  | d) wyposażona w gniazdo odkładcze dla dwóch osobnych przewodów ładowania, |  |  |
|  |  | e) zapewniony odpowiedni dostęp w celu wykonania napraw i konserwacji każdego z urządzeń, |  |  |
|  |  | f) konstrukcja powinna uniemożliwiać ingerencję osób przypadkowych w tym uniemożliwić otwarcie obudowy bez specjalistycznych narzędzi oraz być odporna na próby dokonania aktów wandalizmu, a w przypadku ich zaistnienia, ułatwiać usunięcie ich skutków, |  |  |
|  |  | g) konstrukcja musi zapewniać wysoką odporność na korozję – elementy metalowe muszą być ocynkowane lub galwanizowane dodatkowo malowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej - kolorystyka malowania stacjonarnej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym określona została w palecie kolorów RAL. Zamawiający wymaga pomalowania stacji ładowania w kolorze RAL 9006. |  | Opisać zastosowaną konstrukcję zapewniającą wysoką odporność na korozję….......... |
|  |  | 5. Wykonawca zaprojektuje i wykona urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1316 z późn.zm.). Urządzenia muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility). |  |  |
|  |  | 6. Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką i przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto wymagane jest aby oferowane ładowarki posiadały oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |  |
|  |  | 7. Stacje ładowania znajdujące się we wskazanej lokalizacji muszą być wyposażona w moduł umożliwiający komunikację z systemem zarządzania oraz infrastrukturą sieciową Zamawiającego poprzez interfejs GSM z możliwością pracy w prywatnym APN (np. poprzez wyposażenie jej w odpowiedni router). Po stronie Zamawiającego są koszty komunikacji poprzez GSM. Podstawowym interfejsem komunikacyjnym jest GSM. |  |  |
|  |  | 8. Stacje ładowania muszą posiadać możliwość zdalnych aktualizacji, diagnozowania i zdalnego serwisowania. |  |  |
|  |  | 9. Dźwięki emitowane przez urządzenia (nie wyższe niż 60dB) nie mogą być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym. |  |  |
|  |  | 10. Stacje ładowania winny posiadać wysoki stopień uniwersalności i nie mogą ograniczać się do ładowania wyłącznie wybranej grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych. Na dzień dostawy stacje ładowania muszą spełniać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, standardy, normy w zakresie ładowania autobusów elektrycznych, interfejsów, połączenia i komunikacji stacji ładowania z autobusem oraz bezpieczeństwa. Konsultacje, ustalenia techniczne oraz ryzyka z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy. |  |  |
|  |  | 11. Dostarczane stacje mają charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa, wysoką sprawnością i bezawaryjnością, możliwością nieprzerwanej pracy w warunkach środowiskowych i klimatycznych dla miasta Jeleniej Góry, minimalną emisją zakłóceń elektromagnetycznych, brakiem niekorzystnego oddziaływania na sieć zasilającą oraz zautomatyzowaną obsługą (bez zbędnej ingerencji obsługi lub kierowcy pojazdu). |  |  |
|  |  | 12. Obsługa stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym musi zapewniać możliwie maksymalną ergonomię oraz łatwość i bezpieczeństwo obsługi urządzeń. Dotyczy to także wszystkich elementów związanych z serwisem stacji. |  |  |
|  |  | 13. Po dokonaniu montażu ładowarek Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania stosownego podłączenia do sieci zasilającej oraz wykonania wymaganych pomiarów rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciwporażeniowej. |  |  |
|  |  | 14. Stacje ładowania autobusów z napędem elektrycznym muszą posiadać wszystkie wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności, w tym sporządzenie wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia przez UDT badań, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy o elektromobilności oraz złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie tych badań i prezentowania Zamawiającego przed UDT aż do każdorazowego uzyskania pozytywnego wyniku badania. |  |  |
|  |  | 15. Zamawiający wymaga, aby dla stacji ładowania będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca zapewnił poniższe czasy reakcji na usuwanie usterek i awarii oraz ich naprawy od chwili zgłoszenia dla poszczególnych zdarzeń: w godz. 7:00-16:00 w dni powszednie – rozpoczęcie naprawy danej ładowarki do jednej godziny; oczekiwana naprawa – usunięcie usterki w czasie do 24 godzin od powiadomienia; w przypadku awarii poważnej (brak możliwości naprawy w ciągu 48 godzin) – ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 72 godzin od powiadomienia. W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ładowarkę zastępczą o nie gorszych parametrach. W pozostałych godzinach i w sobotę, niedzielę i święta terminy reakcji serwisu liczą się od godz. 7:00 najbliższego dnia roboczego. 16. Zamawiający dopuszcza naprawę stacji ładowania również w sposób zdalny „on-line” przy zachowaniu czasów reakcji i terminów napraw określonych powyżej z zastrzeżeniem przypadku jednoczesnej awarii więcej niż jednej z dostarczonych stacji ładowania, kiedy czas na usunięcie usterek / awarii wynosi maksymalnie 24 godziny od powiadomienia bez względu na dzień i godzinę zgłoszenia. |  |  |
| 2. | Stacje ładowania zajezdniowego – wymagania szczegółowe | 1. Każda ze stacji ładowania musi posiadać konstrukcję wolnostojącego, autonomicznego urządzenia. |  |  |
|  |  | 2. Konstrukcja każdej stacji ładowania oraz wszystkie elementy przewodzące muszą być uziemione. |  |  |
|  |  | 3. Stacje ładowania muszą zapewniać stopień ochronny minimum IP54 oraz IK10 według PN-EN 61851-23 lub równoważnej oraz IK8 dla wyświetlacza. Dopuszczalne IP23 dla układu chłodzenia (radiatorów). |  | Wskazać stopnie ochrony przez oferowaną stacje ładowania według PN-EN 61851-23 lub równoważnej …........ |
|  |  | 4. Zakres pracy w temperaturze zewnętrznej: od -25°C do +40°C. |  |  |
|  |  | 5. Stacje ładowania muszą posiadać układ chłodzenia powietrzem lub cieczą zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia. |  |  |
|  |  | 6. Stacje ładowania wyposażone w licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny i zdalny odczyt zużycia energii dla danej stacji ładowania. |  |  |
|  |  | 7. Stacje ładowania muszą umożliwiać pomiar rzeczywistej energii wyjściowej, zużytej bezpośrednio do ładowania autobusu oraz muszą umożliwiać całościowy pomiar energii wejściowej, pobranej przez stację do ładowania. |  |  |
|  |  | 8. Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu z daną stacją ładowania. |  |  |
|  |  | 9. Po podłączeniu autobusu do danej stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stację ładowania. |  |  |
|  |  | 10. Każda stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania do pojazdu. Wykonawca przewidzi i uzgodni z Zamawiającym lokalizację wyłączników bezpieczeństwa tzw. grzybków odcinających obwody zasilające w energię elektryczną. |  |  |
|  |  | 11. Każda stacja ładowania powinna posiadać konstrukcję modułową. |  |  |
|  |  | 12. Każda stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności producenta, poświadczającą: |  |  |
|  |  | a)kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4 (emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odporność) lub równoważną, |  | Opisać kompatybilność elektromagnetyczną …....... |
|  |  | b) zgodność z dyrektywą nisko-napięciową. |  |  |
|  |  | 13. Komunikacja pomiędzy daną stacją ładowania i autobusem musi odbywać się zgodnie ze standardami IEC 61851-1/23/ ISO15118 Ed1 lub równoważnym. |  | Wskazać standard komunikacji …...... |
|  |  | 14. Każda stacja ładowania ma posiadać podświetlenie umożliwiające korzystanie z niej w godzinach wieczornych, nocnych i porannych. Zamawiający oczekuje zaoferowania minimum podświetlanego ekranu. Zamawiający informuje, że dodatkowo dopuszcza również zaoferowanie podświetlenia przycisków stacji ładowania. |  |  |
|  |  | 15. Każda stacja ładowania musi być wyposażona w wizualną sygnalizację LED informującą o stanie ładowania (co najmniej o trwającym procesie ładowania, ewentualnych awariach, gotowości do podjęcia ładowania): |  |  |
|  |  | a) niebieski – ładowanie w toku, |  |  |
|  |  | b) zielona – gotowość stanowiska do podjęcia ładowania, |  |  |
|  |  | c) czerwona – awaria stanowiska ładowania). |  |  |
|  |  | 16. Każda stacja ładowania musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM. |  |  |
|  |  | 17. Każda stacja ładowania musi być wyposażona w kontrolę rezystancji izolacji (IMD). |  |  |
|  |  | 18. Każda stacja ładowania musi być wyposażona w interfejs ładowania CCS 2.0. (Combo2, Type2/Mode4) zgodnie z IEC 62196-3 lub równoważną. |  |  |
|  |  | 19. Każda stacja ładowania musi być wyposażona w dwa osobne przewody o dł. 8-9 m zakończone wtykiem CCS typu 2, przewody wyprowadzone po prawej i lewej stronie stacji ładowania (szczegóły do uzgodnienia). Do każdej ładowarki dostarczony zostanie dodatkowo jeden kompletny przewód zapasowy wraz z wtyczką. |  | wskazać długość przewodu …........ |
|  |  | 20. Przewody muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym lub najechaniem za pomocą osłony ochronnej. |  |  |
|  |  | 21. Stacje ładowania pojazdów objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodna z protokołem OCPP 1.6 (JSON) lub równoważnym – Zamawiający oświadcza, że posiada system zarządzania ładowarkami pod nazwą EOS (Ekoenergetyka OCPP System) firmy Ekoenergetyka -Polska S.A, który ma możliwość podłączenia/włączenia do systemu innych stacji (dowolnego producenta) zgodnych z protokołami OCPP wersja minimum 1.6 (JSON) lub równoważnym. Zamawiający oczekuje dostarczenia stacjonarnych stacji ładowania podłączonych do posiadanego systemu zarządzania telemetrycznego EOS produkcji Ekoenergetyka Polska S.A. Urządzenia winny być w pełni sprawne i gotowe do bieżącej eksploatacji bez podejmowania dodatkowych działań ze strony Zamawiającego. W razie konieczności, dokładny zakres prac dotyczący włączenia stacji do wymienionego wyżej systemu powinien być uzgodniony z firmą Ekoenergetyka Polska S.A., a wszelkie mogące wystąpić koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy. |  |  |
| 3. | Stacje ładowania zajezdniowego – parametry elektryczne i wymagania w tym zakresie | 1.Sprawność energetyczna na poziomie minimum 94%. |  | Wskazać sprawność energetyczną …........... |
|  |  | 2. Napięcie wyjściowe danej stacji ładowania:150-1000V DC. |  | Wskazać napięcie wyjściowe …........ |
|  |  | 3. Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 2,5kV |  | Wskazać poziom izolacji galwanicznej …........ |
|  |  | 4. Współczynnik mocy większy bądź równy 0,98. |  | Wskazać Współczynnik mocy …....... |
|  |  | 5. Współczynnik zawartości harmonicznych THDi ≤ 5%. |  | Wskazać współczynnik zawartości harmonicznych THDi …......... |
|  |  | 6. Długość złącza DC: 8-9 m. |  | Wskazać długość złącza …......... |
|  |  | 7. Moc wyjściowa stacji ładowania nie mniejsza niż: 120 kW (2x60 kW). |  | Wskazać moc wyjściową stacji ładowania …................ |
|  |  | 8. Napięcie zasilania dla terenowej stacji ładowania:3x400V AC, 50Hz. |  |  |
|  |  | 9. Maksymalny prąd ładowania 250A |  |  |
|  |  | 10. Układ sieci TN-S / zgodnie z normą PN EN 50160 lub równoważną. |  | Wskazać zgodność z wymaganą normą …......... |
|  |  | 11. Stacja ładowania musi mieć możliwość rozbudowy mocy do 180 kW. |  |  |
|  |  | 12. Stanowiska ładowania będą posiadały co najmniej dwa tryby pracy: a) tryb pracy ładowania podstawowego (z nominalną – pełną - mocą ładowania 120 kW na pojedynczym stanowisku w przypadku ładowania tylko jednego pojazdu), b) tryb jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów (z nominalną mocą ładowania 2x (60kW) aktywowaną automatycznie w przypadku podłączenia drugiego pojazdu). |  |  |
|  |  | 13. Zmiana rozdziału mocy w poszczególnych trybach pracy powinna odbywać się automatycznie. Znamionowa moc stacji ładowania powinna być uzyskana przy napięciu wyjściowym 600V DC. |  |  |
|  |  | 14. Współczynnik mocy musi być większy bądź równy 0,98 oraz THDi (Total Harmonic Distortion – Current) mniejsze bądź równe 5% dla mocy znamionowej każdej ładowarki, |  | Wskazać współczynnik mocy oraz THDi …....... |
|  |  | 15. Każde urządzenie musi umożliwiać ładowanie prądem stałym w trybach: CC (Constant Current), CV (Constant Voltage). |  |  |
|  |  | 16. Wymagane jest zabezpieczenie instalacji elektrycznej wraz ze stacją ładowania autobusów z napędem elektrycznym, bezpiecznikiem dostosowanym do przewidywanego obciążenia. Instalacja elektryczna musi być zabezpieczona przed czynnikami środowiskowymi. Ponadto ładowarki muszą być wyposażone w układ kontroli rezystancji izolacji obwodów wyjściowych. Ładowarki muszą zapewniać możliwość ładowania ciągłego przy warunkach granicznych (maksymalna moc wejściowa, maksymalny prąd wyjściowego) z wyłączeniem czasu na prace serwisowe. |  |  |
| 4. | Instruktaż | 1. Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla 5 pracowników . Szczegóły instruktażu dla pracowników Zamawiającego, zajmujących się eksploatacją stacji zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy. |  |  |
|  |  | 2. Zamawiający wymaga, aby instruktaż odbył się w zakresie serwisu i obsługi urządzeń . Łączny czas instruktażu nie może przekroczyć 5 godzin. |  |  |
|  |  | 3. Wykonawca, przeprowadzi instruktaż we własnym zakresie w siedzibie Zamawiającego w formie stacjonarnej. Szczegółowy zakres, plan oraz termin instruktażu, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić na potrzeby przeprowadzenia instruktażu sprzęt tj. komputer z dostępem do internetu oraz aktualną przeglądarkę internetową. Wykonawca zapewni inne materiały, ewentualne publikacje czy instrukcje (jeśli będzie taka konieczność). |  |  |
|  |  | Po zakończeniu instruktażu personel Zamawiającego będzie w stanie określić zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia napraw, a także wprowadzania zmian i korekt. |  |  |
| 5. | Serwis pogwarancyjny i części zamienne | 1. Wykonawca zagwarantuje dostawę części zamiennych przez okres 7 lat od upływu terminu gwarancji. |  |  |
|  |  | 2. Zamawiający wymaga aby po zakończeniu okresu gwarancji w ciągu 7 kolejnych lat Wykonawca świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza przeszkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie pozwalającym na wykonywanie wszystkich czynności serwisowych w okresie pogwarancyjnym. |  |  |

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać naklejki i okleić ładowarkę zgodnie                              z wytycznymi Zamawiającego przedstawionymi na etapie realizacji umowy najpóźniej                  w dniu ich odbioru.

- Zamawiający wyjaśnia, że stacje ładowania powinny być oznakowana zgodnie                                  z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz wymaganiami UDT.

- Wykonawca działając jako pełnomocnik Zamawiającego uzyska w imieniu Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.2024.1289 z późn.zm), decyzję zezwalającą na eksploatację infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego we właściwej dla Zamawiającego jednostce Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób  dostarczenia zostanie uzgodniony między Stronami. Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację ładowarki stanowi warunek jej odbioru przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji urządzenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty załączone do wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. 2019 poz.1316 z późn. zm.), to jest:

- opis techniczny urządzenia;

- deklarację zgodności, o której mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.                o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215);

- instrukcję eksploatacji w języku polskim;

- poświadczenie prawidłowości montażu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

- protokoły pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa                                           w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wraz z kopią świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby poświadczoną przez nią za zgodność z oryginałem;

- rysunek wraz z opisem:

- miejsca usytuowania urządzeń, w szczególności względem obszarów ruchu pojazdów, ruchu pieszego, innych stanowisk do ładowania pojazdów, stref zagrożenia wybuchem,

- zastosowanych zabezpieczeń urządzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi                  w rozumieniu § 8 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r.                 w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. 2019 poz.1316 z późn. zm.), i sposobu odprowadzania wód opadowych, jeżeli warunki otoczenia urządzenia tego wymagają; Zamawiający informuje, że  sam montaż słupków, odbojników jest poza zakresem Wykonawcy.

- schemat zasilania urządzeń, w szczególności ze wskazaniem wyposażenia punktu ładowania umożliwiającego połączenie pojazdu z punktem ładowania i pobór energii elektrycznej przez ten pojazd (osprzęt zasilający), wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;

- kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego;

- opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wystawioną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- inne niezbędne dokumenty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczenia infrastruktury ładowania do eksploatacji.

Szkic planowanej lokalizacji stacji ładowania na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Wolności 145.

Ł1, Ł2, Ł3 – projektowane stacje ładowania autobusów