generalny projektant:

- ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 – 5 3 5 S Z C Z E C I N - UL. O S I E K 1 / 4 - N I P 8 5 1 – 1 1 9 – 2 1 – 0 5 T/F: 0 48 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M: 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E: atelier_xxi@wp.pl

TOM:

II

temat / obiekt / część:

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

adres:

- BUDYNEK ZWIERZĘTARNI, INSTYTUT BIOLOGII, - 71-415 SZCZECIN, ULWĄSKA 12-13 DZIAŁKA NR 21/2, OBRĘB: 1020 ŚRÓDMIEŚCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A,

kategoria obiektu budowlanego: 	              faza:                                                                                                        miejsce / data:

| - Kategoria: IX |  | - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - -BUDOWLANY (PAB) |  | SZCZECIN, 04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że projekt budowlany (cały projekt) sporządzono zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.34 ust.3d pkt3 ustawy Prawo Budowlane).

kategoria obiektu budowlanego:           faza:                                                                                                                  miejsce / data:

| - KATEGORIA: XI |  | - PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY |  | - SZCZECIN - 04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

autor / projektant / opracował:                      imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                                             podpis

| - KONSTRUKCJA |  | PROJEKTANT: mgr inż. Katarzyna Kuźmicz upr. proj. nr ZAP/0036/POOK/07 specjalność: konstrukcja SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Anna Olbracht upr. proj. nr ZAP/0076/POOK/07 specjalność: konstrukcja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Spis Zawartości

Strona

I.	Opis Techniczny	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot, cel oraz zakres opracowania	3

3.	Lokalizacja	3

4.	Opis budynku	3

5.	Opis warunków gruntowo – wodnych	3

6.	Opis istniejącej konstrukcji	3

7.	Planowane prace konstrukcyjne	4

8.	Zabezpieczenie elementów	5

8.1. Zabezpieczenie elementów betonowych	5

8.2. Zabezpieczenie elementów stalowych	6

9.	Uwagi końcowe	6

II.	Obliczenia	7

1.1. Podstawa obliczeń	7

1.2. Założenia do obliczeń	7

1.3. Schematy zebrania obciążeń	10

2.	Wyniki obliczeń	11

2.1. Analiza nadproża stalowego Poz. 1.1	11

2.2. Analiza belki stalowej Poz. 1.4	12

3.	Podsumowanie	12

III.	ZAŁĄCZNIKI	13

1.	Uprawnienia budowlane - mgr inż. Katarzyna Kuźmicz	13

2.	Uprawnienia budowlane - mgr inż. Anna Olbracht	15

3.	Zaświadczenie z izby zawodowej - mgr inż. Katarzyna Kuźmicz	17

4.	Zaświadczenie z izby zawodowej - mgr inż. Anna Olbracht	18

5.	Oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego	19

Wykazy materiałów

Wykaz stali zbrojeniowej	1

Wykaz stali profilowej	1

Rysunki (część graficzna

- Rzut parteru	1:50

- Przekrój A-A	1:50

- Detale stalowe Poz. 1.1÷1.5	1:10

- Pochylnia, spocznik	1:20

- Opis Techniczny

## Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Szczecińskiego,

- Projekt budowlany branży architektonicznej,

- Obowiązujące normy, przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej.

## Przedmiot, cel oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy dotyczący przebudowy istniejącego budynku należącego do Uniwersytetu Szczecińskiego. Obiekt użytkowany jest jako budynek dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Przebudowa dotyczy parteru budynku zwierzętarni dla potrzeb Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie występuje zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ze względu na funkcję dydaktyczną budynku.

W projekcie przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji w zakresie obejmującym przebudowę parteru budynku.

## Lokalizacja

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wąskiej 12/13 w Szczecinie na działce nr 21/2 w obrębie 1020 Śródmieście.

## Opis budynku

- Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

- Fundamenty żelbetowe posadowienia bezpośredniego – ławy fundamentowe,

- Układ konstrukcyjny ramowy – poprzeczne ramy żelbetowe,

- Stropy ceramiczne,

- Ściany budynku murowane z nadprożami prefabrykowanymi i monolitycznymi,

- Klatka schodowa żelbetowa,

- Stropodach płaski (kąt 2o) strop ceramiczny pokryty papą, ocieplony.

## Opis warunków gruntowo – wodnych

W związku z przebudową budynku, badania geologiczne nie są wymagane. Projektant założył, że projektowane elementy będą posadowione bezpośrednio na gruntach o nośności qf > 200 KPa, woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia. Fundamentów nie badano, zakłada się jednak ławy fundamentowe pod ścianami nośnymi pod budynkami. W przypadku wystąpienia warunków odmiennych, od założonych należy skontaktować się z projektantem.

## Opis istniejącej konstrukcji

Z uwagi na brak możliwości dokonania odkrywek fundamentów, geometrii ław fundamentowych oraz ich głębokości posadowienia nie określono. Zakłada się posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym, na ławach betonowych/żelbetowych z odsadzką, około 80cm poniżej poziomu gruntu. Z uwagi na długoletnią eksploatację budynku oraz brak niepokojących zarysowań ścian, zakłada się prawidłową pracę fundamentów.

Układ konstrukcyjny budynku murowany ze ścianami nośnymi murowanymi z dziurawki, układ ścian nośnych poprzeczny. Ściany nośne wykonano o grubości 25,5 cm, 30÷32,5 cm i 45 cm. Ściany zewnętrzne są ocieplone.

Ściany działowe z cegły dziurawki.

W ścianach nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu 2×L19 i monolityczne wylewane na budowie żelbetowe.

Od wewnątrz wykończenie ścian stanowi tynk, malowany farbami oraz płyty g-k na ruszcie stalowym kotwionym w ścianach oraz glazura.

Strop nad parterem na żelbetowych belkach stalowych i stropodach w budynku gęstożebrowy w postaci żelbetowych prefabrykowanych żeber i ułożonymi pomiędzy nimi ceramicznymi pustakami. Belki prefabrykowane układane prostopadle. Strop zbrojony systemowymi kratownicami i uzupełniony nadbetonem.

Istniejący stropodach ocieplony i wykończony papą podkładową i wierzchniego krycia.

Kominy wentylacyjne wykonane są z prefabrykowanych betonowych kształtek systemowych i zlokalizowane wzdłuż ściany podłużnej budynku wydzielającej korytarz, a także w ścianie poprzecznej bezpośrednio przy klatce schodowej.

Do budynku na poziom parteru można dostać się dwoma drzwiami zlokalizowanymi w ścianie zewnętrznej od strony północno-zachodniej. Do wejść prowadzą betonowe schody.

Na poziom piętra można dostać się z zewnątrz drzwiami zlokalizowanymi w południowym narożniku budynku. Po wejściu od razu zlokalizowana jest klatka schodowa. Jest to jedyna klatka schodowa. Schody jednobiegowe żelbetowe w konstrukcji płytowej.

## Planowane prace konstrukcyjne

Posadzka parteru

W całym poziomie parteru zero budynku zostanie obniżone o 24 cm poprzez usunięcie istniejących warstw wykończeniowych oraz warstw podbudowy posadzki. Nowo projektowane zero budynku to +24,14 m n.p.m. W budynku w pomieszczeniach projektuje się posadzkę na gruncie w postaci płyty betonowej gr. 10 cm z betonu min. C12/15 (B15). Posadzkę dozbroić przeciwskurczowo w postaci siatek zbrojeniowych o oczku 15 cm z pręta 5 mm. Płytę wylewać na warstwie zagęszczonego piasku gr. min. 20 cm z kwalifikowanego kruszywa – piasku grubo i średnioziarnistego bez domieszek organicznych i zawartości frakcji pylastej bądź ilastej (< 2%). Układanie i zagęszczenie nasypu powinno odbywać się warstwami o miąższości około 0,15 m do uzyskania stopnia zagęszczenia ID = 0,6.

Poziom posadowienia płyty przyjąć po uwzględnieniu warstw wykończeniowych zgodnie z branżą architektoniczną.

Otwory w ścianach parteru

Spód nadproży projektowanych podano wg. nowoprojektowanego zera budynku +24,14 m n.p.m.

W budynku głównie zaplanowane są zamurowania otworów drzwiowych i okiennych, poszerzanie istniejących (2 szt.) oraz wykonywanie całkiem nowych (4 szt.).

W ścianie północno-zachodniej jedne drzwi wejściowe od strony północnej zostaną zlikwidowane. W tym miejscu powstanie okno. Otwór po drzwiach zostanie częściowo zamurowany od dołu i jednocześnie poszerzony. W tym miejscu projektuje się nowe nadproże stalowe Poz. 1.1. Spód nowego nadproża na poziomie + 2,25 m. Nadproża osadzać na wcześniej przygotowanych markach stalowych. Nadproża zaprojektowano z dwóch kątowników 2× L 150×100×10 połączonych od spodu przewiązkami gr. 10 mm co 30 cm. Kątowniki należy ześrubować stosując śrubę M12 co 30 cm.

W ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznej północnej powstaną nowe otwory w ścianach nośnych. W ścianie zewnętrznej północno-zachodniej istniejący otwór drzwiowy należy poszerzyć. W związku z tym projektuje się nowe nadproża stalowe Poz. 1.2÷1.6. Spód nowych nadproży dla Poz. 1.2 to +2,10 m, dla Poz. 1.3, Poz. 1.4 i 1.6 to +2,35 m oraz dla Poz. 1.5 to 2,96 m. Nadproża osadzać na wcześniej przygotowanych markach stalowych. Nadproża zaprojektowano z dwóch kątowników 2× L 200×100×12 połączonych od spodu przewiązkami gr. 10 mm co 30 cm. Kątowniki należy ześrubować stosując śrubę M12 co 30 cm.

Zasada montażu nadproży stalowych w ścianach nośnych

Ze względu na zachowanie warunków bezpiecznego wykonania otworu proponuje się zachować następująca kolejność robót:

- Z otworów poszerzanych usunąć stare ościeżnice.

- Z rejonu wstawianych belek stalowych usunąć działające instalacje elektryczne.

- Wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe gr. 15 cm z betonu C20/25 (B25) na całej grubości ściany pod oparcie nadproża. W poduszkach betonowych zabetonować marki stalowe.

- Po stwardnieniu poduszek wyciąć bruzdę/szczelinę na głębokość 1/3 grubości ściany jednej strony i osadzić/wsunąć pierwszą belkę nadproża.

- Następnie w analogiczny sposób osadzić drugą belkę nadproża.

- Po osadzeniu belek nadproża nawiercić otwory 14 i skręcić belki śrubami ocynkowanymi M12 min. kl. 5.6.

- Wyciąć piłą tarczową poniżej nadproża pożądany otwór.

- Nadproże należy owinąć siatką Rabitza.

- Uzupełnić tynk wokół wykonanego otworu.

Do rozbiórek nie wolno używać urządzeń udarowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem planowanych prac. Przy prowadzeniu rozbiórek i wyburzeń należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tego typu robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

Ściany działowe

Ściany działowe murowane gr. 12 cm wg aranżacji branży architektonicznej.

Kanały wentylacyjne

Projektowane kanały wentylacyjne należy wykonać z materiałów lekkich systemowych na wieszakach aluminiowych, szczegóły tras i przekroje wg projektu branżowego. Przewody kanałowe wentylacyjne prowadzone w budynku, należy trwale połączyć z konstrukcją.

Pochylnia

Przy wejściu od strony północno-zachodniej zaprojektowano pochylnię o nachyleniu 8% ze spadkiem z poziomu nowego spocznika betonowego do istniejącego terenu wokół budynku.

Pochylnię zaprojektowano w postaci płyty betonowej na gruncie gr. 18 cm. Przed pochylnią ułożyć w ziemi murowany cokół betonowy zabezpieczający pochylnię z trzech warstw bloczków betonowych kl.15 o wymiarach 14×24×38 cm na warstwie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm. Od drugiej strony ułożyć pod płytą pochylni fundament z jednej warstwy bloczków betonowych kl.15 na warstwie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm. Płytę wylewać z betonu C25/30 (B30) i zbroić przeciwskurczowo siatką prętów 8 o oczku 15 cm ze stali A-IIIN.

Po usunięciu istniejących schodów betonowych przed wejściem i wykonaniu wykopu do projektowanej rzędnej na istniejącym zagęszczonym gruncie należy wykonać warstwę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm. Następnie ułożyć z bloczków betonowych kl. 15 o wysokości 14 cm betonowy cokół w kształcie projektowanego spocznika. Na nim wylać betonową płytę gr. 18 cm. z betonu C25/30 (B30) i zbroić przeciwskurczowo siatką prętów 8 o oczku 15 cm ze stali A-IIIN.

Płytę spocznika i płytę pochylni należy oddylatować układając między nimi warstwę styropianu EPS 80 gr. 2 cm.

## Zabezpieczenie elementów

### Zabezpieczenie elementów betonowych

- Elementy betonowe stykające się z gruntem:

- Izolacja pozioma: 	2×papa na lepiku,

- Izolacja pionowa: 	2×elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą.

W okresie pielęgnacji betonu należy:

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku,

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, zaczynając po 24 h od chwili jego ułożenia,

- przy temp. +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,

- powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed odparowaniem wody.

### Zabezpieczenie elementów stalowych

Wszelkie prace antykorozyjne przeprowadzać przy użyciu farb epoksydowych. Proponuje się zastosowanie jednego z systemu farb dostępnych na rynku zachowując następującą kolejność postępowania:

- wszystkie miejsca zardzewiałe i uszkodzone należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2½ wg ISO 8501–1 poprzez obróbkę strumieniowo–ścierną oraz odtłuszczenie;

- pomalować 1–krotnie farbą epoksydową do gruntowania, dwuskładnikową o grubości min. 100 m;

- pomalować 1–krotnie farbą epoksydową pokrywającą, dwuskładnikową o grubości min. 50 m;

- pomalować 1–krotnie farbą epoksydową nawierzchniową, dwuskładnikową o grubości min. 50 m.

- Łączna grubość warstw zabezpieczających powinna być nie mniejsza niż 200 m. Podczas malowania postępować zgodnie z instrukcją producenta farb.

## Uwagi końcowe

- Zakres opracowania nie obejmuje technologii i organizacji robót, które wykonawca opracuje we własnym zakresie.

- Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych nie ujętych w niniejszej dokumentacji, które wynikną w trakcie jej realizacji, zostaną uwzględnione w ramach zleconego nadzoru autorskiego. W razie potrzeby zostaną wówczas wykonane niezbędne rysunki wykonawcze.

- Wszystkie zastosowane materiały (oraz ich połączenia) mogą być użyte wyłącznie na warunkach i zasadach określonych w ich kartach technicznych oraz wytycznych producenta.

- Stosowanie innych materiałów, niż określonych w projekcie, dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania tych samych lub korzystniejszych parametrów.

- Roboty związane z planowaną inwestycją powinny być wykonane na podstawie Projektu Budowlanego, z uwzględnieniem informacji BIOZ oraz planu BIOZ, pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu warunków bhp i ppoż.

- Oprócz danych zawartych w opracowaniach projektowych wykonawców poszczególnych robót obowiązują „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, odpowiednie normy i przepisy.

- W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.