Załącznik nr ..... do SWZ

(załącznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

przegląd konserwacyjny wraz z wykonywaniem pomiarów elektrycznych oraz napraw  urządzeń dźwigowych w obiektach WOSZK Mrągowo.

CPV – 50531400-0  - usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

Zamawiający:
                                   24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

11-500 Giżycko

ul. Nowowiejska 20

I. ZAKRES OPRACOWANIA

- Przegląd konserwacyjny wraz z wykonywaniem pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych  zainstalowanych w:

- REJON MRĄGOWO:

- m. Mrągowo (WOSZK) bud. nr 1 i 132-133 ;

- Przegląd konserwacyjny polegać będzie na utrzymaniu urządzeń dźwigowych 
w stałym ruchu w okresie między naprawą główną określoną instrukcją konserwacyjną opracowaną przez producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.

- Pomiary elektryczne:

- Wykonawca przejmuje obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji, pomiarów rezystancji uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej dźwigów w terminach określonych warunkami technicznymi dozoru technicznego (Dz.U.2018.2176 
z dnia 21 listopada 2018r.).

- W zakresie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wykonywania bieżącej konserwacji urządzeń dźwigowych /UTB/;

- wykonywanie napraw i usuwanie usterek  wszystkich urządzeń, instalacji, elementów i wyposażenia wchodzącego w skład urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;

- pomiary okresowe elektryczne;

- przygotowanie urządzeń dźwigowych do badań okresowych, udział w tych badaniach oraz wykonanie zaleceń wyznaczonych przez Wojskowy Dozór Techniczny w tym określenie resursów dźwigów i wykonanie przeglądów specjalnych gdzie Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów;

- zabezpieczenie odpłatnie wymaganych ciężarów i zawiesi na czas badania suwnic przez WDT;

- pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich prac w dzienniku konserwacji dźwigów;

- transport niezbędny przy dostawie części i materiałów niezbędnych do wykonania ww. prac;

- usuwanie zgłaszanych awarii UTB.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace konserwacyjne i naprawcze:

  - Przegląd konserwacyjny:

- sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu;

- wykonanie jazdy próbnej, sprawdzając drgania zespołu napędowego, działanie
     wyłączników krańcowych, sprzężenie cierne;

- oględziny zespołu napędowego, hamulca oraz ogranicznika prędkości;

- oględziny aparatury sterowej;

- oględziny elementów nośnych;

- pomiar napięcia obwodów: zasilania i sterowniczego;

- sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika i reduktora wraz z regulacją;

- sprawdzenie poziomu oleju w przekładni i w łożyskach silnika i jego
      uzupełnienie;

- sprawdzenie prowadników ślizgowych, kabinowych i przeciwwagi oraz ich luzu
     na prowadnicach oraz smarowanie;

- sprawdzenie stanu styczników i przekaźników oraz oczyszczenie;

- sprawdzenie układu hamulcowego wraz z regulacją;

- sprawdzenie stanu kół linowych: ciernego i zdawczego;

- sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości;

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania się kabiny na przystankach;

- sprawdzenie działania rygli i ich kontaktów wraz z regulacją;

- sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji;

- sprawdzenie zamocowania kabla zwisowego, pudła kabiny w ramie, kotew
      i prowadnic;

- sprawdzenie stanu obciążników, chwytaczy i zderzaków, zamka
     bezpieczeństwa;

- sprawdzenie stanu instalacji ochronnej;

- regulacja kontaktów bezpieczeństwa, dokładnego dojazdu do przystanku,
     zamykania drzwi przystankowych, nastawień w aparaturze sterowej;

- czyszczenie i smarowanie elementów dźwigów.

  - Awarie i naprawy: usuwanie awarii i dokonywanie napraw.

- Awarie (tzw. usługa pogotowia dźwigowego)- polegać będzie na usuwaniu  niezwłocznie zgłaszanych awarii. Czas reakcji zgodny ze złożoną ofertą do przystąpienia Wykonawcy do naprawy.

- Naprawy są to roboty wykraczające swym zakresem poza bieżącą konserwację mające na celu utrzymanie dźwigów w ciągłym ruchu.

- Wykaz pomocniczych materiałów eksploatacyjnych do konserwacji, które zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do 5% za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia (umowy):

- oleje do uzupełniania poziomu- ubytków;

- smary;

- uszczelki aparatów;

- spirytus techniczny;

- taśma izolacyjna;

- śruby, nakrętki;

- wkręty i gwoździe;

- zawleczki, podkładki;

- płótno ścierne;

- krótkie odcinki przewodów;

- pomocnicze materiały budowlane;

- listwy zaciskowe;

- czyściwo;

- obciążenie niezbędne do przeprowadzenia prób obciążeniowych;

- żarówki sygnalizacyjne;

- baterie;

- cewki do wyłączników i styczników;

- wyłączniki nadmiarowo- prądowe.

- W przypadku konieczności wykonania naprawy dla której wartość materiału (cena jednostkowa brutto) przekracza 5% wartości ryczałtu za wszystkie urządzenia w danym okresie rozliczeniowym, wykonawca zgłosi ten fakt właścicielowi urządzenia, przedstawi kosztorys i uzgodni sposób usunięcia usterki.

- Naprawa obejmuje wykonywanie wymian urządzeń, instalacji, elementów 
i wyposażenia wchodzącego w skład urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia.

- Naprawa wykonywana jest odpłatnie i stanowi podstawowy zakresu przedmiotu zamówienia (umowy).

- Naprawa urządzeń dźwigowych zostaje dokonana na wezwanie Zamawiającego (telefonicznie, pismem lub faxem o każdej porze dnia).

- Konserwację i naprawy należy prowadzić zgodnie z: dokumentacją techniczno- ruchową (DTR) producenta urządzeń, książkami rewizji urządzeń dźwigowych, odpowiednimi obowiązującymi przepisami  Dozoru Technicznego, obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 
i innymi instrukcjami producenta zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo ich funkcjonowania.

- II. WYMAGANIA OGÓLNE

- Dokumenty podstawowe

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz.U.2012.1468).

  - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. (Dz.U.2018.2176.), ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- skompletowanie dokumentacji (opis techniczny, rysunki, schematy: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne o ile mają zastosowanie, schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI;

- uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację UTB (Urządzeń Transportu Bliskiego)/ posiadanie aktualnej decyzji;

- zapewnienie właściwej obsługi (co najmniej 1 pracownik) posiadającej uprawnienia kategorii I dla dźwigów elektrycznych, hydraulicznych, z napędem regulowanym (elektrycznie, hydraulicznie) oraz uprawnienia w zakresie badań  kontrolno- pomiarowych instalacji elektrycznej serii D i E dla UTB;

- zapewnienie wykonania pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji, uziemień roboczych) dla UTB wyposażonych w aparaty elektryczne;

- prowadzenie dziennika konserwacji oraz dokumentów z nim związanych 
z zapewnieniem konserwacji i napraw aparatów elektrycznych i automatyki.

- Wykonawca zapewni wykonanie czynności konserwacyjnych przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do konserwacji urządzeń dźwigowych 
w tym /dźwigów towarowych, wind towarowo osobowych, żurawi, suwnic/ potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Prace konserwacyjne i serwisowe należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Mają one wykazać ewentualne nieprawidłowości 
i usterki urządzeń dźwigowych.

- W czasie konserwacji należy stosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony tak, aby czynności serwisowe nie spowodowały niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu 
i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono nieprawidłowości.

- III. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC KONSERWACYJNYCH I NAPRAW

- Przegląd konserwacyjny urządzeń dźwigowych obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń 
w ruchu ciągłym w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie, a w szczególności  zapewnić bezpieczeństwo użytkowników za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

- Prowadzenie konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  Dozoru Technicznego w zakresie ustalonym instrukcją eksploatacji opracowaną przez producentów  dźwigów.

- Zakres dokonanych czynności konserwacyjnych i naprawczych 
z wyszczególnieniem wymienionych części należy wpisywać w książkę konserwacji urządzenia. W książce konserwacyjnej urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów WYKONAWCY mogących dokonywać w niej wpisów. Każdy wpis do książki konserwacyjnej powinien być potwierdzony przez pracownika upoważnionego przez  ZAMAWIAJĄCEGO pełniącego nadzór nad robotami.

- Prace konserwacyjne i naprawcze powodujące przestoje urządzeń należy wykonywać w czasie normalnych dni roboczych w godz. 700 _1500, a w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy tzn. 1500 _ 1900.

- Podjąć czynności związane z naprawą niesprawnego urządzenia w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w ofercie od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia. O konieczności wymiany zużytych podzespołów lub części należy bezzwłocznie powiadomić użytkownika. Materiały pochodzące z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo rozliczyć z Zamawiającym 
i dostarczyć do wskazanego miejsca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wojskowymi.

- W przypadku konieczności usunięcia awarii i dokonania naprawy Wykonawca jest zobowiązany do:

  - przedstawienia kosztorysu naprawy urządzenia dźwigowego (zał. nr 6 do umowy) z wyszczególnieniem ilości roboczogodzin;

  - wystąpienia do Zamawiającego o zgodę na zakup części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń;

  - zapewnienia dostawy części zamiennych (części nowych, oryginalnych);

  - przedstawienie Zamawiającemu faktur na zakupione części zamienne.

- Cena ofertowa musi obejmować koszt wykonania czynności konserwacyjnych wraz z kosztami dojazdu wliczonymi w koszt roboczogodziny przy usuwaniu awarii i wykonywaniu napraw.

- Remonty dźwigów będą wykonywane przez Wykonawcę dodatkowo po przedstawieniu kosztorysu ofertowego i uzyskaniu  jego akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia naprawy urządzeń innemu Wykonawcy zgodnie z warunkami Regulaminu zamówień publicznych 24WOG.

- IV. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja robót od poniedziałku do czwartku w godzinach 700-1530  w  piątki 
od 700-1300 ..

2. Roboty będą prowadzone na terenie użytkowanym (czynny zakład).

3. Roboty realizowane będą w kompleksach wojskowych zamkniętych.

- V. DODATKOWE WYMAGANIA ZLECAJĄCEGO

- 1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  konserwacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami  i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

- 2. Wymagania wewnętrzne Zamawiającego.

1. Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

2. Wykonawca dołączy odpowiednie uprawnienia na organizację, eksploatację 
i obsługę  konserwacyjną urządzeń dźwigowych.

VI. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi protokół odbioru usługi stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

## ZAMAWIAJĄCY	 		WYKONAWCA

..................................................					...............................................