**Załącznik nr 1**

**Formularz oferty**

***Dotyczy postępowania pn.:* „Dostawa wraz montażem zestawu hydroforowego w budynku hydroforni w Słupi Kapitulnej’’**

I. DANE WYKONAWCY:

1. Nazwa:.................................................................................................................................................................................

2. Adres:..................................................................................................................................................................................

*adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej* ........................................................................................................

3. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu: ..........................................stanowisko .........................................

4. Numer ewidencji podatkowej NIP : ......................................................REGON ......................................................

5. Nr telefonu ................................................................

6. E-mail .................................................................. adres internetowy .............................................................................

II. Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za kwotę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **wartość netto** | **stawka % VAT** | **kwota podatku VAT** | **wartość brutto** |
|  |  |  |  |
| słownie netto: ......................................................................................................................................... | | | |
| słownie brutto: ......................................................................................................................................... | | | |

Minimalne wymogi techniczne dotyczące oferowanego zestawu hydroforowego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane przez Zamawiającego parametry** | ***Wartości parametrów oferowanych urządzeń***  ***i wyposażenia***  ***Spełnia wymagania: Tak/Nie,***  ***w przypadku zaznaczonych parametrów***  ***należy podać dane do oferty***  ***( \* niepotrzebne skreślić)*** |
|  | Wymagane parametry pracy zestawu hydroforowego (3 pracujące + 1 rezerwowa)  Q = min 99,9 m3/h  H = min 40,0 mH2O  P = 3 x max 5,5 kW | Q = …………….. m3/h  H = ……………… mH2O  P = 3 x ………… kW |
|  | NPSH jednej pompy przy wydajności 33,3 m3/h i wysokości podnoszenia 40 m H2O jest niższe niż 3,55 m H2O | ………….. m H2O |
|  | Silnik pompy klasy min IE3, | …………………. |
|  | Wskaźnik MEI pompy 0,7 lub wyższy | ………………….. |
|  | Wał, wirnik, komora, płaszcz oraz głowica pompy, podstawa i ściągi wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 | TAK / NIE\* |
|  | Orurowanie technologiczne z rur i kształtek ze stali nierdzewnej AISI 316 na ciśnienie PN10 | TAK / NIE\* |
|  | Grubość ścianek orurowania min 3 mm | ………………………………….. |
|  | Orurowanie łączone kołnierzowo z wykorzystaniem kołnierzy płaskich do spawania | TAK / NIE\* |
|  | Rozbudowa systemu SCADA wraz z aktualizacją oprogramowania TELWIN stosowanego u Zamawiającego | TAK / NIE\* |
|  | Jedna przetwornica częstotliwości, przełączana cyklicznie do zasilania pomp | TAK / NIE\* |
|  | Przepustnice odcinające:   * Uszczelnienie obwodowe przepustnic – z gumy EPDM, wulkanizowane bezpośrednio do korpusu i kołnierzy; * Korpus – z żeliwa szarego GG-25 lub sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką epoksydową, o min. grubości 250 µm; | * TAK / NIE\* * ………………………. |
|  | * Zasuwy klinowe - klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM * Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5, * Certyfikat GSK RAL | * TAK / NIE\* * …………………………………. * TAK / NIE\* |
|  | Łączniki amortyzacyjne:  - kołnierze luźne, stal nierdzewna gat. 1.4401,  - uszczelka: guma EPDM,  - króćce kołnierzowe DN200 PN10,  - długość zabudowy max 130 mm. | TAK / NIE\*  TAK / NIE\*  TAK / NIE\*  ……………. |

2. Oświadczam/my, że oferowana cena brutto obejmuje dostawę wraz montażem zestawu hydroforowego na teren hydroforni w Słupi Kapitulnej zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Okres gwarancji:…………………………..**.**

4. Oświadczam, że zapoznałem/liśmy się z treścią formularza oferty, wzoru umowy a w szczególności z warunkami opisu przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń w razie wybrania naszej oferty i akceptujemy bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w dokumentach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, akceptujemy projekt umowy oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Deklaruję termin wykonania zamówienia **i** warunki płatności – zgodnie z projektem umowy.

III. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie i pozostałych dokumentach (wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
| **a)** |  |  |  |
| **b)** |  |  |  |

**UWAGA**

***W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca musi wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.***

***Brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało automatyczną jawnością zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.***

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1………………………………..

2…………………………………

3………………………………..

(wymienić)

………………………….……………

Podpis Wykonawcy