Załącznik nr 1 do Umowy nr In-272……….z dnia………………

**Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania fabrycznie nowego, nieużywanego zasilacza UPS:**

PRODUCENT ZASILACZA UPS: **EATON**

MODEL ZASILACZA **UPS: 91PS-10(15)-15-2x9Ah-bez bypassu**

spełniających niżej wymienione wymogi (każdy zasilacz UPS):

|  |
| --- |
| KONFIGURACJA MINIMALNA |
| * **Obudowa zasilacza:** wolnostojąca/wieża, * **Moc znamionowa:** 10 kVA (10 kW), * **Czas pracy z baterii:** przy 100% obciążenia - 20 minut z uwzględnieniem wyposażenia UPSa w dwa wewnętrzne moduły bateryjne. Możliwość rozbudowy zasilacza o dodatkowe moduły bateryjne, zamontowane w wolnostojącej obudowie, gwarantujące wydłużenie czasu pracy do 50 minut, * **Żywotność baterii:** minimum 5 lat, * **Typ zasilania wejściowego:** trójfazowe (zakres napięcia: 380/400/415V), * **Typ zasilania wyjściowego:** jednofazowe (220/240V), * **Sprawność całkowita:** 96%, * **Częstotliwość znamionowa:** 50/60 HZ, * **Porty komunikacyjne:** USB, RS232, REPO, * **Gniazda komunikacyjne:** kieszeń komunikacyjna MiniSlot do karty sieciowej (Network-M3), * **Oprogramowanie:** współpraca w pełnym zakresie z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Eaton Intelligent Power Manager, * **Wyposażenie zasilacza UPS:** karta sieciowa Network-M3 (Web/SNMP/IPM), moduł monitorujący temperaturę i wilgotność otoczenia, złącze wyłącznika REPO, |

**Dodatkowe wymogi dotyczące zasilacza UPS zawarte w cenie:**

* Dokument - deklaracja zgodności CE zasilaczy (oświadczenie producenta zasilacza),
* Zapewnienie 60 miesięcznej gwarancji Producenta i Wykonawcy na dostarczony zasilacz, przy czym Zamawiający wymaga aby długość gwarancji producenta była weryfikowalna na stronie wsparcia technicznego producenta zasilacza po podaniu numeru seryjnego zasilacza lub by Wykonawca na etapie dostawy, przedstawił dokument producenta zasilacza potwierdzający długość gwarancji,
* Wykupienie niezbędnych przeglądów producenta, wymaganych zachowaniem w/w gwarancji, przy czym Zamawiający wymaga aby wykupione przeglądy producenta były weryfikowalne na stronie wsparcia technicznego producenta zasilacza po podaniu numeru seryjnego zasilacza lub by Wykonawca na etapie dostawy, przedstawił dokument producenta zasilacza potwierdzający wykupienie przeglądów,
* Zapewnienie suportu technicznego i usługi Hot Line przez okres gwarancji,
* W przypadku awarii w okresie gwarancji zapewnienie przywrócenia ciągłości pracy w terminie 2 dni roboczych Zamawiającego od momentu zgłoszenia awarii,
* Zasilacz dostarczony do siedziby Kupującego: Poznań, ul. 3 Maja 46, pok. 223 - piętro 2 (jest winda),
* Dostarczony zasilacz musi zostać:
* podłączony do infrastruktury informatycznej Zamawiającego (do istniejącej rozdzielni UPS w miejsce zdemontowanego przez Zamawiającego – UPS EATON 9PX11KIBP31), ewentualna zmiana okablowania przyłączeniowego i zabezpieczeń elektrycznych pozostaje po stronie Wykonawcy,
* skonfigurowany i uruchomiony zgodnie z zaleceniami producenta zasilacza UPS.