Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego nr RGK.271.2.3.2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego”

| Dane techniczne agregatu |  |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2025 |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |
| Moc znamionowa | min. 55 kVA/45 kW |
| Ciśnienie akustyczne z 7m | maks. 80 dB(A) |
| Napięcie | 230/400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 100 l |
| Silnik |  |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny |
| Paliwo | olej napędowy |
| Norma emisji spalin | Zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami |
| Moc silnika (kW) | min. 48 kW |
| Chłodzenie | cieczą |
| Obroty | 1500 obr/min |
| Spalanie przy 100% obciążeniu | max. 14 l/h |
| Prądnica |  |
| Napięcie znamionowe [V] | 400 |
| Moc znamionowa | min. 45 kW |
| Technologia | bezszczotkowa |
| Poziom wydajności prądnicy | min. 90% |
| Sterownik |  |
| Funkcje | Kontrola zasilania sieciowego, dziennik zdarzeń, pomiar wartości prądu w 3 fazach, pomiar napięcia sieci i generatora, licznik czasu pracy, pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy. |
| Wyposażenie |  |
| - presostat niskiego ciśnienia oleju, - akumulator rozruchowy, - obudowa wyciszona, - grzałka silnika z termostatem, - filtr paliwa z separatorem wody, - tłumik z kompensatorem drgań, - uchwyty załadunkowe, - płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), - wyłącznik awaryjny STOP na obudowie, - instrukcja obsługi agregatu w języku polskim - schematy elektryczne - karta gwarancyjna - Deklaracja Zgodności CE, certyfikaty INNE: - agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 0C do +450C; - przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych - obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie; - wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka; - wyświetlacz panelu sterowania w technologii LED; - konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie; - silnik uruchamiany rozrusznikiem; - rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START; - panel obsługi w języku polskim; - agregat wyposażony w rozdzielnie lub panel gniazd przyłączeniowych z zastosowaną kombinacją gniazd jednofazowych (2x16A), trójfazowych (Ix32A) oraz (Ix16A) z listwą odbioru mocy. |  |
| Przyczepa |  |
| - fabrycznie nowa |  |
| - przyczepa homologowana do transportu agregatu – dopuszczona do ruchu drogowego |  |
| - dwu osiowa dostosowana do oferowanego agregatu |  |
| inne: - podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie; - przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy; - przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe z uchwytem do mocowania; - instalacja elektryczna przyczepy dostosowana do napięć DC 12V i 24V; - cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie oraz nie przekraczać DMC max. 2900 kg.; - długość maksymalna zabudowanej przyczepy - 4,7 m wraz z dyszlem; - maksymalna szerokość zewnętrzna zabudowanej przyczepy - 2 m; |  |
| Inne wymagania |  |
| - Montaż agregatu na odpowiednio dostosowanej przyczepie zapewniającej stabilną i bezpieczną eksploatację, - Dostawca uruchomi agregat i przeprowadzi szkolenie z obsługi agregatu na miejscu dostawy, - Dostawca zapewnia paliwo i inne płyny eksploatacyjne na czas uruchomienia agregatu i podczas szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób, - Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych lub lepszych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. |  |