Załącznik nr 4

Do zapytania ofertowego nr RGK.271.2.3.2025

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Dane techniczne agregatu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji Producent/Marka Model | 2025 | spełnia / nie spełnia …………………………………….. ……………………………………... |
| Gwarancja: | min. 36 miesięcy | spełnia / nie spełnia |
| Moc znamionowa | min. 55 kVA /45 kW | spełnia / nie spełnia |
| Ciśnienie akustyczne z 7m | maks. 80 dB(A) | spełnia / nie spełnia |
| Napięcie | 230/400 V | spełnia / nie spełnia |
| Częstotliwość | 50 Hz | spełnia / nie spełnia |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 100 l | spełnia / nie spełnia |
| Silnik |  |  |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny | spełnia / nie spełnia |
| Paliwo | olej napędowy | spełnia / nie spełnia |
| Norma emisji spalin | Zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami/normami | spełnia / nie spełnia |
| Moc silnika (kW) | min. 48 kW | spełnia / nie spełnia |
| Chłodzenie | cieczą | spełnia / nie spełnia |
| Spalanie przy 100% obciążeniu | max. 14 l/h | spełnia / nie spełnia |
| Prądnica |  |  |
| Napięcie znamionowe [V] | 400 | spełnia / nie spełnia |
| Moc znamionowa | min. 45 kW | spełnia / nie spełnia |
| Technologia | bezszczotkowa | spełnia / nie spełnia |
| Poziom wydajności prądnicy | min. 90% | spełnia / nie spełnia |
| Sterownik |  |  |
| Funkcje | Kontrola zasilania sieciowego, dziennik zdarzeń, pomiar wartości prądu w 3 fazach, pomiar napięcia sieci i generatora, licznik czasu pracy, pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy. | spełnia / nie spełnia |
| Wyposażenie - presostat niskiego ciśnienia oleju, - akumulator rozruchowy, - obudowa wyciszona, - grzałka silnika z termostatem, - filtr paliwa z separatorem wody, - tłumik z kompensatorem drgań, - uchwyty załadunkowe, - płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), - wyłącznik awaryjny STOP na obudowie, - instrukcja obsługi agregatu w języku polskim - schematy elektryczne - karta gwarancyjna, - Deklaracja Zgodności CE, certyfikaty INNE: - agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 0C do +450C; - przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych - obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie; - wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka; - wyświetlacz panelu sterowania w technologii LED; - konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie; - silnik uruchamiany rozrusznikiem; - rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START; - panel obsługi w języku polskim; - agregat wyposażony w rozdzielnie lub panel gniazd przyłączeniowych z zastosowaną kombinacją gniazd jednofazowych (2x16A), trójfazowych (Ix32A) oraz (Ix16A) z listwą odbioru mocy. |  | spełnia / nie spełnia spełnia / nie spełnia |
| Przyczepa |  |  |
| - fabrycznie nowa, homologowana do transportu agregatu – dopuszczona do ruchu drogowego - dwu osiowa dostosowana do oferowanego agregatu inne: - podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie; - przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy; - przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe z uchwytem do mocowania; - instalacja elektryczna przyczepy dostosowana do napięć DC 12V i 24V; - cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie oraz nie przekraczać DMC max. 3000 kg.; - długość maksymalna zabudowanej przyczepy - 4,7 m wraz z dyszlem; - maksymalna szerokość zewnętrzna zabudowanej przyczepy - 2 m; |  | spełnia / nie spełnia |
| Inne wymagania |  |  |
| - Montaż agregatu na odpowiednio dostosowanej przyczepie zapewniającej stabilną i bezpieczną eksploatację, - Dostawca uruchomi agregat i przeprowadzi szkolenie z obsługi agregatu na miejscu dostawy, - Dostawca zapewnia paliwo i inne płyny eksploatacyjne na czas uruchomienia agregatu i podczas szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób, - Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych lub lepszych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. |  | spełnia / nie spełnia |

..............................................................

(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy)