Wytyczne AKPiA

do warunków technicznych na modernizację węzłów cieplnych

## Funkcje układów automatycznej regulacji

Układy automatycznego regulacji węzłów cieplnych powinny spełniać następujące podstawowe funkcje:

- regulacja różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu

- regulacja stałowartościowa temperatury ciepłej wody użytkowej

- regulacja pogodowa temperatury zasilania instalacji c.o. i c.t.

Regulatory w węzłach należących do KPEC Sp. z o.o. powinny współpracować z systemem nadrzędnym przedsiębiorstwa poprzez protokół MODBUS TCP , posiadać aplikacje pozwalającą na zdalne sterowanie układem ogrzewania poprzez internet, odczyt liczników poprzez magistralę M-BUS, posiadać opcję ograniczenia przepływu.

Regulator powinien umożliwiać podłączenie następujących pomiarów:

- temperatury zewnętrznej

- temperatury zasilania instalacji CO,

- temperatury powrotu instalacji CO,

- temperatury powrotu za wymiennikiem CO po stronie MSC

- ciśnienia na powrocie instalacji CO zakres 4-20mA, 0-0,6 MPa,

- temperatura za wymiennikiem CWU

- temperatura za stabilizatorem CWU

- temperatura cyrkulacji CWU

oraz opcjonalnie:

- temperatury zasilania instalacji CT,

- temperatury powrotu instalacji CT,

- temperatury powrotu za wymiennikiem CT po stronie MSC

- ciśnienia na powrocie instalacji CT zakres 4-20mA, 0-0,6 MPa,

W instalacjach c.w.u., c.o., c.t. wykonanych z tworzywa sztucznego wymaga się:

- ograniczenia temperatury z zastosowaniem ogranicznika temperatury

- wyposażenia wszystkich siłowników elektrycznych w zawory regulacyjne z funkcją awaryjnego zamykania w przypadku zaniku napięcia zasilającego,

- ograniczenie różnicy ciśnień w instalacjach c.o. wyposażonych w zawory termostatyczne przy grzejnikowe

Niezbędnym wyposażeniem zautomatyzowanego węzła cieplnego są:

- urządzenia zabezpieczające zawory regulacyjne i wodomierze przed zanieczyszczeniami niesionymi z czynnikiem grzejnym (filtry i odmulacze),

- urządzenia kontrolno-pomiarowe temperatury i ciśnienia służące do oceny poprawności działania urządzeń automatycznej regulacji (termometry i manometry).

Zaleca się stosowanie układów automatycznej regulacji umożliwiających pokrywanie szczytowego zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. kosztem osłabienia c.o. – priorytet c.w.u.

Priorytet dla przygotowania c.w.u. należy realizować stosując regulator elektroniczny 2-kanałowy (dla c.o. i c.w.u.) z funkcją priorytetu dla c.w.u.

Osłabienie ogrzewania w celu uprzywilejowania dostawy ciepła na cele c.w.u. powinno być sterowane czasowo (programowe włączenie priorytetu).

Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego należy projektować od strony północnej budynku w miejscach niepodlegających innym wpływom, jak tylko atmosferyczne, lub jeżeli jest to niemożliwe w innym miejscu, w którym będą spełnione powyższe warunki. Wysokość instalowania czujnika winna wynosić ok. 2,5-4 m. czujnik winien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## Ogólne wymagania techniczne dla urządzeń automatycznej regulacji

Warunki otoczenia:

- temperatura otoczenia w węźle cieplnym 5÷400C

Stopień ochrony zapewniany przez obudowy izolacyjne przy zasilaniu 230V:

- minimum IP 54

- minimum II klasa ochronności

Zasilanie urządzeń elektrycznych UAR( Układów Automatycznej Regulacji):

- 230 V, 50 Hz z ochroną przeciwporażeniową (zacisk ochronny)

- dopuszcza się 24V AC zasilane z transformatora

Dopuszczalny poziom hałasu dla urządzeń:

- nie może przekraczać 62dB

  - Zawory regulacyjne

- temperatura pracy 10÷1300C; ciśnienie pracy: max. 1,6 MPa (oba parametry muszą być spełnione równocześnie)

- wykonanie zaworu : korpus zaworu na ciśnienie PN 1,6 MPa

- dla średnic DN≤50mm stosować zawory z gwintem zewnętrznym dla pozostałych kołnierzowe

- materiał gniazda i grzyba: stal nierdzewna (kwasoodporna) o zróżnicowanej twardości, dla grzyba zaworu dopuszcza się inne materiały nierdzewne.

  - Siłowniki elektryczne

- zasilanie elektryczne: dostosowane do zasilania regulatora, sterownika

- wejście sterujące: dostosowane do wyjścia sterującego regulatora, sterownik

  - Czujniki temperatury wody i termostaty

- materiał części zanurzeniowej lub jej osłony: stal nierdzewna

- warunki pracy: ciśnienie minimum 1,6 MPa przy temperaturze maksimum 1300C

## Regulatory temperatury c.w.u.

W węzłach cieplnych należy stosować regulatory temperatury c.w.u. elektroniczne. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z KPEC, stosowanie regulatorów temperatury c.w.u. bezpośredniego działania. Czujnik temperatury i czujnik bezpiecznika należy stosować tylko typu zanurzeniowego o krótkiej stałej czasowej.

Regulator powinien umożliwiać przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze wody nie niższej niż 700C.

- Zawór regulacyjny

- charakterystyka przepływowa: stałoprocentowa,

- miejsce montażu – zgodnie ze schematem węzła cieplnego

- Regulator, sterownik

- typ: elektroniczny lub bezpośredniego działania,

- charakterystyka regulacji: PI lub PID,

- wyjście sterujące: 3-punktowe lub ciągłe (napięciowe lub prądowe),

- zakres nastaw 35÷700C,

- funkcja wyłączenia z trybu automatycznego z możliwością ręcznego sterowania ruchami siłownika (np. przyciskami, przełącznikami) z regulatora i na samym siłowniku

- okresowa, automatyczna dezynfekcja termiczna instalacji ciepłej wody przy temperaturze wody nie niższej niż 700C,

- harmonogram dobowy i tygodniowy wartości zadanej temperatury c.w.u.

- Siłownik

- typ: elektryczny

- czas działania na wykonanie pełnego skoku zaworu regulacyjnego – max. 30 s

- siłownik wyposażony w funkcję awaryjną (zamknięcie zaworu regulacyjnego przy braku zasilania)

- Czujnik temperatury 1000Ω przy 00C

- typ: rezystancyjny,

- stała czasowa do 6 sekund

- Obwód ciepłej wody wyposażony w czujniki temperatury typ 1000Ω przy 00C:

- temperatura za wymiennikiem

- temperatura za stabilizatorem

- temperatura cyrkulacji

- Termostat bezpieczeństwa

- funkcja: bezpiecznik temperatury z wyższym stopniem zabezpieczenia

- typ: termostat odłączający zasilanie elektryczne siłownika zaworu regulacyjnego po przekroczeniu wartości progowej, bez blokady odłączenia – zwolnienie ogranicznika następuje samoczynnie po ustaniu przekroczenia temperatury

- zakres nastaw: 50-900C, przy czym górna wartość zakresu  900C, z podziałką: Celsjusza, maksymalnie co 50C

- stała czasowa – maksymalnie 1 min

- termostat zanurzeniowy

## Regulatory temperatury c.o. i c.t.

- zawór regulacyjny:

- charakterystyka przepływowa : stałoprocentowa lub logarytmiczna

- miejsce montażu – rurociąg powrotny

- regulator, sterownik

- typ: elektroniczny,  pogodowy

- charakterystyka: PI lub PID

- wyjście sterujące:  3-punktowe lub ciągłe (napięciowe lub prądowe)

- charakterystyka regulacyjna:  wymagana jest swobodnie definiowana w min. 5 punktach liniowa (krzywa grzania), wyznaczana z zależności  Treg=f(Tzew) gdzie : Treg- temperatura zasilania instalacji c.o. z wymiennika c.o., Tzew=temperatura zewnętrzna

- zakres nastaw współrzędnych charakterystyki regulacyjnej liniowej:

- zasilanie instalacji c.o. 20÷900C  z dokładnością maksimum co 10C

- temperaturą zewnętrzną:  -30÷500C z dokładnością maksimum co 10C

- ograniczenie zakresu nastaw temperatury regulowanej: min 200C i max. 900C, górna wartość ograniczenia temperatury regulowanej c.o. max 900C

- programowane, sterowane zegarem dobowym i tygodniowym, obniżenie temperatury regulowanej instalacji c.o.

- funkcja wyłączania automatycznego działania tak by można było sterować ręcznie ruchami siłownika (przyciskami, przełącznikami lub pokrętłem) z regulatora.

- wyłączanie/załączanie ogrzewania poprzez ustawianą temperaturę zewnętrzną,

- Siłownik

- typ: elektryczny

- czas działania na wykonanie pełnego skoku zaworu regulacyjnego max. 90 sek

- Czujnik temperatury

- typ: rezystancyjny, montaż: zanurzeniowy

- stała czasowa:  do 120 sekund

- Obwód c.o. ,c.t. wyposażony w czujniki temperatury typ 1000Ω przy 00C:

- temperatura zasilania instalacji

- temperatura powrotu instalacji

- temperatura powrotu za wymiennikiem po stronie m.s.c.

- ciśnienie na powrocie – zakres 4-20 mA, 0-0,6 MPa

- Czujnik temperatury zewnętrznej 1000Ω przy 00C

- typ: rezystancyjny

- stała czasowa: do 5 min.

- zakres pomiarowy: -300C ÷ +500C

- Ogranicznik temperatury:

- wymagany jest w przypadkach gdy instalacja c.o. jest wykonana z tworzywa sztucznego,

- zakres nastaw – 60÷900C, podziałka nastaw: stopnie Celsjusza maksymalnie co 50C

- typ: odłączający zasilanie elektryczne siłownika zaworu regulacyjnego po przekroczeniu wartości zadanej, bez blokady, zwolnienie ogranicznika następuje samoczynnie po ustaniu przekroczenia temperatury.

## Aparatura kontrolno-pomiarowa

W węzłach cieplnych KPEC Sp. z o.o. mierzone są następujące parametry:

- przepływy

- temperatury

- ciśnienia

- ilość wody uzupełniającej instalację c.o., c.t.

- energia cieplna

Wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych służą do oceny poprawności pracy węzłów cieplnych, urządzeń automatycznej regulacji oraz do rozliczeń za dostarczane ciepło.

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, posiadać ważne cechy legalizacyjne i być zamontowana na wysokości 0,5-1,5m nad posadzką:

- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych – przynajmniej światłem sztucznym

- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.

## 3.1. Pomiar temperatury

Do pomiaru temperatur w węzłach zaleca się stosować szklane termometry przemysłowe  w oprawie metalowej z działką elementarną nie większą niż 10C. Dopuszcza się zastosowanie termometrów tarczowych bimetalicznych Zakresy termometrów muszą być dostosowane do parametrów roboczych mierzonych czynników:

- Wysokie parametry 				0÷1500C

- Niskie parametry c.o. i c.w.u. 			0÷1000C

Termometry należy lokalizować w miejscach wskazanych na schematach węzłów cieplnych

## 3.2. Pomiar ciśnienia

Do pomiaru ciśnienia w węzłach należy stosować manometry zwykłe wskazówkowe z elementami sprężystymi o zakresie pomiaru dostosowanym do ciśnień roboczych z tarczą o średnicy nie mniejszej niż 100mm. Manometry należy lokalizować w miejscach wskazanych przez projektanta na schematach.

Manometry winny być wyposażone w armaturę tj. kurki manometryczne dostosowane do zakresu pomiarowego. Typowy zakres pomiarowy manometrów to:

- wysokie parametry 			0÷1,6 MPa 	kl. 1

- niskie parametry  c.o. i c.w.u. 		0÷1,0 MPa 	kl. 1

W węzłach cieplnych należy stosować przetworniki ciśnienia, zlokalizowane zgodnie ze schematem węzła.

Przetworniki ciśnienia należy montować w kurkach manometrycznych zabudowanych w rurkach manometrycznych pętlicowych.

## 3.3. Pomiar energii cieplnej

Do celów rozliczeniowych  wymagany jest pomiar całkowitej ilości energii cieplnej dostarczanej do węzła cieplnego, zgodnie z zasadami opomiarowania w KPEC Sp. z o.o. – licznikiem głównym mierzącym całkowitą energię (dla potrzeb c.o., c.w.u., c.t.). Licznik ciepła należy połączyć z regulatorem magistralą M-BUS lub Ethernet z protokołem Modbus TCP.

W tym celu projektuje się ciepłomierz główny, zlokalizowany w węźle cieplnym na rurociągu zasilającym po stronie wysokich parametrów. W miejscu lokalizacji licznika ciepła przewidzieć wstawkę (odcinek prosty) o długości 0,5m.

W przypadku węzłów cieplnych o projektowanej mocy 1 MW i więcej, wymagane jest zastosowanie podwójnego układu pomiarowego parowanego, tj. na zasilaniu i na powrocie sieci wysokiego parametru z parowanymi przetwornikami przepływu.

Wymagania:

- przeliczniki w wersji z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu na zasilaniu,

- czujniki temperatury możliwie jak najbliżej głównych zaworów odcinających.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, należy stosować dodatkowe urządzenia do pomiaru ilości ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Liczniki ciepła dobiera KPEC.

## 3.4. Pomiar ilości wody uzupełniającej

Pomiar ilości wody do uzupełnienia instalacji odbiorczej c.o. lub c.t., należy realizować poprzez zastosowanie wodomierza na przewodzie uzupełniającym włączonym do powrotu m.s.c. i instalacji c.o. po stronie wtórnej wymiennika c.o. lub c.t. Wodomierz ten powinien być wyposażony w impulsator umożliwiający podłączenie i odczyt przy pomocy przelicznika ciepłomierza.

  - Router do komunikacji regulatora z systemem SCADA

Wymagania techniczne routera przemysłowego:

1. Przemysłowy router z wbudowanym gniazdem LAN;

2. Obsługa protokołu Modbus TCP/IP;

3. Obsługa APN, zweryfikowana kompatybilność pracy w prywatnych APN u operatorów na terenie Polski;

4. Możliwość zdalnego zarządzania routerem bez konieczności używania kart ze statycznym i publicznym adresem IP;

5. Wbudowana obsługa komunikacji zdarzeniowej dla potrzeb systemów nadrzędnych;

6. Montaż na szynę DIN w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz możliwość przykręcenia urządzenia do ściany obudowy szafy;

7. Obsługa standardu LTE lub 5G;

8. Automatyczny dobór standardu radiowego w zależności od aktualnych parametrów łączności;

9. Możliwość manualnego wyboru standardu radiowego i/lub możliwość manualnego wyboru pasma częstotliwości;

10. Możliwość manualnego wyboru operatora sieci GSM;

11. Możliwość zmiany numerów SMS dla alarmowania, potwierdzania alarmów i sterowania urządzenia;

12. Złącze kabla zasilającego w wykonaniu przemysłowym odpornego na przypadkowe wypięcie;

13. Zasilanie z zasilacza obiektowego w zakresie 12-24 VDC lub szerszym z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i zabezpieczeniem odwrotnej polaryzacji;

14. Możliwość zarządzania regułami Firewall;

15. Możliwość konfiguracji przekazywania portów;

16. Możliwość filtrowania ruchu przechodzącego przez urządzenie;

17. Wbudowana funkcja bramki SMS;

18. Wbudowana funkcja zdarzeniowego alarmowania SMS na podstawie konfigurowalnych warunków;

19. Możliwość automatycznego resetowania w przypadku zaniku połączenia lub na podstawie konfigurowalnego harmonogramu;

20. Możliwość wykonania zdalnego restartu urządzenia za pomocą wysłania SMS;

21. Możliwość podglądu dziennika systemu / logów systemu;

22. Możliwość wygenerowania pliku z zapisem konfiguracji oraz logów, ułatwiający rozwiązywanie usterek;

23. Możliwość zapisu aktualnej konfiguracji w pliku backup wraz z możliwością wgrania konfiguracji z pliku;