Połączenia wyrównawcze w węzłach ciepłowniczych

Zgodnie z obowiązującymi  warunkami technicznymi (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) & 183 pkt.7  w instalacjach elektrycznych węzła należy stosować system połączeń wyrównawczych.

Instalacje połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy  m.in. PN-HD 60364  i  N SEP-E-001.

Wykonawca uziomu w budynku powinien przygotować w pomieszczeniu węzła  miejscową szynę wyrównawczą połączoną z instalacją uziemiającą obiektu. Jeżeli uziom nie jest doprowadzony do węzła, należy go  wykonać i połączyć z połączeniem wyrównawczym głównym.

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wykonać w oparciu o następujące zalecenia:

- Połączenia wyrównawcze główne w węźle cieplnym : Wykonujemy za pomocą płaskownika -  bednarki ocynkowanej 25x3

- W przypadku zastosowania bednarki na zewnątrz np. w celu połączenia z uziomem, należy zastosować bednarkę 30x4

# Połączenia wyrównawcze miejscowe przewód o przekroju  ≥6mm2, LgY 6mm żółto-zielony zamocowany do bednarki za pomocą śruby co najmniej M6 skręconej nakrętką z podkładkami okrągłą i  sprężystą lub za pomocą zacisków szynowych

Rys. 1 Przykład zastosowania zacisków szynowych i połączenia przewodu za pomocą śrub

# W przypadku zastosowania połączenia skręcanego na śruby  należy zastosować końcówki oczkowe na końcówkach przewodów.

Rys.2 Zastosowanie końcówki oczkowej

# 5)    Połączenia wyrównawcze powinny mieć kolor żółto-zielony, w przypadku zastosowania bednarki należy pomalować ją na wyżej wymieniony kolor lub zastosować specjalną taśmę żółtozieloną.

# 6)  	W przypadku wykonywania  tras, drabin lub koryt kablowych konieczne jest podłączenie ich do szyny wyrównawczej i zapewnienie ciągłości trasy (w przypadku zastosowania systemu baks, należy używać odpowiednich złączek między poszczególnymi modułami, skręconymi po dwie śruby z każdej strony).

Rys.3 Prawidłowe połączenie modułów BAKS

W innym przypadku należy zastosować połączenia wyrównawcze miedzy korytami.

# 7)  Połączenie wyrównawcze główne powinno być połączone z zaciskiem PE w rozdzielnicy węzła.

# 8)  Stelaż węzła powinien być połączony z połączeniem wyrównawczym głównym za pomocą bednarki.

Rys.4  Połączenie kompaktu z połączeniem wyrównawczym głównym

# 9)  W miejscu wejścia połączenia wyrównawczego głównego  do węzła należy zastosować złącze pomiarowe w celu umożliwienia odbycia pomiarów kontrolnych.

Rys. 5 Przykładowe zastosowanie  zacisków pomiarowych

# 10)   Rezystancja uziemienia ochronnego powinna być < 10Ω.

11)  Wszystkie wchodzące i wychodzące rury metalowe z węzła cieplnego oraz dostępne części metalowe połączyć do instalacji wyrównawczej ( kominy wentylacyjne, instalacje gazowe, zimnej wody, futryny drzwi itp.)

Połączenia wyrównawcze prowadzić tak, aby długość przewodu wyrównawczego nie była dłuższa niż 60cm.

Rys. 6 Przykładowe połączenia wyrównawcze

12)  W przypadku ułożenia bednarki, która podzielona jest na kilka części należy zastosować w celu ich połączenia złącza krzyżowe

Rys. 7 Połączenie bednarek za pomocą zacisku krzyżowego

13)   W elementach wsporczo konstrukcyjnych nie wolno prowadzić przewodów.

Rys. 8 Przykład wykonania mocowania koryta kablowego za pomocą konstrukcji wsporczej