Załącznik nr 1.2.

do Formularza oferty

Część 2:  UPS - komputer  – 1 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia: Zasilacz awaryjny UPS wykonany w topologii podwójnej konwersji (online), zapewniający ciągłe i stabilne zasilanie urządzeń elektronicznych z czystą sinusoidalną falą wyjściową |  |
| 2. | Moc: - Moc pozorna (VA): około 3000 VA - Moc czynna (W): około 3000 W - Współczynnik mocy (Power Factor): 1,0, umożliwiający pełne wykorzystanie mocy pozornej jako mocy czynnej. |  |
| 3. | Wejście i wyjście: - Napięcie wejściowe: około 230 V, jednofazowe - Częstotliwość wejściowa: 50 Hz (z zakresem regulacji około 40-70 Hz) - Napięcie wyjściowe: regulowane w zakresie około 200-240 V, z tolerancją +/- 1% - Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz - Kształt fali wyjściowej: czysta sinusoida - Czas przełączania na zasilanie bateryjne: 0 ms (zerowy czas transferu) |  |
| 4. | Akumulatory i autonomia: - Napięcie akumulatora: 12 V (wielokrotność baterii tworząca napięcie DC około 72 V) - Czas podtrzymania zasilania: minimum około 10-13 minut przy 50% obciążeniu - Czas ładowania baterii: około 3 godziny do 90% pojemności - Możliwość rozbudowy o moduły bateryjne zwiększające czas podtrzymania |  |
| 5. | Złącza i gniazda wyjściowe: - Minimum 8 gniazd wyjściowych typu IEC C13 (10 A) oraz 1 gniazdo IEC C19 (16 A) - Porty komunikacyjne: USB, RS-232 (szeregowy) do monitorowania i zarządzania UPS-em - Obsługa oprogramowania do monitoringu parametrów pracy, stanu baterii i automatycznego wyłączania podłączonych urządzeń |  |
| 6. | Obudowa i konstrukcja: - Obudowa typu tower (wolnostojąca), metalowa, umożliwiająca postawienie urządzenia pionowo w dowolnym miejscu - Wymiary: 420 x 190 x 320 mm (+/- 5%) |  |
| 7. | Funkcje dodatkowe: - Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe - Sygnalizacja pracy za pomocą wyświetlacza LCD oraz alarmów dźwiękowych - Funkcja awaryjnego wyłączenia (EPO) - Wysoka sprawność energetyczna urządzenia (około 90% lub wyższa) - Niski poziom zniekształceń harmonicznych (THDi ≤ 5%) - Możliwość programowania i konfiguracji gniazd wyjściowych |  |
| 8. | Gwarancja i serwis: Minimum 2 lata gwarancji producenta z serwisem realizowanym u użytkownika. | ……………… m-cy |
| 9. | Akcesoria w zestawie: Kabel zasilający, kable komunikacyjne (USB, RS-232), instrukcja obsługi. |  |
| 10. | Sprzęt fabrycznie nowy; rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2024 |  |
| 11. | Autoryzowany serwis |  |
| 12. | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany sprzęt musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | UPS - komputer | szt. | 1 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5, Cześć 2) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

........................... dnia .............