WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH			Załącznik nr.1

| Lp. | Nazwa SpW. Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przełącznik głosowy SA – 2112 (Matrix – sprawny technicznie) -niesprawny układ zasilania urządzeń radiowych, potrzeba dostosowania układu zasilania urządzeń radiowych do warunków i ilości podłączonych urządzeń. Zasilanie podstawowe systemu łączności 3x230VAC / Zasilnie gwarantowane systemu łączności i urządzeń krypto 230 VAC UPS / Zasilanie awaryjne systemu łączności 24 VDC. | WPN dotyczy naprawy Zasilania podstawowego systemu łączności 3x230VAC / Zasilnia gwarantowanego systemu łączności i urządzeń krypto 230 VAC UPS / Zasilania awaryjnego systemu łączności 24 VDC. Zakres prac do wykonania: - Zasilanie podstawowe systemu łączności 3x230 VAC. - Zdemontować istniejące rozdzielnice i przekazać użytkownikowi. - Usunąć okablowanie zasilania 3x230 VAC. - Zamontować nowe okablowanie do rozdzielnic: 3x440VAC, 3x230VAC. - Opracować dokumentację projektu technicznego zasilania urządzeń łączności zewnętrznej. Dokument uzgodnić z oficerem nadzorującym. - Wykonać dokumentację projektu roboczego zasilania urządzeń łączności zewnętrznej. - Wykonać bilans mocy dla zasilania urządzeń radiowych. - Ze względu na wyeksploatowanie starych kabli zasilających (GTR – rozdzielnica) należy je wymienić na elektroenergetyczne kable okrętowe, bezhalogenowe, ekranowane, o odpowiednim przekroju. - Zakupić transformator 3x450VAC/3x230VAC 60Hz (istniejący pozostawić, odłączyć okablowanie od systemu łączności). - Zaprojektować i wykonać amortyzację oraz zamocowania do transformatora. - Zaprojektować i wykonać zamocowania do rozdzielnic zasilania. - Zakupić 5 nowych rozdzielnic i wyposażenie elektryczne - ilość i typ aparatów elektrycznych dostosować do ilości obecnie zamontowanych urządzeń. - Wykonać rozdzielnice zasilania 3x230VAC. Zamontować w rozdzielnicach wyłączniki nadprądowe, rozłączniki i filtry przeciwzakłóceniowe. Zainstalować okablowanie wewnętrzne w rozdzielnicach. - Zaprojektować i wykonać zamocowania oraz uchwyty do montażu urządzeń zasilających na okręcie. - Położyć okablowanie zasilające do urządzeń. - Zamontować urządzenia zasilające 3x230 VAC. - Podłączyć okablowanie zasilające. - Uruchomić rozdzielnice. - Sprawdzić wartość napięcia na urządzeniach zasilanych. - Opracować program prób zdawczych. - Wykonać dokumentacje zdawczą. - Zdać prace użytkownikowi – komisji powołanej rozkazem JW. - Przeprowadzić próby zdawczo odbiorcze. - Zasilanie gwarantowane systemu łączności i urządzeń krypto 230 VAC UPS. - Zaprojektować układ zasilnia 230 VAC UPS, przy założeniu, że przy zaniku napięcia podstawowego, akumulatory zapewnią pracę urządzeń na min. 30 minut na zasilaniu gwarantowanym. Dokument uzgodnić z oficerem nadzorującym. - Wykonać dokumentację projektu roboczego zasilania awaryjnego. - Zdemontować zbędne UPS-y przekazać użytkownikowi. - Usunąć istniejące okablowanie zasilania 230 VAC UPS. - Zakupić dodatkowe wyposażenie elektryczne do rozdzielnic 3x230 VAC. - Doposażyć rozdzielnice zasilania 3x230 VAC o dodatkowe wyłączniki nadprądowe i rozłączniki do zasilania gwarantowanego 230 VAC UPS. Zainstalować dodatkowe okablowanie wewnętrzne w rozdzielnicach. - Zakupić zasilacz UPS (lub UPS-y). Wykonać zamocowania umożliwiające montaż na okręcie. - Położyć okablowanie zasilające 230 VAC UPS. - Podłączyć okablowanie zasilające. - Uruchomić zasilacz UPS(lub UPS-y). - Sprawdzić wartość napięcia na urządzeniach zasilanych. - Opracować program prób zdawczych.. - Wykonać dokumentacje zdawczą. - Przeprowadzić próby zdawczo odbiorcze. - Zasilanie awaryjne systemu łączności 24 VDC. - Zdemontować rozdzielnice 24VDC, ładowarkę ZM i przekazać Użytkownikowi. - Usunąć okablowanie zasilania 24 VDC. - Zamontować nowe okablowanie do rozdzielnic: 24VDC - Opracować dokumentację projektu technicznego zasilania awaryjnego urządzeń łączności zewnętrznej. Dokument uzgodnić z oficerem nadzorującym. Minimalny czas pracy urządzeń przy zaniku zasilania podstawowego to 30 minut, przy założeniu nadawanie/odbiór wynoszącym 1/10. - Wykonać dokumentację projektu roboczego zasilania awaryjnego urządzeń łączności zewnętrznej. - Zaprojektować i wykonać amortyzację oraz zamocowania do rozdzielnic zasilania. Wykonać modyfikację stojaka baterii akumulatorów. - Wykonać zmiany w stojaku do baterii akumulatorów. - Zakupić rozdzielnice, ładowarkę, akumulatory AGM i wyposażenie elektryczne. - Wykonać rozdzielnice zasilania 24 VDC. Zamontować w rozdzielnicach wyłączniki nadprądowe, rozłączniki. Zainstalować okablowanie wewnętrzne w rozdzielnicach. - Wykonać zamocowania i uchwyty do montażu urządzeń na okręcie. - Położyć okablowanie zasilające w obrębie kabiny radiowej. - Doprowadzenie zasilania 24V wraz z UPS do urządzeń kryptograficznych. - Zamontować urządzenia zasilające 24 VDC wraz z akumulatorami. - Należy zamontować 3 nowe rozdzielnice, ilość i typ aparatów elektrycznych dostosować do ilości obecnie zamontowanych urządzeń - Podłączyć okablowanie zasilające. - Sprawdzić poprawność działania ładowarki do akumulatorów. - Uruchomić rozdzielnice. - Sprawdzić wartość napięcia i biegunowość na urządzeniach zasilanych. - Opracować program prób zdawczych. - Wykonać dokumentacje zdawczą. - Zdać prace użytkownikowi – komisji powołanej rozkazem JW. - Przeprowadzić próby zdawczo odbiorcze |  |