OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. „Badanie biogazu przed i za filtrem siloksanów w celu sprawdzenia stanu złoża węgla aktywnego i określenia częstotliwości wymiany na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany oraz badanie biogazu surowego na Oczyszczalni Ścieków Zdroje ”

Zakres prac na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Oczyszczalni Ścieków Zdroje obejmuje następujące oznaczenia:

- stężenie siloksanów:

- D3 [mg/m3] Hexamethylcyclotrisiloxane CAS: 541-05-9,

- D4 [mg/m3] Octamethylcyclotetrasiloxane CAS: 556-67-2,

- D5 [mg/m3] Decamethylcyclopentasiloxane CAS: 541-02-6,

- L2 [mg/m3] Hexamethyldisiloxane CAS: 107-46-0,

- L3 [mg/m3] Octamethyltrisiloxane  CAS: 107-51-7,

- L4 [mg/m3] Decamethyltetrasiloxane  CAS: 141-62-8,

- L5 [mg/m3] Dodecamethylpentasiloxane CAS: 141-63-9,

- L6 [mg/m3] Tetradecamethylhexasiloxane CAS: 107-52-8,

- stężenie siarkowodoru,

- stężenie metanu,

- stężenie dwutleniu węgla,

- stężenie amoniaku,

- pomiar wilgotności względnej.

Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany:

Opisany zakres badań należy wykonać w dwóch seriach pomiarowych. Każda seria obejmuje  5 punktów, tj.:

- bezpośrednio przed filtrami (P0),

- po pierwszym filtrze pierwszego ciągu (A1),

- po drugim filtrze pierwszego ciągu (A2),

- po pierwszym filtrze drugiego ciągu (B1),

- po drugim filtrze drugiego ciągu (B2).

Rys.1. Schemat węzła filtracji biogazu

Rys.2. Filtry węglowe w węźle filtracji biogazu z zaworami do poboru prób

Termin wykonania każdej serii pomiarowej pozostaje do indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym.

Oczyszczalnia Ścieków Zdroje

Opisany zakres badań należy wykonać w biogazie surowym w dwóch seriach pomiarowych. Termin wykonania każdej serii pomiarowej pozostaje do indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym.

Wyniki pomiarów powinny być przedstawione w formie sprawozdania zawierającego opis procedury poboru próbek ze szczegółami technicznymi, metodykę pomiaru ilościowego, wyniki wraz z wnioskami.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z opracowaniem wyników po zakończeniu każdej serii pomiarowej.

Świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy, obowiązującej rok czasu od momentu jej podpisania.