Załącznik nr 6 do WUZS TW/22/ZS/25

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stosownie do zapytania ofertowego nr TW/22/ZS/2025 prowadzonego za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus (ID postępowania: 1218421) dot. Wykonania systemu monitoringu i sterowania pracą przepompowni ścieków – etap II, Zamawiający określa zakres i opis przedmiotu zamówienia jak niżej.

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana i standaryzacja szaf sterowniczych Przepompowni Ścieków będących w eksploatacji MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy oraz migracja wizualizacji ich procesów do istniejącego systemu SCADA w ramach II etapu wykonania systemu monitoringu i sterowania pracą przepompowni ścieków. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

# Wymianę szaf sterowniczych i włączenie do istniejącego systemu (SCADA) monitoringu i sterowania pracą przepompowni ścieków obiektów tj.: PŚ Stawowa, PŚ Wądoły, PŚ Trakcyjna, PŚ Żwirki i Wigury, PŚ Ludwikowska

# Standaryzację szaf sterowniczych i włączenie do istniejącego systemu (SCADA) monitoringu i sterowania pracą przepompowni ścieków obiektów tj.:  PŚ Leśna, PŚ Pl. Fatimski, PŚ Szalet

# Standaryzację szaf sterowniczych i stosowne zmiany w istniejącym systemie (SCADA) monitoringu i sterowania pracą przepompowni ścieków na obiektach tj.: PŚ Bursztynowa, PŚ Kusocińskiego, PŚ Ogrodowa, PŚ Strefowa, PŚ Słonecznikowa.

Realizacja zadania obejmuje pełen zakres prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ustandaryzowanych obiektów oraz wizualizacji ich procesów w systemie SCADA. Po stronie Zamawiającego jest zapewnienie dostępu do obiektów, jednostki centralnej z systemem SCADA i dokumentacji obiektów oraz udostępnienie kart SIM w niezbędnej ilości.

Ad I. Realizacja prac obejmuje:

- W zakresie wymiany szaf sterowniczych, należy zdemontować istniejącą szafę, a w jej miejsce (za wyjątkiem PŚ Wądoły, gdzie konieczna jest zmiana lokalizacji w obrębie ogrodzenia obiektu) zamontować nową, wcześniej przygotowaną szafę sterowniczą o następujących parametrach technicznych:

- obudowa z tworzywa sztucznego (Poliester) o wymiarach minimalnych: 800x1040x340 mm (szer./wys./gł.) dla obudowy oraz 1110x800x250 mm (wys./szer./gł.) dla części fundamentowej; IP 55; z drzwiami wewnętrznymi; zamykana na co najmniej dwa zamki z wkładką patentową, część wkopywana w grunt z otwieraną kieszenią kablową - minimum jedna kieszeń zamykana na zamek z wkładką patentową – ściany boczne wentylowane

- Panel operatorski montowany na drzwiach wewnętrznych; ekran min. 7”; dotykowy TFT, kolorowy z podświetleniem LED; rozdzielczość min. 800x480 pixeli; 2 porty Ethernet, RS 232, RS485, USB; zasilanie 24V DC; graficzna, czytelna prezentacja stanu przepompowni obejmująca: stan pomp (PRACA/STOP/ AWARIA), tryb pracy (R/A), prąd każdej z pomp, poziom ścieków, stan pływaków, stan otwarcia szafy, stan otwarcia włazu o ile taka możliwość istnieje, informacja o stanie łączności GPRS; możliwość dokonywania zmian nastaw pracy przepompowni zastrzeżona hasłem; możliwość przeglądania stanów alarmowych; układ interfejsu do akceptacji Zamawiającego.

- przełącznik sieć / agregat na drzwiach wewnętrznych  L1, L2, L3, N

- gniazdo agregatu na zewnętrznej elewacji szafy

- gniazdo 400 V, na zewnętrznej elewacji szafy zabezpieczone osobnym  wyłącznikiem różnicowo – prądowym oraz zabezpieczeniem zwarciowym

- 230 V na drzwiach wewnętrznych; gniazdo zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo - prądowym oraz zwarciowym

- ochrona przepięciowa klasy C – czteropolowa zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem zwarciowym

- układ kontroli niesymetrii zasilania i kolejności faz z nastawialnym progiem zadziałania

- dla silników do 2x5 kW  – rozruch bezpośredni

- zabezpieczenie zwarciowe i termiczne każdego z silników

- wyłącznik różnicowo - prądowy trójfazowy oraz zabezpieczenie silnikowe osobne dla każdej pompy

- zabezpieczenie termobimetalowe – o ile zabezpieczenie to zainstalowane jest w uzwojeniach silników pomp

- pomiar prądów w jednej fazie za pomocą przetworników 4-20 mA dla każdej pompy

- sygnał pomiaru prądu pomp włączony wejścia analogowe 4-20 mA w module telemetrycznym dla każdej pompy osobno; wyklucza się rozwiązanie w którym jednym przetwornikiem mierzy się prądy obu pomp

- układ zasilania układu sterowania i gniazda 230 V musi mieć zabezpieczenie różnicowo - prądowe jednofazowe wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami zwarciowymi

- stycznik kondensatorowy do kompensacji mocy biernej o mocy 12 kVAr- stycznik ma się załączać podczas pracy dowolnej  pompy.

- dwa styczniki kondensatorowe do kompensacji mocy biernej o mocy 12 kVAr – stycznik ma pracować równolegle z pracą przypisanej do niego  pompy (dotyczy wyłącznie PŚ Trakcyjna)

- ogrzewanie wewnętrzne wraz z termostatem

- oświetlenie wewnętrzne

- tryb pracy automatycznej i ręcznej - przełączniki na drzwiach wewnętrznych

- tryb pracy ręcznej pomp poza sterownikiem PLC – praca na pływakach

- wprowadzenie do sterownika PLC informacji o pracy lokalnej Ręcznej

- kompletny nowy układ pomiarowy ścieków (sonda hydrostatyczna + 2 pływaki)

- moduł telemetryczny zamontowany na panelu montażowym

- antena GPRS LTE

- moduł telemetryczny połączony z panelem operatorskim łączem ETH

- czujnik otwarcia drzwi szafy

- czujnik otwarcia komory pompowni – o ile taka możliwość istnieje

- sygnalizacja optyczna awarii oraz dźwiękowa z możliwością wyłączenia

- cyfrowy systemem transmisji danych  MT 151 HMI CODESYS V3 – wskazanie sterownika wynika z unifikacji rozwiązania stosowanego u Zamawiającego; nie dopuszcza się innej wersji modułu telemetrycznego

- Zasilacz buforowy z kompletem akumulatorów 2x 12V/7 Ah; podtrzymanie zasilania modułu telemetrycznego; podtrzymanie zasilania panelu operatorskiego

- wykonanie wizualizacji w komputerowym systemie SCADA

- wszystkie przewody muszą być opisane i zakończone tuleją zaciskową dostosowaną do przekroju przewodu

- należy zweryfikować stan połączeń wyrównawczych – w przypadku konieczności wymienić na nowy.

- należy zweryfikować stan uziemienia szafy sterowniczej

Prace montażowe należy prowadzić zapewniając ciągłość pracy przepompowni. Montaż nowej szafy wiąże się z podłączeniem przewodów i uruchomieniem sterowania. Należy wykonać pomiary analizatorem parametrów sieci, a następnie dobrać odpowiedni kondensator kompensujący oraz  zweryfikować stan kompensacji, który określa tg Fi mniejszy lub równy 0,4 kolejnym pomiarem. Wyniki stanu przed kompensacją i po kompensacji należy przedłożyć w formie wykresu generowanego z analizatora parametrów sieci. Analizator parametrów sieci musi posiadać legalizację ważną na dzień wykonania pomiarów. Wszelkie prace obiektowe muszą być wykonywane przez min. dwie osoby posiadające aktualne uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji. Należy wykonać dokumentację powykonawczą dla wszystkich obiektów w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. Do dokumentacji należy dostarczyć dokumentację ruchową wraz z instrukcja obsługi a także szczegółowym opisem funkcjonalności panelu operatorskiego.

- W zakresie włączenia do istniejącego systemu (SCADA) monitoringu i sterowania pracą przepompowni:

- zamawiający przekaże Wykonawcy karty SIM (w usłudze mtm, w prywatnym APN, ze stałym adresem IP, z transferem danych w ilości min. 5 GB/miesiąc) w ilości równej liczbie podłączanych obiektów PŚ, przeznaczonych do modułu komunikacyjnego w każdej przepompowni ścieków; nie dopuszcza się instalowania innych kart niż dostarczonych przez Zamawiającego jw.

- z uwagi na plany migracji wizualizacji procesów PŚ do istniejącego systemu SCADA, nowe obiekty należy włączyć do programu TELWIN firmy TELSTER.  Zamawiający dysponuje prawami autorskimi rozwiązań i plansz graficznych

- do istniejącego systemu należy dokupić dodatkowe DRIVERY komunikacyjne w ilości równej liczbie podłączanych obiektów PŚ.

- migrację obiektów do istniejącego systemu SCADA należy prowadzić z zachowaniem ciągłości jego funkcjonowania

- nowe obiekty należy dodać do istniejącego systemu SCADA nadając im standard funkcjonalności jak dla obiektów już będących w systemie [Wizualizacja procesu z zachowaniem odzwierciedlenia stanów w formie graficznej – Zamawiający przekaże schematy z pomiarami kluczowych rzędnych dla poszczególnych obiektów przepompowni; Prezentacja bieżących wartości parametrów charakterystycznych (tj. poziom ścieków, przepływ, licznik, sumaryczny czas pracy, czas pracy, pobór prądu, ilość załączeń, praca pompy), możliwość przedstawiania ich w formie wykresów (domyślnych – ustawienia użytkownika oraz definiowanych wg potrzeb) oraz raportowania wg możliwości technicznych wynikających z istniejącego wyposażenia każdej przepompowni; Sterowanie przepompownią (wg możliwości technicznych wynikających z istniejącego wyposażenia każdej przepompowni) w zakresie: pracy pomp (załącz/wyłącz, odstaw/dołącz), zmian nastaw poziomów (alarmowy, załączenia 1 pompy, załączenia 2 pompy, wyłączenia pomp), zmiany sposobu sterowania pracą pomp (sonda/pływak), alarmów (rozbrajanie/uzbrajanie); Obsługa funkcji powiadamiania drogą SMS na wskazany numer/y telefonu/ów o stanach alarmowych generowanych przez przepompownie ścieków].

- należy dokonać zmian w istniejącym systemie SCADA poprzez wprowadzenie zachowania ciągłości alarmowania o stanie przekroczenia ustalonego poziomu ścieków

- Zamawiający zapewnia pełny wgląd do aplikacji SCADA w miejscu jej instalacji tj. siedzibie MGK Sp. z o.o., włączonej w zakładową strukturę sieciowa, zamkniętą dla dostępu zdalnego

- po zakończeniu wszystkich prac należy przekazać Zamawiającemu aktualną kopię zainstalowanej aplikacji SCADA

Ad II. Realizacja prac obejmuje:

- W zakresie standaryzacji szaf sterowniczych, należy:

- na PŚ Leśna: zdemontować z drzwi wewnętrznych istniejący moduł MT 151 V2 i zainstalować sterownik MT 151 HMI CODESYS V3 (jak w punkcie Ad I. pkt.1 lit. dd) na panelu montażowym wewnątrz szafy sterowniczej; w miejsce zdemontowanego modułu MT 151 V2 zainstalować panel operatorski jak w punkcie Ad I. pkt.1 lit. b.; uzupełnić układ sterowania o układ kontroli otwarcia drzwi szafy oraz komory pompowni;

- na PŚ Pl. Fatimski: przenieść z drzwi wewnętrznych istniejący moduł MT 151 HMI CODESYS V3  (jak w punkcie Ad I. pkt.1 lit. dd) na panel montażowy wewnątrz szafy sterowniczej; w miejsce zdemontowanego modułu zainstalować panel operatorski jak w punkcie Ad I. pkt.1 lit. b.; doposażyć szafę w: 1) wyłącznik różnicowo - prądowy trójfazowy oraz zabezpieczenie silnikowe dla każdej pompy z osobna, 2) zabezpieczenie różnicowo - prądowe jednofazowe wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami zwarciowymi dla układ zasilania, układu sterowania i gniazda 230 V,  3) wyłącznik różnicowo prądowy z zabezpieczeniem zwarciowym dla gniazda 400 V; zmienić układ pomiarowy w sposób zapewniający pomiar niezależny - przetworniki prądowe dedykowane do każdej pompy; wymiana akumulatorów na dwa o pojemności 2x 12V/ 17 Ah; uzupełnić układ sterowania o układ kontroli otwarcia drzwi szafy oraz komory pompowni.

- PŚ Szalet: zainstalować sterownik MT 151 HMI CODESYS V3 na panelu montażowym wewnątrz szafy sterowniczej; zainstalować sondę  hydrostatyczną o zakresie 0-6 m 4/20 mA i dwa pływaki; uzupełnić układ sterowania o układ kontroli otwarcia drzwi szafy oraz komory pompowni.

- W zakresie włączenia do istniejącego systemu (SCADA) monitoringu i sterowania pracą przepompowni należy zastosować zapisy jak dla Ad I. pkt.2. Wyjątek do punktu Ad I. pkt.2 lit. e stanowią PŚ Pl. Fatimski i PŚ Szalet, gdzie funkcjonalność należy dostosować do możliwości obiektów.

Ad III. Realizacja prac obejmuje:

- W zakresie standaryzacji szaf sterowniczych, należy:

- na PŚ Bursztynowa, PŚ Kusocińskiego, PŚ Ogrodowa zdemontować z drzwi wewnętrznych istniejący sterownik MT 151 HMI CODESYS V3 (jak w punkcie Ad I. pkt.1 lit. dd) i zainstalować go na panelu montażowym wewnątrz szafy sterowniczej; w miejsce zdemontowanego sterownika zainstalować panel operatorski jak w punkcie Ad I. pkt.1 lit. b.,

- na obiekcie PŚ Strefowa zdemontować z drzwi wewnętrznych istniejący sterownik CU 362, a w jego miejsce zainstalować panel operatorski jak w punkcie Ad I. pkt.1 lit. b.; zdemontować sterownik IO 351 zainstalowany wewnątrz szafy sterowniczej i zastąpić go istniejącym sterownikiem MT 151 HMI CODESYS V3 (dotychczas pełniącego wyłącznie funkcję modułu komunikacyjnego) nadając mu funkcję sterownika; wyprowadzić do sterownika sygnał z przetwornika prądowego,

- obiekt PŚ Słonecznikowa należy wyposażyć w przetwornik prądowy i wyprowadzić ten sygnał do sterownika, modułu komunikacyjnego.

- W zakresie zmian w istniejącym systemie (SCADA) monitoringu i sterowania pracą przepompowni ścieków należy:

- dostosować plansze obiektu PŚ Strefowa do wprowadzonych zmian,

- uzupełnić plansze obiektu PŚ Słonecznikowa o pomiar prądu jak dla pozostałych obiektów.