- SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z montażem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do urządzeń EDS w sortowni bagażu

na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

Numer zamówienia: PLP/AS/PP/44/2025

Spis załączników do SWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 5 – Projekt umowy

| - Zatwierdzam - _____________________ - Wiceprezes Zarządu Agnieszka Szymankiewicz | - Zatwierdzam - _____________________ - Prezes Zarządu Grzegorz Bykowski |
| --- | --- |

#### ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

ul. Bukowska 285, 60 – 189 Poznań

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://poznanairport.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings

#### ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie postępowania przetargowego.

- Wszystkie zasady przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.

- W kwestiach nieuregulowanych w SWZ, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Zamawiający przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Regulamin udzielania zamówień w trybie postępowania przetargowego dla zamówień udzielanych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce BIP.

#### ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do urządzeń EDS w sortowni bagażu na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie ze Projektem  umowy i jej załącznikami (zwanej dalej jako Umowa), stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

#### ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Terminy wykonania zamówienia – 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

#### ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych 
w Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz

- spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) łącznie co najmniej:

- jedno zamówienie polegające na realizacji prac budowlanych polegających na dostawie i montażu zasilaczy awaryjnych UPS na terenie Polski o wartości prac co najmniej 100.000,00 zł netto.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.

UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie w terminie 4 dni roboczych liczonych od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, do przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w § 7 Umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty przez Wykonawców, określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI. SWZ.

Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie dokonywał na zasadzie ,,spełnia – nie spełnia”.

#### ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU I WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Wykaz dokumentów jakie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

| L. P. | Rodzaj dokumentu | Nr zał. do SWZ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy | 1 |
| 2. | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | 3 |
| 3. | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | 4 |
| 4. | Aktualny odpis z właściwego rejestru (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do wykonawcy będącego osobą fizyczną – dodatkowo oświadczenie, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z nich. | x |
| 5. | Oświadczenie w sprawie ubezpieczenia OC | 6 |
| 6. | Pełnomocnictwo: - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik | x |

Dokumenty sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

#### ROZDZIAŁ VII. KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

Przy ocenie złożonych ofert, Zamawiający zastosuje kryterium oceny ofert: Cena – 100%

Sposób obliczenia punktów:

najniższa cena całkowita brutto

C  = ------------------------------------------------------   x 100 pkt.

cena całkowita brutto badanej oferty

gdzie:

C – oznacza cenę

- Maksymalną ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca w danym kryterium wynosi 100 pkt.

- Punkty według podanego wzoru zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową.

#### ROZDZIAŁ VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Ofertę z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings w terminie do dnia 10.12. roku do godz. 10:00.

- Oferta: może zostać sporządzona w wersji papierowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zeskanowana lub może zostać podpisana podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2025 o godz. 10:15.

- Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału przedstawicieli Wykonawców.

- Zamawiający w dniu otwarcia ofert opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

#### ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### ROZDZIAŁ X. FORMA KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/airport-poznan/proceedings i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie postępowania.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania przekazane przez Wykonawcę, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składania ofert tj. do dnia 28.11.2025 r. Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać modyfikacji SWZ przed upływem terminu składania ofert. Treść modyfikacji SWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu zobowiązany jest zapoznać się 
z treścią zmian i odpowiedzi na zapytania do SWZ, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania i uwzględnić je w swojej ofercie.

- Treść zmian SWZ i odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralna część SWZ.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia na piśmie wyjaśnień w stosunku do treści jego oferty lub wezwać Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

#### ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim.

- Oferta i inne oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo zawierające zakres działania pełnomocnika, podpisane przez upoważnione osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do podpisywania oferty.

6.	Cena oferty musi być wyrażona w PLN.

7.	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

8.	Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ.

#### ROZDZIAŁ XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania z Wykonawcą umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w sytuacji gdy Wykonawca nie figuruje na białej liście podatników VAT.

ROZDZIAŁ XIII. WIZJA LOKALNA

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.

- Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Wizja lokalna może się odbyć jedynie w godzinach pracy administracji Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail mpokaczajlo@poznanairport.pl  wraz z podaniem następujących danych:

- nazwa postępowania,

- nazwa i adres Wykonawcy,

- numer telefonu kontaktowego Wykonawcy,

- dane osobowe osób mających wziąć udział w wizji lokalnej: tj. imię i nazwisko, rodzaj 
i numer dokumentu tożsamości.

- Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu nie później niż do dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składania ofert.

ROZDZIAŁ XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. (dalej jako Spółka) z siedzibą przy ul. Bukowskiej 285 (60-189) Poznań;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Piotr Borowicz, e-mail iod@airport-poznan.com.pl , tel.: +48 61 8492-232;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi doradcze, w szczególności prawnicze;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Numer zamówienia: PLP/AS/PP/34/2025

| Nazwa (firma) Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres do korespondencji z Wykonawcą |  |
| Nr telefonu |  |
| e-mail |  |

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Zakup wraz z montażem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do urządzeń EDS w sortowni bagażu na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

Wykonam(y) przedmiot niniejszego zamówienia za łączną cenę:

Cena netto _________________ PLN

(słownie: _________________________)

Podatek VAT _____%

Cena brutto _________________ PLN

(słownie: _________________________)

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

- zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia 
i nie zgłaszam(y) do niej zastrzeżeń;

- gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie 
z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji;

- jestem związany (jesteśmy związani) ofertą przez okres 60 dni;

- akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń Projekt  umowy w sprawie zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- właściwym dla niego jest Urząd Skarbowy (nazwa i adres) _____________________;

- należność wynikająca z faktur VAT płatna będzie każdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ________________________________________;

- wskazany powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
i został zgłoszony do urzędu skarbowego Wykonawcy;

- żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej oświadczeniach 
i dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić):

| Lp. | Oznaczenie informacji |
| --- | --- |

___________________________________

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zakup wraz z montażem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do urządzeń EDS w sortowni bagażu na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe wykonanie instalacji awaryjnego zasilania prześwietlarek bagażów wraz z dostarczeniem i montażem urządzeń UPS podtrzymujących zasilanie gwarantowane oraz wykonaniem Bypassu z rozdzielni głównej.

Teren prac w całości znajduje się w strefie zastrzeżonej lotniska.

- Opis stanu istniejącego.

Obszar prac obejmuje teren sortowni na poziomie +1. Na teren prac można się dostać jedynie za pomocą schodów. W rejonie prac znajdują się rozdzielnie główne zasilające obecnie system taśmociągów transportu bagaży , jak i same prześwietlarki. Sortownia wyposażona jest w istniejące trasy kablowe, które częściowo będzie można wykorzystać do układania linii zasilającej. Założono wykonanie szafy bypass obok rozdzielni głównej znajdującej się niedaleko prześwietlarek. Latem temperatura w pomieszczeniu sortowni przekracza 20 stopni Celsjusza. W pomieszczeniu nie ma zainstalowanych urządzeń, które ochłodziłyby powietrze wykorzystywane do chłodzenia UPS.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompleksowe wykonanie instalacji awaryjnego zasilania prześwietlarek bagażów wraz z dostarczeniem i montażem urządzeń UPS podtrzymujących zasilanie oraz wykonaniem rozdzielni Bypassu zewnętrznego przy  rozdzielni głównej. Prace obejmują zarówno ułożenie instalacji, jak i wykonanie odpowiednich tras kablowych, dedykowanych gniazd i wtyków, dobór odpowiedniego okablowania, a także wymianę zabezpieczeń w rozdzielni głównej. W ramach zadania konieczne jest również dostarczenie dwóch klimatyzatorów w systemie Multisplit, które zamontowane będą w taki sposób, aby wpuszczać schłodzone powietrze na UPS w celu uzyskania niższej temperatury chłodzenia sprzętu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W zakresie przedsięwzięcia należy wykonać następujące prace:

- Wykonawca dostarczy 2szt. zasilaczy UPS (po jednym dla każdej przeglądarki). Zasilacze powinny zapewniać podtrzymanie urządzeń przez 6 min (podtrzymanie osiągane dla 18kW) i powinny być przeznaczone do współpracy ze szczególnie wrażliwymi odbiornikami (topologia VFI-SS-111).

- Wykonawca musi potwierdzić, że dostarczony sprzęt jest w pełni kompatybilny z prześwietlarkami Hi-SCAN 10080 XCT firmy Smiths Detection oraz przedstawić co najmniej jedno udokumentowane wdrożenie takiego rozwiązania zasilania.

- Dostarczony przez Wykonawcę UPS ma być dobrany z uwzględnieniem prądów udarowych, jakie występują przy rozruchu urządzenia. Pomiary prądów rozruchowych/udarowych i na ich postawie dobór odpowiedniego zasilacza po stronie Wykonawcy. Pomiary mają się odbyć w obecności i uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Pozytywna próba rozruchu urządzenia zakończona pełnym poprawnym załączeniem urządzenia bez przeciążeń i alarmów urządzenia UPS, będzie warunkiem koniecznym do spełnienia przy odbiorze prac.

- Dostarczony zasilacz musi posiadać złącze EPO.

- Zasilacz dostosowany do pracy w temperaturze w przedziale od 0 do 40 stopni Celsjusza.

- Dopuszczalna temperatura powietrza chłodzącego zasilacza do 30 stopni Celsjusza.

- Zakłada się wykorzystanie zasilacza o mocy wyjściowej 30kVA, ale Zamawiający pozostawia możliwość doboru pojemności UPS Wykonawcy na bazie przeprowadzonej wizji lokalnej.

- Zasilacze przystosowane do pracy w pomieszczeniu o wyższym poziomie zanieczyszczeń (brak wydzielonego pomieszczenia dla zasilaczy, będą się one znajdować bezpośrednio w hali sortowni przy prześwietlarkach).

- Chłodzenie UPS za pomocą wewnętrznych wentylatorów.

- Do zasilania UPS wykorzystać kable oponowe (o oznaczeniu H07RN-F 0npd – lub podobne). Do wykonania instalacji zasilającej (Bypass-UPS-Urządzenie) o długości około 150 metrów kabla. Klasa reakcji na ogień przewodu nie mniejsza niż Eca.

- Zasilacze UPS wyposażone w kółka z hamulcem w razie konieczności delikatnej korekty ich umiejscowienia. Konieczny zapas kabla zasilającego, aby umożliwić przesunięcie urządzeń. Zapas kabla poza korytem musi być dodatkowo zabezpieczony rurą karbowaną osłonowa o wytrzymałości 750N.

- Istniejące koryta wyposażone są w pokrywy, które trzeba zdjąć przed wprowadzeniem nowych instalacji, a następnie po zakończeniu prac z powrotem zamontować.

- Wykonawca ułoży około 10mb nowych tras kablowych. Trasy układane będą na posadzce w związku z tym powinny zostać zabezpieczone pokrywami, a ich konstrukcja powinna umożliwiać poruszanie się po nich osób. Trasy wykonać na wzór istniejących z ceowników stalowych obłożonych blachą ryflowaną malowaną na żółto-czarno (oznaczenia stopni). Trasy prowadzone pod istniejącymi taśmociągami wymagać będą jedynie korty kablowych z pokrywami systemowymi.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje niezbędne gniazda i wtyki umożliwiających podłączenie urządzeń EDS z UPS.

- Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy, który zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem prac do akceptacji przez Zamawiającego. Dobór średnic, ilości wtyków, ilości gniazd, czy rozmiaru koryt w całości po stronie Wykonawcy z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.

- Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pomiarów elektrycznych przez osobę do tego uprawioną i przedstawi pomiary Zamawiającemu.

- Podczas trwania gwarancji w przypadku pojawienia się usterki, której naprawa wymagałaby transportu zasilacza do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy dostarczyć jednostkę zastępczą. Taka usługa powinna być dostępna bez kosztowo przez cały czas trwania gwarancji.

- Wykonawca powinien posiadać zaplecze serwisowe umożliwiające usunięcie każdej drobnej usterki w przeciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, a w sprawach bardziej skomplikowanych dokonać wymiany urządzenia na urządzenie zastępcze.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do wykonania wszystkich podłączeń, rozruchów, szkoleń oraz testów niezbędnych do uruchomienia systemu zasilania awaryjnego.

- Wykonawca dostarczy klimatyzatory w systemie Multisplit (jedna jednostka zewnętrzna dwie wewnętrzne) o łącznej mocy 7kW. Wykonawca zamontuje dwie jednostki wewnętrzne tak aby prowadziły ciągły nawiew chłodnego powietrza na dostarczone UPS w celu obniżenia temperatury chłodzenia zasilaczy. Wykonawca zamontuje jednostkę zewnętrzną na dachu ponad prześwietlarkami. Wysokość do dachu wynosi około 5 metrów. Wszelkie prace związane z układaniem instalacji chłodniczej, elektrycznej i teletechnicznej klimatyzatorów po stronie Wykonawcy.

- Pozostały zakres obowiązków Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały budowlane posiadające dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie,

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu karty materiałowe do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czas weryfikacji kart materiałowych przez Zamawiającego wynosi 4 dni robocze.

Dla wykonanych w ramach zadania prac należy opracować dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/pendrive (w formie edytowalnej oraz formie skanów dokumentacji w formacie pdf), zawierającą m.in. opis zrealizowanych prac, plan sytuacyjny, karty materiałowe zastosowanych materiałów, karty przekazania odpadów do utylizacji wraz ze spisem treści.

- Dodatkowe wymagania związane z organizacją prac

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica w strefie zastrzeżonej.

Zamawiający nie przewiduje etapowania prac. Wszystkie prace powinny zostać wykonane w jednym etapie.

Prace w strefie zastrzeżonej Portu mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osób posiadających czasowe identyfikatory Portu Lotniczego. Prace w polu naziemnego ruchu lotniczego mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osób posiadających Zezwolenia na poruszanie się w polu naziemnego ruchu lotniczego. Wykonawca zapewni opiekę powyższych osób. W tym celu Wykonawca zobligowany jest do oddelegowania swoich pracowników do wyrobienia czasowych identyfikatorów Portu oraz Zezwoleń na poruszanie się w polu naziemnego ruchu lotniczego na czas prac. Wykonawca złoży stosowany wniosek o wydanie czasowych identyfikatorów Portu dla przynajmniej dwóch swoich pracowników obecnych na terenie prac zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Portu. Czas oczekiwania na uzyskanie identyfikatorów Portu może wynieść 6 tygodni od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ze zdjęciem. Wnioski należy złożyć w terminie do 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Uzyskanie jednego identyfikatora wiąże się z opłatami na poziomie ok 200zł, które pokryje Wykonawca. Należy uwzględnić szkolenia, które trwają 2 dni po ok 4 godziny. Do czasu uzyskania identyfikatorów przez Wykonawcę, do opieki nad pracownikami oddelegowany zostanie pracownik Portu Lotniczego.

Do czasu uzyskania czasowego identyfikatora Portu Lotniczego, Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia opieki przez jego pracowników w godzinach od 8:00 do 16:00 lub innych ustalonych bezpośrednio w czasie trwania prac w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie.

Po uzyskaniu czasowego identyfikatora Portu Lotniczego opieka nad pracownikami pozostaje tylko w gestii Wykonawcy. W razie braku opiekuna Zamawiający jest w stanie udzielić opieki dla pracowników, jednak będzie się to wiązało z kosztem w wysokości 500 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

W przypadku prac, których okres trwania jest krótszy niż czas oczekiwania na wyrobienie czasowego identyfikatora Port Lotniczego, opieka nad pracownikami w strefie zastrzeżonej sprawowana będzie wyłącznie przez pracowników Portu Lotniczego.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia pełnej obsługi transportu materiałów i odpadów powstałych w skutek inwestycji – dostawy, rozładunki, załadunki, transporty.

Zabezpieczenie terenu prac należy do obowiązków Wykonawcy, w tym również odpowiednie zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zapyleniem wszelkich urządzeń zamontowanych w budynku.

Miejsce prac znajduje się w całości w strefie zastrzeżonej lotniska. Każdorazowe wejście na teren strefy zastrzeżonej podlega kontroli bezpieczeństwa osób, narzędzi i towarów.

Tymczasowe składowanie odpadów budowalnych na terenie prac. Koordynacja wywozu odpadów w trakcie trwania prac.

Na czas trwania prac Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia toalet.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zachowanie czystości na dojściu na teren prac, w miejscu przecinania ruchu pasażerskiego.

Prace generujące znaczną ilość pyłu i kurzu oraz hałas mogą być realizowane wyłącznie w godzinach o zmniejszonym ruchu pasażerskim dla zredukowania uciążliwości, a także muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – karta produktu  HI SCAN 10080 xct

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Numer zamówienia: PLP/AS/PP/44/2025

Zakup wraz z montażem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do urządzeń EDS w sortowni bagażu na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że spełniamy określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Numer zamówienia: PLP/AS/PP/44/2025

Zakup wraz z montażem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS do urządzeń EDS w sortowni bagażu na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu 
z postępowania na podstawie n/w przesłanek.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

- wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- podmioty określone w treści art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

____________________________________

(data i podpis Wykonawcy)