SPECYFIKACJA 
PRZEDMIOTU UMOWY

Infrastruktura 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Tytuł zapytania ofertowego:

Wykonanie czynności konserwacyjno-naprawczych urządzeń dźwigowych
w kompleksach wojskowych administrowanych przez
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2026 - 2027.

Kod CPV:

50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

Zamawiający:

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie
z siedzibą w Rząsce

ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków

Opracował:

GRUDZIEŃ 2025 r

- Wstęp

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania czynności konserwacyjno–naprawczych urządzeń dźwigowych w budynkach znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

- Konserwacja urządzeń dźwigowych obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia poszczególnych części oraz zapewnienie poprawnej i bezpiecznej pracy         i polega na:

- sprawdzeniu poprawnego działania wszystkich urządzeń

- regulacjach i kontroli poszczególnych mechanizmów

- smarowaniu uzupełniającym lub wymianie olejów i smarów

- czyszczeniu i zabezpieczeniu przed korozją

- wymianie lub naprawie zużytych elementów i części

- Wykaz urządzeń dźwigowych objętych konserwacją

| LP: | kompleks | nazwa | okres obsługi | ilość przegl. w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy spec. DKPH 1200S | kwart. | 4 |
| 1.02 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy spec. DKPH 1200S | kwart. | 4 |
| 1.03 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 2,5 | kwart. | 4 |
| 1.04 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 12/800 | kwart. | 4 |
| 1.05 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 12/800 | kwart. | 4 |
| 1.06 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 12/800 | kwart. | 4 |
| 1.07 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 12/800 | kwart. | 4 |
| 1.08 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 12/800 | kwart. | 4 |
| 1.09 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Podnośnik pneumatyczny PAMUŁA 8T | rocz | 1 |
| 1.10 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Podnośnik pneumatyczny PAMUŁA 8T | rocz | 1 |
| 1.11 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 2,5 | kwart. | 4 |
| 1.12 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwignik kanałowy pneuhydrauliczny DKPH 12/800 | kwart. | 4 |
| 1.13 | Rząska, ul. Krakowska 1, | US - suwnica pomostowa jednojezdniowa | mies. | 12 |
| 1.14 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwig towarowy DM T-PBD | mies. | 12 |
| 1.15 | Rząska, ul. Krakowska 1, | Dźwig towarowy DM T-PBD | mies. | 12 |
| 1.16 | Kraków, ul. Miedziana 20 | US - suwnica jednobelkowa napęd ręczny WZ-5 | kwart. | 4 |
| 2.01 | ul.Rakowicka 22 | DN Platforma dla osób niepełnosprawnych delta | mies. | 12 |
| 2.02 | ul. Rakowicka 29 | dźwig towarowy BKG | mies. | 12 |
| 2.03 | ul. Rakowicka 29 | dźwig towarowo - osobowy | mies. | 12 |
| 2.04 | ul. Rakowicka 29 | dźwig towarowy mały BKG | mies. | 12 |
| 2.05 | ul. Montelupich 3 | Dźwig towarowo osobowy DT-MJE | mies. | 12 |
| 2.06 | ul. Montelupich 3 | Dźwig towarowo osobowy DT-MJE | mies. | 12 |
| 2.07 | ul.Wrocławska 82 | Suwnica bramowa, ręczna WZ 5 | mies. | 12 |
| 2.08 | ul.Wrocławska 82 | Wyciągarka ręczna,łancuchowa WP-2500/5,35/4,0 | mies. | 12 |
| 2.09 | ul.Wrocławska 82 | Dźwignik stacjonarny, hydrauliczny AMI 5,5 VAN | mies. | 12 |
| 2.10 | ul.Wrocławska 82 | Suwnica elektryczna ELV | mies. | 12 |
| 2.11 | ul.Wrocławska 82 | Suwnica elektryczna ELV | mies. | 12 |
| 2.12 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.13 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.14 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.15 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.16 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.17 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.18 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.19 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.20 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.21 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.22 | ul.Wrocławska 82 | Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.23 | ul.Wrocławska 82 | Dźwig osobowy DT TO | mies. | 12 |
| 2.24 | ul.Wrocławska 82 | Suwnica pomostowa, ręczna-łańcuchowa | mies. | 12 |
| 2.25 | ul.Rydla 19 | Dźwig osobowy GLF MRL MC | mies. | 12 |
| 2.26 | ul.Tyniecka 45 | Platforma dla osób niepełnosprawnych typu OMEGA | mies. | 12 |
| 2.27 | ul.Tyniecka 45 | Dźwig towarowy ISO-A | mies. | 12 |
| 2.28 | ul.Tyniecka 45 | Dźwig towarowy ISO-A | mies. | 12 |
| 2.29 | ul.Tyniecka 45 | Dźwig osobowy H630AA | mies. | 12 |
| 2.30 | ul.Tyniecka 45 | Dźwig osobowy H630AA | mies. | 12 |
| 2.31 | ul.Tyniecka 45 | Dźwig osobowy M33/MRLG 1000AA | mies. | 12 |
| 2.32 | ul.Tyniecka 45 | Żuraw stacjonarny elektr. GAMMA 100 M170670 | mies. | 12 |
| 2.33 | ul.Tyniecka 45 | Wciągarka bramowa B-3 elektryczna | mies. | 12 |
| 2.34 | ul. Tyniecka 45 | dźwig osobowy M33V3 | mies. | 12 |
| 2.35 | ul. Tyniecka 45 | Wyciagnik elektryczny łańcuchowy Q-1T | mies. | 12 |
| 2.36 | ul. Praska 70 | Platforma przyschodowa DELTA | mies. | 12 |
| 2.37 | ul.Zyblikiewicza 1 | Dźwig towarowy mały, elektryczny BKG | mies. | 12 |
| 2.38 | ul.Zyblikiewicza 1 | Dźwig towarowy mały, elektryczny BKG | mies. | 12 |
| 3,01 | Limanowa, Jeżynowa 2 | Urządzenie dla niepełnosprawnych JURA | kwart. | 4 |
| 3,02 | Limanowa, Jeżynowa 2 | Dźwignik OMCN S.P.A. | roczn. | 1 |

3. Wymagania krajowe obowiązujące Wykonawcę podczas konserwacji

1).Zagadnienia związane z eksploatacją i konserwacją dźwigów posiadają bardzo wysoką rangę 
      i uregulowane są w Polsce aktami prawnymi najwyższego rzędu jak:

- Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 20.12.2000 roku - określająca zasady zakres i formy dozoru technicznego.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku,
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego – które określa ogólne warunki eksploatacji oraz wykaz urządzeń objętych rozporządzeniem m.in.: dźwigi, w szczególności do transportu osób lub ładunków.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r- w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

4. Wymagania unii europejskiej obowiązujące Wykonawcę podczas konserwacji

- Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE z czerwca 1995 roku - w sprawie zbliżenia praw państw członkowskich dotyczących dźwigów oraz normy zharmonizowane jak np:

- PN-EN 81.1-2:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów,

- art.16. Badania techniczne, książka dźwigu, konserwacja,

- art.16.22.Dźwig i jego zespoły należy utrzymywać w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracy. W tym celu dźwig powinien być regularnie konserwowany przez osobę upoważnioną

- PN-EN13015:2003 - Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady opracowania instrukcji konserwacji- określa zasady konserwacji oraz zawiera informacje i zalecenia dla właściciela dźwigu i dla konserwatora.

5. Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji prac konserwacyjnych

- Zapewnienie właściwej konserwacji

- Dokonywanie wpisów do dziennika konserwacji, prowadzonego przez konserwującego, 
w którym zapisuje wykonywane czynności.

- Zapewnienie wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i uziemień oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- Podstawowe obowiązki konserwującego:

- Przestrzeganie instrukcji eksploatacji,

- Dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji (nie rzadziej jednak niż co 30 dni) w tym sprawdzenie:

- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań

- działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych

- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych

- Sprawdzanie poprzez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy stanu: konstrukcji nośnej, toru jezdnego, instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

- Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu, w ramach tych czynności konserwator może bez uzgadniania z organum UDT dokonywać wymiany elementów dźwigu,
o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane
i po uwzględnieniu wymagań określonych w § 24 ust.2 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego) tj: badania doraźne przeprowadza
się po wymianie:

- cięgien nośnych

- urządzeń chwytających

- zespołu napędowego lub jego elementów

- urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości lub systemu ryglowania drzwi przystankowych

- Odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonanych czynności.

- Bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji i dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

- Ponadto Wykonawca przedmiotu zamówienia w czasie konserwacji zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia rozmowy instruktażowej o pracy dźwigu i na temat współpracy z osobą odpowiedzialną za użytkowanie,

- Przeprowadzenie jazdy próbnej, kontrola poszczególnych funkcji,

- Sprawdzenie rodzaju przewożonych ładunków i sposobu eksploatacji dźwigu,

- Sprawdzenie drzwi szybowych i kabinowych, sprawdzić pewność działania zamków, rygli
oraz kontaktów bezpieczeństwa,

- Sprawdzenie obecności zaślepek awaryjnego otwierania drzwi (tam, gdzie występują),

- Sprawdzenie stanu szyb w drzwiach (o ile występują),

- Sprawdzenie skuteczności działania amortyzatorów drzwi i naciągu sprężyn (tam, gdzie one występują) w przypadku drzwi typu DG-1 lub podobnej konstrukcji sprawdzić szczelinę między drzwiami, obecność listwy gumowej oraz łatwość otwierania drzwi,

- Sprawdzenie działania elementów sygnalizacyjnych i alarmowych oraz stan wyposażenia kabiny (oświetlenie, lustro, instrukcja eksploatacji) w razie braku uzupełnić,

- Sprawdzić stan i działanie kaset dyspozycji i wezwań (kompletność, mocowanie, pewność działania przycisków),

- Sprawdzenie wyłączników końcowych,

- Przeprowadzenie przeglądu elementów znajdujących się na kabinie i w podszybiu
ze szczególnym uwzględnieniem obwodu bezpieczeństwa,

- Sprawdzenie stanu koła ciernego, zwrócenie uwagi na ewentualne pęknięcia, nierównomierne zużycie, pracę łożysk,

- Sprawdzenie elementów łączących reduktor z silnikiem,

- Sprawdzenie mocowania reduktora i silnika do belek nośnych,

- Sprawdzenie pewności działania hamulca, zwrócenie uwagi na zużycie okładzin ciernych, zamocowanie elementów hamulca oraz występowanie wszelkich nienormalnych odgłosów
w czasie pracy hamulca,

- Sprawdzenie pracy i zamocowania koła zdawczego,

- Sprawdzenie ogranicznika prędkości (mocowanie elementów, stan łożysk, kontaktu elektrycznego),

- Dokonanie przeglądu aparatu chwytnego,

- Sprawdzenie poziomu oleju w przekładni, stycznikach i smarowania łożysk silnika,

- Sprawdzenie, czy nie występują zacięcia w czasie ruchu elementów ruchomych aparatów elektrycznych,

- Sprawdzenie stanu listew łączących przewody elektryczne (sposób zamocowania, stopień zabrudzenia),

- Sprawdzenie styków styczników i dokręcenie połączeń przewodów,

- Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu,

- Potwierdzenie wykonania czynności konserwacyjno-naprawczych wpisem do książki dźwigu.

- Do Wykonawcy należy również wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w zakresie skuteczności ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów i uzwojeń silnika – w okresie przed badaniem WDT, oraz uczestniczyć w czynnościach WDT (Wojskowy Dozór Techniczny).

6. Wykaz materiałów, które zabezpiecza wykonawca w czasie konserwacji

- Artykuły śrubowe: nakrętki, śruby, podkładki itp.

- Cewki styczników

- Główki bezpieczników K2, K3

- Wkładki bezpiecznikowe

- Gniazda bezpieczników, śruby stykowe

- Instrukcje obsługi, tabliczki ostrzegawcze, tabliczki na liny

- Taśma izolacyjna

- Kapturki przycisków

- Końcówki kablowe

- Nity

- Olej przekładniowy, transformatorowy

- Smar maszynowy, grafitowy

- Papier ścierny, czyściwo

- Żarówki 220V, 24V, 6V

- Zawleczki, zaślepki itp.

7. Wymagane kwalifikacji do konserwacji dźwigów przy realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej po jednej osobie posiadającej niżej wymienione uprawnienia do konserwacji:

- Dźwigów, kategoria I,

- Wciągniki i wciągarki, suwnice.

- Żurawie: stacjonarne,

- Dźwigniki: stacjonarne, przenośne i przewoźne,

- Urządzenia dla osób niepełnosprawnych: platformowe i krzesełkowe ukośne.

8. Warunki pracy

- Ogólne postanowienia BHP. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada Wykonawca przedmiotu zamówienia. Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej. Stan techniczny narzędzi i sprzętu należy sprawdzić bezpośrednio przed ich użyciem.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia usługi w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie badanych urządzeń i instalacji przez Wykonawcę.

9. Kontrola jakości prac konserwacyjnych, badania i pomiary

- Zasady kontroli jakości. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę przebiegu prac
i jakości użytych materiałów gwarantującą właściwe wykonanie obsługi i konserwacji dźwigów oraz ich zgodność z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz obowiązujących przepisów.

- Badanie i pomiary. Wykonawca wykona pomiary ochronne instalacji elektrycznych dźwigów
w zakresie skuteczności ochrony od porażeń i oporności izolacji przewodów oraz sporządzi protokoły z wykonanych pomiarów nie rzadziej niż raz w roku w oparciu o własny sprzęt pomiarowy.

- Nadzór wykonania przedmiotu zamówienia. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego określona w umowie jest uprawniona do dokonywania kontroli prowadzonych prac.

10. Odbiór prac konserwacyjnych

Odbiór wykonanych prac konserwacyjno-naprawczych odbywa się poprzez każdorazowe dokonanie wpisu w książce konserwacji dźwigu oraz comiesięczne sporządzenie protokołów odbioru wykonanej usługi potwierdzających wykonanie konserwacji i podpisanych przez osobę upoważnioną w umowie przez Zamawiającego. Protokoły są wymagane jako załącznik
do comiesięcznie przedkładanych faktur.

11. Dokumenty odniesienia:

- Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 roku - określająca zasady zakres i formy dozoru technicznego.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r- w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

- Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE z czerwca 1995 roku - w sprawie zbliżenia praw państw członkowskich dotyczących dźwigów oraz normy zharmonizowane jak np:

- PN-EN 81.1-2:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów.

- PN-EN13015:2003 - Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady opracowania instrukcji konserwacji.

- Roboty objęte obsługą i konserwacją mają być wykonane zgodnie z przepisami i Warunkami Technicznymi oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi.