Nr referencyjny nadany sprawie przez …………………………………..……………………………

Nazwa zamówienia:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wschowie”

Nazwa opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikatory działek:

- 081203_4.0001.1803/2

- 081203_4.0001.1801/1

- 081203_4.0001.1803/1

Spis zawartości:

Załącznik 2 do SIZW Cz. 1 – Program funkcjonalno-użytkowy:

Rozdział I Część opisowa

Rozdział II Część informacyjna

Nazwa i adres Zamawiającego:

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 10

67-400 Wschowa

tel. 0-65 540 26 05, 0-65 540 26 06

email: sekretariat@skwschowa.pl

Opracował:

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 19

65-454 Zielona Góra

dr. inż. Barbara Jachimko

mgr inż. Andrzej Baczmański

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych i sieci wodociągowych - projekt i budowa

Grupa:

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

71300000-1 Usługi inżynieryjne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Spis treści

Rozdział I.	CZĘŚĆ OPISOWA	9

Opis ogólny przedmiotu zamówienia	9

1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	9

2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	10

2.1.	Przesłanki stanowiące podstawę wykonania przedmiotu zamówienia	10

2.2.	Wielkość produkcji wody	12

2.3.	Ujęcie wody	13

2.4.	Uwarunkowania formalno-prawne poboru wody	13

2.5.	Skład fizyczno-chemiczny ujmowanej wody surowej	14

2.6.	Istniejący układ uzdatniania wody	20

2.7.	Uwarunkowania lokalizacyjne	21

2.8.	Warunki gruntowe i hydrogeologiczne	22

3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	25

4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	27

4.1.	Ujęcie wody	27

4.2.	Instalacja uzdatniania wody	29

4.3.	Budynek stacji uzdatniania	33

4.4.	Zbiornik na popłuczyny i gospodarka popłuczynami	36

4.5.	Zbiornik na wodę czystą	37

4.6.	Chlorownia	37

4.7.	Pompownia wody czystej i do płukania filtrów	38

4.8.	Rurociągi międzyobiektowe	39

4.9.	Rozbiórki	39

4.10.	Projektowane nawierzchnie utwardzone	40

4.11.	Oświetlenie terenu	40

4.12.	Ogrodzenie z bramą wjazdową	40

4.13.	System sterowania i wizualizacji wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową	41

4.14.	System zasilania energetycznego obiektu	43

4.15.	Zieleń i mała architektura	44

5.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	44

5.1.	Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej	44

5.2.	Wymagania ogólne dotyczące robót	45

5.3.	Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji Powykonawcza)	46

5.3.1.	Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót	46

5.3.2.	Dokumentacja projektowa	46

5.3.3.	Dokumentacja powykonawcza	47

5.3.4.	Próby Końcowe	47

5.4.	Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji Powykonawcza)	48

5.4.1.	Zakres zamówienia odnośnie Dokumentacji projektowej	48

5.4.2.	Założenia do projektowania	49

5.4.3.	Wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej	49

6.	Opis wymagań Zamawiającego dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	50

7.	Opis wymagań Zamawiającego dotyczących warunków wykonania i odbioru robót budowlanych	51

7.1.	Przekazanie terenu budowy	51

7.2.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę	51

7.3.	Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy	52

7.4.	Tablica informacyjna – wymagania	52

7.5.	Tablica informacyjna promocyjna – wymagania	52

7.6.	Zaplecze dla Inżyniera	52

7.7.	Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu Budowy	52

7.8.	Uzgodnienia i powiadomienia	52

7.9.	Odszkodowania	53

7.10.	Zaplecze i media	53

7.11.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	53

7.12.	Ochrona przeciwpożarowa	55

7.13.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	55

7.14.	Ochrona własności	55

7.15.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów	57

7.16.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	57

7.17.	Ochrona i utrzymanie Robót	57

7.18.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	58

7.19.	Zajęcie dróg	58

7.20.	Zapewnienie dojazdów do posesji	58

7.21.	Nadzór autorski na Terenie Budowy	59

7.22.	Nadzór archeologiczny	59

7.23.	Nadzór przyrodniczy	59

7.24.	Nadzór konserwatorski	59

7.25.	Niewypały, niewybuchy	59

7.26.	Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych	59

8.	Materiały	60

8.1.	Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych	60

8.2.	Źródła uzyskania materiałów	61

8.3.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom	61

8.4.	Wariantowe stosowanie materiałów	61

9.	Sprzęt Wykonawcy	61

9.1.	Transport	62

9.2.	Wykonanie robót	62

9.2.1.	Ogólne zasady wykonywania Robót	62

9.2.2.	Wymagania dla robót ziemnych	63

9.2.3.	Wymagania dla robót odwodnieniowych	63

9.2.4.	Wymagania dla obiektów technologicznych	63

9.2.5.	Wymagania dla konstrukcji drogowych	64

9.3.	Kontrola jakości robót	64

9.3.1.	Zasady kontroli jakości Robót	64

9.3.2.	Program zapewnienia jakości (PZJ)	64

9.3.3.	Pobieranie próbek	65

9.3.4.	Badania i pomiary	65

9.3.5.	Raporty z badań	65

9.3.6.	Badania prowadzone przez Inżyniera	65

9.3.7.	Jakość materiałów i urządzeń	66

9.4.	Dokumenty budowy	66

9.4.1.	Dziennik budowy	66

9.4.2.	Książka Obmiarów	67

9.4.3.	Dokumenty laboratoryjne	67

9.4.4.	Pozostałe dokumenty budowy	67

9.4.5.	Przechowywanie dokumentów budowy	68

9.5.	Serwis i części zamienne	68

9.6.	Odbiór robót	68

9.6.1.	Rodzaje odbiorów Robót	68

9.6.2.	Odbiór Dokumentacji projektowej	68

9.6.3.	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu	68

9.6.4.	Odbiór częściowy	69

9.6.5.	Odbiór ustalonych elementów Robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF)	69

9.6.6.	Odbiór końcowy Robót	69

9.6.7.	Odbiór pogwarancyjny	70

9.7.	Rozruch. Próby końcowe	70

9.8.	Szkolenie obsługi	72

9.9.	Instrukcja obsługi i eksploatacji, instrukcje stanowiskowe	72

9.10.	Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa Urządzeń	72

9.11.	Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych	72

9.11.1.	Parametry gwarantowane – Wykaz Gwarancji	73

9.12.	Podstawa płatności	74

9.13.	Przepisy związane	74

Rozdział II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	76

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	76

2.	Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	76

3.	Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	76

4.	Kopia mapy zasadniczej	76

5.	Wyniki badań gruntowo-wodnych	76

6.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	76

7.	Inwentaryzacja zieleni	76

8.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	76

9.	Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	77

10.	Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych	77

11.	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych	77

12.	Załączniki	77

Definicje i podstawowe pojęcia

Program Funkcjonalno-Użytkowy (nazywany też w skrócie „PFU”) został sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

- „Obiekt” lub „Instalacja” oznacza budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami podlegające budowie lub modernizacji na terenie stacji uzdatniania wody we Wschowie, w tym:

  - budynek starej stacji uzdatniania lub stary budynek SUW oznacza budynek wykonany na początku XX w., w którym znajdują się pomieszczenia socjalne, chlorownia, dyspozytornia i hala pomp,

  - budynek/wiata nowej stacji uzdatniania oznacza wykonany w latach 80-tych XX w. budynek powstały poprzez zabudowę części wiaty stalowej, w którym zamontowana jest aktualnie eksploatowana stacja uzdatniania wody,

  - projektowany budynek SUW oznacza obiekt planowany do wykonania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

- „Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Wschowa.

- „Zamawiający” oznacza Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.

- „Wykonawca” oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz jej prawnych następców.

- „Inżynier” zwany też w PFU Inspektorem oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 ustawy Prawo Budowlane funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

- Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego w rozumieniu Ogólnych Warunków Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu.

- „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w formie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty.

- „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę.

- „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto (bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad Obiektu.

- „Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 ustawy Prawo budowlane.

- „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi, normującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

- „Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 września 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami).

- „Pozwolenie na budowę” oznacza prawomocną decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

- „Projekt zagospodarowania działki lub terenu”, „Projekt architektoniczno-budowlany”, „Projekt techniczny” oznaczają  elementy projektu budowlanego, których forma i treść są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 września 2020 r wraz z późniejszymi zmianami).

- „Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych”– zwane też zamiennie „WWiORB”, „Specyfikacjami technicznymi, „ST” - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych będące integralną częścią niniejszego PFU.

- „Dokumentacja projektowa” jest to Projekt budowlany, informacja BiOZ.

- „Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

- „Laboratorium” – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.

- „Materiały” – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

- „Odpowiednia (bliska) zgodność” – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- „Polecenia Inżyniera” – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- „Projektant” – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

- „Przetargowa dokumentacja projektowa” - niniejsze PFU.

- „Teren budowy” – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. Przez teren budowy rozumie się również „Plac Budowy”.

- „Zezwolenie na użytkowanie” – zgodna z ustawą Prawo budowalne prawomocna decyzja administracyjna pozwolenia na użytkowanie lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia robót.

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Przedsięwzięcie polega na budowie i przebudowie stacji uzdatniania wody we Wschowie zaopatrującej w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna. Zamawiającym i eksploatatorem obiektu jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa. Ujęcie i stacja uzdatniania wody są zlokalizowane we Wschowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego na działkach 1803/1, 1803/2 i 1801/1 obręb Wschowa.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478),

- Ustawą z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2021 nr 72 poz. 747),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) odpowiadającego zasadniczo w/w Dyrektywom,

- Uchwałą nr XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następującego zakresu prac i robót budowlanych:

- kamerowanie i regeneracja pięciu studni głębinowych o głębokości od 69 do 91 m każda,

- wymiana pomp głębinowych i obudów nadziemnych z armaturą, rurociągami i okablowaniem – 5 studni o wydajności 40 m3/h każda,

- budowa budynku stacji uzdatniania wody w technologii tradycyjnej z częścią socjalno – techniczną i częścią technologiczną o wydajności Q = 200 m3/h,

- budowa zbiornika retencyjnego na popłuczyny z odprowadzeniem popłuczyn do kanalizacji miejskiej,

- remont zbiornika na wodę czystą w zakresie elementów zewnętrznych (budynek wejściowy, schody zewnętrzne, skarpa) oraz czyszczenie wewnątrz i montaż układu automatyki,

- roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejących odstojników popłuczyn, komórek magazynowych oraz budynku studni nr 4,

- wymianę ogrodzenia i bram wjazdowych (2 szt.) i furtki (1 szt.) o długości około 515 mb,

- montaż agregatu prądotwórczego o mocy min. 250 kVA,

- montaż systemu AKPiA wraz przesyłem sygnałów do dyspozytorni centralnej, w tym wykonanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie inteligentnego zarządzania systemem z poziomu centralnej dyspozytorni na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Zamawiającego,

- budowę i przebudowę rurociągów międzyobiektowych,

- wykonanie instalacji elektrycznej instalacji modułów PV o łącznej nominalnej mocy energetycznej do 50,00 kWp;

- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej pod potrzeby przyłączenia nowych obiektów,

- zagospodarowanie terenu – wycinkę drzew, nasadzenia kompensacyjne, utwardzenie terenu, droga dojazdowa, zieleń,

- oświetlenie zewnętrzne i system ochrony mienia.

Przedmiot zamówienia, opisywany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, będzie realizowany zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie robót i usług.

Przewiduje się, że roboty będą wykonywane:

- na działkach należących do zamawiającego lub do podmiotów publicznych,

- w pasie istniejącej drogi publicznej KD-D zlokalizowanej częściowo na działce Zamawiającego.

Istniejący budynek stacji uzdatniania wody z uwagi na walory architektoniczne i czas powstania może zostać w przyszłości objęty ochroną konserwatorską. Przed realizacją zamówienia należy sprawdzić aktualny status budynku w tym zakresie. Przedsięwzięcie nie obejmuje wykonywania żadnych prac budowalnych dotyczących tego budynku. Istnieje jedynie możliwość konieczności wykonywania prac montażowych związanych z przełączeniem istniejących sieci do nowego budynku stacji.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

## Przesłanki stanowiące podstawę wykonania przedmiotu zamówienia

Stacja uzdatniania we Wschowie powstała na początku XX w., Dokumentacja projektowa jest datowana na rok 1911. Pierwotnie obiekt składał się z budynku stacji uzdatniania, studni ujęciowych wody, zbiornika na wodę oraz budynku obsługi.

W okresie powojennym budynek obsługi został odłączony z obiektu i obecnie pełni funkcję mieszkalną.  Działka, na której jest on zlokalizowany pozostaje we władaniu miasta Wschowa i została wydzierżawiona osobom prywatnym.

W latach 80-tych XX w. wybudowano nowy układ technologiczny uzdatniania wody w wiacie stalowej adoptowanej na budynek stacji oraz odstojnik popłuczyn. Układ filtrów zamontowany w starym budynku SUW wyłączono z eksploatacji, ale nie zdemontowano. Dodatkowo odwiercono nowe studnie ujęciowe, które wyposażono w obudowy nadziemne oraz zamontowano dwa agregaty prądotwórcze (jeden w kontenerze i jeden wolnostojący).

Na terenie obiektu zlokalizowana jest stacja transformatorowa, która wymaga modernizacji (poza zakresem przedsięwzięcia) oraz komórki magazynowe.

Przesłankami do realizacji przedsięwzięcia są następujące niedobory:

- przestarzały i wyeksploatowany technicznie układ uzdatniania wody wymagający ręcznej obsługi,

- zły stan techniczny wiaty, w której zlokalizowano nowy (aktualnie eksploatowany) układ uzdatniania,

- zbyt mała wydajność instalacji do płukania filtrów powietrzem i wodą (do płukania powietrzem wykorzystywana jest stara dmuchawa zlokalizowana w budynku starej stacji,

- zły stan techniczny elementów zewnętrznych zbiornika na wodę czystą (komora wejściowa, schody wejściowe, zapadliska obsypki),

- duże zużycie techniczne budynku starej stacji uzdatniania, w tym użytkowanych pomieszczeń technicznych i socjalnych; konieczność demontażu wyłączonych z eksploatacji elementów instalacji technologicznej,

- konieczność uporządkowania gospodarki wodami popłucznymi, w tym rozbiórki istniejących i budowy nowych odstojników popłuczyn,

- wymagające uporządkowania zagospodarowania przestrzenne terenu obiektu,

- brak układu monitoringu, automatyki i sterowania,

- zły stan techniczny ogrodzenia.

Istniejące obiekty stacji uzdatniania wody i instalacje technologiczne przedstawiono na Rys. 1-3.

- Widok nowej stacji uzdatniania wody – elewacja i wyposażenie technologiczne

- Hala technologiczna w starym budynku stacji uzdatniania wody (układ filtracji wody wyłączony z eksploatacji)

- Elewacja starego budynku stacji uzdatniania wody, odstojnik popłuczyn i komórki magazynowe

## Wielkość produkcji wody

Stacja uzdatniania wody zaopatruje w wodę odbiorców w m. Wschowa i wsi Przyczyna Dolna.

Zestawienie produkcji i sprzedaży wody za lata 2022-2023 przedstawiono w Tabeli 1.

- Zestawienie produkcji i sprzedaży wody w latach 2022-2023

| Miesiąc w roku 2023 | Produkcja wody w m³ | Sprzedaż wody w m³ | Miesiąc w roku 2022 | Produkcja wody w m³ | Sprzedaż wody w m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| styczeń | 63 330 | 44 626 | styczeń | 58 680 | 48 836 |
| luty | 52 990 | 39 295 | luty | 53 530 | 37 884 |
| marzec | 57 790 | 41 939 | marzec | 63 620 | 48 654 |
| kwiecień | 56 820 | 42 598 | kwiecień | 63 660 | 42 892 |
| maj | 65 980 | 49 454 | maj | 71 670 | 55 333 |
| czerwiec | 73 980 | 53 725 | czerwiec | 74 820 | 48 196 |
| lipiec | 74 280 | 51 675 | lipiec | 76 740 | 52 103 |
| sierpień | 59 810 | 45 793 | sierpień | 68 730 | 57 865 |
| wrzesień | 59 460 | 59 010 | wrzesień | 58 940 | 53 334 |
| październik | 57 610 | 42 240 | październik | 57 910 | 35 813 |
| listopad |  |  | listopad | 54 410 | 54 165 |
| grudzień |  |  | grudzień | 61 300 | 42 550 |
| Razem | 622 050 | 470 355 | Razem | 764 010 | 577 625 |
| Qdśr., m3/d | 2 046 |  |  | 2 093 |  |
| Qdmax , m3/d | 3 069 |  |  | 3 140 |  |
| Qhśr., m3/h | 128 |  |  | 131 |  |

Uwzględniając okres perspektywiczny należy zaprojektować układ technologiczny uzdatniania wody zapewniający wydajność godzinową Qh=200 m3/h.

## Ujęcie wody

Na terenie stacji uzdatniania wody zlokalizowanych jest pięć studni o wydajności maksymalnej 40 m3/h każda, oznaczonych numerami 1, 2a, 3a, 4 i 4a.

Dla ujęcia opracowano dokumentację geologiczną autorstwa dr J. Pleczyńskiego, mgr K. Zborowskiego i inż. H. Lamparskiego zawierająca ustalenie zasobów wód podziemnych w rejonie miejscowości Wschowa w kat. „B” w ilości 1610 m3/h, w tym dla ujęcia komunalnego we Wschowie oraz cukrowni Wschowa w ilości 310 m3/h.

Wszystkie eksploatowane studnie zlokalizowane są na działkach terenu stacji uzdatniania. Woda ujmowana jest z poziomu wodonośnego położonego na rzędnych 51-83,5 m n.p.m., a zwierciadło statyczne zlokalizowane jest ok. 9-10 m p.p.t. Studnie 1, 2a, 3a, i 4a wyposażono w obudowy nadziemne typu Lange, studnia 4 obudowana jest budynkiem. Woda podziemna jest pobierana przy pomocy pomp głębinowych typu GCA o mocy 11kW każda zamontowanych na głębokości ok. 18 m.

Studnia 1

Wykonana została w 1959 roku. Głębokość studni wynosi 88 m, w trakcie pompowania próbnego osiągnięto wydajność  Q=54m3/h przy depresji s=2,7 m.

Studnia 2a

Wykonana została w 1973 roku. Głębokość studni wynosi 78 m, w trakcie pompowania próbnego osiągnięto wydajność  Q=54,4 m3/h przy depresji s= 7,1 m.

Studnia nr 3a

Wykonana została w 1969 roku. Głębokość studni wynosi 74 m, w trakcie pompowania próbnego osiągnięto wydajność  Q=52,5 m3/h przy depresji s= 6,8 m.

Studnia nr 4

Studnia jest studnią poniemiecką zrekonstruowaną w 1983 roku. Głębokość studni wynosi 69 m, w trakcie pompowania próbnego osiągnięto wydajność  Q=57 m3/h przy depresji s= 9,1 m.

Studnia nr 4a

Studnia została wykonana została w 1990 roku. Głębokość studni wynosi 91 m, w trakcie pompowania próbnego osiągnięto wydajność  Q=34,75 m3/h przy depresji s= 9,1 m.

Aktualny poziom zwierciadła wody mierzony jest regularnie przy pomocy świstawki hydrogeologicznej, a dane o położeniu zwierciadła wody i wielkości poboru na bieżąco odnotowywane są w książkach eksploatacji studni prowadzonych ciągle od początku powstania.

Dla terenu ujęcia utworzono strefę ochronną o wielkości 1,4042 ha, która obejmuje całość działki ogrodzonej, na której zlokalizowane są obiekty stacji. Tereny ochrony bezpośredniej jest ogrodzony i oznakowany zgodnie z obowiązującą nomenklaturą.

Woda surowa ze studni tłoczona jest rurociągami z rur żeliwnych lub stalowych do układu uzdatniania.

## Uwarunkowania formalno-prawne poboru wody

Pobór wód podziemnych odbywa się na mocy pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Wschowskiego w dniu 28.08.2011 r., znak SOB.6341.16.2011.

W pozwoleniu zezwolono na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach 1801 i 1803 w miejscowości Wschowa w ilościach:

- Qmaxh = 200 m3/h,

- Qdśr = 3960 m3/d,

- Qr. = 1 445 400 m3/rok

z ujęć:

- studnia nr 1 w ilości 40 m3/h,

- studnia nr 2a w ilości 40 m3/h,

- studnia nr 3a w ilości 40 m3/h,

- studnia nr 4 w ilości 40 m3/h,

- studnia nr 4a w ilości 40 m3/h.

Pozwolenie obowiązuje do dnia 31.07.2031 r.

Popłuczyny z płukania filtrów odprowadzane są poprzez odstojniki popłuczyn do kanalizacji miejskiej, którą są transportowane do oczyszczalni ścieków.

## Skład fizyczno-chemiczny ujmowanej wody surowej

Dotychczasowy skład fizyczno-chemiczny ujmowanej wody surowej w poszczególnych studniach przedstawiono w tabelach poniżej.

- Skład fizyczno-chemiczny ujmowanej wody surowej w poszczególnych studniach w roku 2020

| Data poboru | Jednostka | 02.03.2020r |  |  |  |  | 26.05.2020r |  |  |  | 01.09.2020r |  |  | 19.11.2020r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 1 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 1 | studnia nr 3 | studnia nr 5 | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 5 |
| Amonowy jon | mg/l | 0,152 ± 0,030* | 0,157 ± 0,031* | 0,149 ± 0,030* | 0,116 ± 0,023* | 0,102 ± 0,020* | 0,164 ± 0,032* | 0,209 ± 0,041* | 0,131 ± 0,026* | 0,111 ± 0,022* | 0,180 ± 0,036* | 0,232 ± 0,046* | 0,127 ± 0,025* | 0,169 ± 0,034* | 0,174 ± 0,035* | 0,216 ± 0,043* | 0,121 ± 0,024* |
| Azotany | mg/l | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 |
| Azotyny | mg/l | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 |
| Barwa4 | mg Pt/l | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* |
| Mangan | µg/l | 201 ± 28* | 191 ± 27* | 229 ± 32* | 177 ± 25* | 194 ± 27* | 196 ± 27* | 222 ± 31* | 173 ± 24* | 190 ± 27* | 199 ± 28* | 219 ± 31* | 186 ± 26* | 203 ± 28* | 183 ± 26* | 221 ± 31* | 189 ± 27* |
| Mętność3 | NTU*** | 0,31 ± 0,02* | 0,29 ± 0,02* | 0,63 ± 0,05* | 0,21 ± 0,02* | 0,48 ± 0,04* | 5,72 ± 0,45* | 4,54 ± 0,35* | 3,73 ± 0,29* | 4,01 ± 0,31* | 0,87 ± 0,07* | 0,92 ± 0,07* | 0,98 ± 0,08* | 0,55 ± 0,04* | 0,42 ± 0,03* | < 0,2 | 0,48 ± 0,04* |
| wartość pH |  | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25ºC2 | mS/cm | 672 ± 13* | 639 ± 13* | 901 ± 18* | 632 ± 13* | 661 ± 13* | 674 ± 13* | 891 ± 18* | 627 ± 13* | 656 ± 13* | 682 ± 14* | 872 ± 1* | 653 ± 13* | 675 ± 14* | 630 ± 13* | 877 ± 18* | 655 ± 13* |
| Żelazo ogólne | µg/l | 2190 ± 272* | 2031 ± 252* | 3057 ± 379* | 1651 ± 205* | 1628 ± 202* | 2156 ± 267* | 2978 ± 369* | 1618 ± 201* | 1605 ± 199* | 2233 ± 277* | 3062 ± 380* | 1693 ± 210* | 2195 ± 272* | 2074 ± 257* | 3063 ± 380* | 1660 ± 206* |

- Skład fizyczno-chemiczny ujmowanej wody surowej w poszczególnych studniach w roku 2021

| Data poboru | Jednostka | 25.02.2021r |  |  |  |  | 20.05.2021r |  |  |  | 30.08.2021r |  |  |  |  | 16.11.2021r |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 |
| Amonowy jon | mg/l | 0,170 ± 0,034* | 0,175 ± 0,035* | 0,218 ± 0,043* | 0,137 ± 0,027* | 0,115 ± 0,023* | 0,179 ± 0,027 | 0,219 ± 0,033 | 0,136 ± 0,022 | 0,116 ± 0,018 | 0,168 ± 0,033 | 0,172 ± 0,034 | 0,219 ± 0,033 | 0,146 ± 0,029 | 0,209 ± 0,041 | 0,164 ± 0,032 | 0,174 ± 0,034 | 0,213 ± 0,042 | 0,141 ± 0,028 | 0,115 ± 0,023 |
| Azotany | mg/l | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 | <0,221 |
| Azotyny | mg/l | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 |
| Barwa4 | mg Pt/l | 20 ± 2* | 20 ± 2* | 20 ± 2* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* |
| Mangan | µg/l | 199 ± 28* | 180 ± 25* | 226 ± 32* | 171 ± 24* | 191 ± 27* | 179 ± 25* | 218 ± 30* | 169 ± 24* | 186 ± 26* | 199 ± 28* | 179 ± 25* | 218 ± 30* | 171 ± 24* | 218 ± 30* | 199 ± 28* | 178 ± 25* | 218 ± 30* | 172 ± 24* | 187 ± 26* |
| Mętność3 | NTU*** | 2,92 ± 0,23* | 1,28 ± 0,10* | 2,57 ± 0,20* | 0,66 ± 0,05* | 1,05 ± 0,82* | 1,18 ± 0,09* | 1,58 ± 0,12* | 0,72 ± 0,06* | 1,17 ± 0,09* | 0,95 ± 0,07* | 0,91 ± 0,07* | 1,58 ± 0,12* | 0,65 ± 0,05* | 1,27 ± 0,10* | 0,67 ± 0,05* | 0,64 ± 0,05* | 0,96 ± 0,08* | 0,59 ± 0,05* | 0,71 ± 0,06* |
| wartość pH |  | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,8 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,7 ± 0,1* |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25ºC2 | mS/cm | 687 ± 14* | 643 ± 13* | 918 ± 18* | 629 ± 13* | 665 ± 13* | 644 ± 13* | 900 ± 18* | 633 ± 13* | 665 ± 13* | 680 ± 14* | 640 ± 13* | 900 ± 18* | 640 ± 13* | 886 ± 18* | 679 ± 14* | 637 ± 13* | 871 ± 17* | 646 ± 13* | 665 ± 13* |
| Żelazo ogólne | µg/l | 2319 ± 288* | 2126 ± 264* | 3194 ± 396* | 1707 ± 212* | 1688 ± 209* | 2099 ± 260* | 3107 ± 385* | 1699 ± 211* | 1648 ± 204* | 2195 ± 272* | 2065 ± 256* | 3107 ± 385* | 1697 ± 210* | 3055 ± 379* | 2169 ± 269* | 2030 ± 252* | 3002 ± 372* | 1657 ± 205* | 1657 ± 205* |

- Skład fizyczno-chemiczny ujmowanej wody surowej w poszczególnych studniach w roku 2022

| Data poboru |  | 03.01.2022r | 23.02.2022r |  |  |  |  | 17.05.2022r |  |  |  | 30.08.2022r |  |  | 17.11.2022r |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka | studnia nr 2 | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 |
| Amonowy jon | mg/l | 0,156 ± 0,031* | 0,138 ± 0,027* | 0,151 ± 0,030* | 0,194 ± 0,038* | 0,122 ± 0,024* | < 0,1 | 0,177 ± 0,035* | 0,215 ± 0,043* | 0,139 ± 0,028* | 0,116 ± 0,023* | 0,196 ± 0,039* | 0,126 ± 0,025* | 0,106 ± 0,021* | 0,162 ± 0,032* | 0,161 ± 0,032* | 0,199 ± 0,039* | 0,131 ± 0,026* | 0,114 ± 0,023* |
| Azotany | mg/l | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 |
| Azotyny | mg/l | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 |
| Barwa4 | mg Pt/l | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* |
| Mangan | µg/l | 129 ± 18* | 200 ± 28* | 181 ± 25* | 215 ± 30* | 173 ± 24* | 189 ± 26* | 178 ± 25* | 215 ± 30* | 173 ± 24* | 192 ± 27* | 180 ± 25* | 178 ± 25* | 158 ± 22* | 170 ± 24* | 138 ± 19* | 190 ± 27* | 175 ± 25* | 150 ± 21* |
| Mętność3 | NTU*** | 1,97 ± 0,15* | 1,60 ± ,0,12* | 2,32 ± 0,18* | 2,70 ± 0,21* | 0,99 ± 0,08* | 1,64 ± 0,13* | 0,56 ± 0,04* | 1,33 ± 0,10* | 0,55 ± 0,04* | 0,57 ± 0,04* | 2,08 ± 0,16* | 3,00 ± 0,23* | 2,91 ± 0,23* | 7,47 ± 0,58* | 5,72 ± 0,45* | 4,53 ± 0,35* | 3,80 ± 0,30* | 5,60 ± 0,44* |
| wartość pH |  | 7,3 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,7 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25ºC2 | mS/cm | 630 ± 13* | 689 ± 14* | 638 ± 13* | 858 ± 17* | 642 ± 13* | 675 ± 14* | 642 ± 13* | 867 ± 17* | 639 ± 13* | 668 ± 13* | 856 ± 17* | 652 ± 13* | 661 ± 13* | 689 ± 14* | 636 ± 13* | 848 ± 17* | 647 ± 13* | 669 ± 13* |
| Żelazo ogólne | µg/l | 2045 ± 254* | 2186 ± 271* | 1958 ± 243* | 2894 ± 359* | 1696 ± 210* | 1581 ± 196* | 2039 ± 253* | 3016 ± 374* | 1712 ± 212* | 1663 ± 206* | 3017 ± 374* | 1863 ± 231* | 1621 ± 201* | 2294 ± 284* | 2006 ± 249* | 2933 ± 364* | 1765 ± 219* | 1718 ± 213* |

- Skład fizyczno-chemiczny ujmowanej wody surowej w poszczególnych studniach w roku 2023

| Data poboru |  | 28.02.2023r |  |  |  | 01.03.2023r | 31.05.2023r |  | 31.08.2023r |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka | studnia nr 1 | studnia nr 2 | studnia nr 3 | studnia nr 4 | studnia nr 5 | studnia nr 2 | studnia nr 4 | studnia nr 1 | studnia nr 3 | studnia nr 4 |
| Amonowy jon | mg/l | 0,153 ± 0,030* | 0,155 ± 0,031* | 0,192 ± 0,038* | 0,121 ± 0,024* | 0,107 ± 0,021* | 0,180 ± 0,036* | 0,142 ± 0,028* | 0,182 ± 0,036* | 0,222 ± 0,044* | 0,140 ± 0,028* |
| Azotany | mg/l | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 |
| Azotyny | mg/l | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 |
| Barwa4 | mg Pt/l | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 10 ± 1* | 20 ± 2* | 20 ± 2* | 20 ± 2* |
| Mangan | µg/l | 203 ± 28* | 181 ± 25* | 215 ± 30* | 178 ± 25* | 193 ± 27* | 182 ± 25* | 178 ± 25* | 196 ± 27* | 212 ± 30* | 176 ± 25* |
| Mętność3 | NTU*** | 2,64 ± 0,21* | 2,54 ± 0,20* | 2,59 ± 0,20* | 1,98 ± 0,15* | 2,18 ± 0,17* | 2,38 ± 0,19* | 0,72 ± 0,06* | 7,05 ± 0,55* | 8,68 ± 0,68* | 4,66 ± 0,36* |
| wartość pH |  | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25ºC2 | mS/sm | 679 ± 14* | 686 ± 14* | 836 ± 17* | 647 ± 13* | 666 ± 13* | 639 ± 13* | 638 ± 13* | 674 ± 13* | 832 ± 17* | 641 ± 13* |
| Żelazo ogólne | µg/l | 2233 ± 277* | 2667 ± 331* | 2930 ± 363* | 1753 ± 217* | 1647 ± 204* | 2012 ± 249* | 1690 ± 210* | 2244 ± 278* | 2794 ± 346* | 1682 ± 209* |

- Skład fizyczno-chemiczny wody uzdatnionej w latach 2020-2023

| Data poboru |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka | 15.01.2020r | 27.02.2020r | 26.03.2020r | 28.04.2020r | 26.05.2020r | 08.07.2020r | 05.01.2021r | 04.03.2021r | 15.04.2021r | 08.06.2021r | 14.07.2021r | 11.08.2021r | 27.09.2021r | 08.11.2021r | 12.01.2022r | 22.02.2022r | 15.03.2022r | 24.05.2022r | 07.07.2022r | 14.02.2023r | 29.03.2023r | 14.04.2023r | 08.05.2023r | 06.06.2023r |
| Amonowy jon | mg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,104 ± 0,021* | 0,162 ± 0,032* | 0,113 ± 0,022* | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Azotany | mg/l | 0,632 ± 0,086* | 0,571 ± 0,078* | 0,465 ± 0,063* | 1,029 ± 0,140* | 0,410 ± 0,056* | 0,537 ± 0,073* | 0,666 ± 0,091* | 0,643 ± 0,087* | 0,620 ± 0,084* | 0,506 ± 0,069* | 0,592 ± 0,081* | 0,638 ± 0,087* | 0,631 ± 0,086* | 0,603 ± 0,082* | 0,454 ± 0,062* | < 0,221 | < 0,221 | < 0,221 | 0,361 ± 0,049* | 0,604 ± 0,082* | 0,685 ± 0,093* | 0,728 ± 0,099* | ± * | < 0,013 |
| Azotyny | mg/l | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | <0,013 | < 0,013 | 0,074 ± 0,013* | < 0,013 | 0,043 ± 0,007* | 0,116 ± 0,020* | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | < 0,013 | 5 ± 1* |
| Barwa4 | mg Pt/l | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | < 5 | < 5 | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | < 5 | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 5 ± 1* | 35,78 ± 2,79* |
| Mangan | µg/l | 11 ± 2* | < 10 | < 10 | 22 ± 3* | 28 ± 4* | < 10 | 15 ± 2* | < 10 | 11 ± 2* | 14 ± 2* | < 10 | 18 ± 3* | 11 ± 2* | 36 ± 5* | 47 ± 7* | 47 ± 7* | 44 ± 6* | 28 ± 4* | 46 ± 6* | 10 ± 1* | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Mętność3 | NTU*** | < 0,2 | 0,27 ± 0,21* | < 0,2 | 0,29 ± 0,02* | < 0,2 | < 0,2 | 0,39 ± 0,03* | < 0,2 | 0,39 ± 0,03* | 0,21 ± 0,02* | 0,33 ± 0,03* | 0,53 ± 0,04* | 0,58 ± 0,05* | 0,83 ± ,0,06* | 0,74 ± ,0,06* | 0,60 ± ,0,05* | 0,37 ± ,0,03* | < 0,20 | 0,21 ± 0,02* | 0,20 ± 0,02* | 0,29 ± 0,02* | 0,31 ± 0,02* | ± 0,1* | 0,25 ± 0,02* |
| wartość pH |  | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,3 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,4 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,7 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,5 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,6 ± 0,1* | 7,7 ± 0,1* |  | 7,7 ± 0,1* |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25ºC2 | mS/cm | 766 ± 15* | 694 ± 14* | 699 ± 14* | 708 ± 14* | 725 ± 15* | 697 ± 14* | 749 ± 15* | 724 ± 14* | 735 ± 15* | 729 ± 15* | 718 ± 14* | 743 ± 15* | 720 ± 14* | 693 ± 14* | 719 ± 14* | 738 ± 15* | 733 ± 15* | 715 ± 14* | 735 ± 15* | 706 ± 14* | 730 ± 15* | 756 ± 15* |  | 688 ± 14* |
| Żelazo ogólne | µg/l | < 20 | 27 ± 3* | < 20 | 41 ± 5* | < 20 | 29 ± 4* | 54 ± 7* | 29 ± 3* | 39 ± 5* | 22 ± 3* | < 20 | 45 ± 6* | 58 ± 7* | 111 ± 14* | 129 ± 16* | 177 ± 22* | 66 ± 8* | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |

Ujmowana woda surowa charakteryzowała się zasadowym odczynem, niską zawartością związków azotu, w tym azotu amonowego w zakresie od 0,1 do 0,25 mg/dm3 oraz niską intensywnością barwy i mętności. Zawartość żelaza wahała się od ok. 1,5 do ok. 3 mg/dm3, niższe wartości stwierdzono w studniach 4 i 5, a najwyższe w studni 3. Stężenia manganu we wszystkich studniach pozostawały na poziomie ok. 0,2 mg/dm3.

## Istniejący układ uzdatniania wody

Ujmowana woda surowa jest doprowadzana układem dwóch rurociągów wody surowej o średnicy DN   do układu uzdatniania wody zlokalizowanego w adaptowanej na budynek części istniejącej wiaty.

Układ technologiczny uzdatniania wody obejmuje następujące procesy technologiczne:

- napowietrzanie ciśnieniowe w jednym mieszaczu wodno-powietrznym DN 1400, powietrze do napowietrzania wtłaczane jest za pomocą sprężarki,

- filtrację ciśnieniową jednostopniową prowadzoną na czterech filtrach ciśnieniowych DN 2400 wypełnionych złożem piaskowym z warstwą masy aktywnej do usuwania manganu o wysokości około 1.6 m,

- okresową dezynfekcję za pomocą podchlorynu sodu.

Filtry płukane są ręcznie powietrzem oraz wodą uzdatnioną zgromadzoną w zbiorniku na wodę czystą. Dmuchawa oraz pompa do płukania filtrów zamontowane są w starej hali filtrów. Popłuczyny podczyszczane są w istniejącym odstojniku popłuczyn a następnie odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Chlorownię zlokalizowano w starym budynku stacji uzdatniania wody.

Woda uzdatniona z filtrów dopływa do zbiornika na wodę czystą. Jest to zbiornik poziomy, żelbetowy o pojemności 1 000 m3, obsypany ziemią. Wejście na koronę zbiornika po schodach żelbetowych z poręczą stalową. Na koronie zbiornika wejście obudowane budynkiem.

Woda ze zbiornika napływa grawitacyjnie do zestawu pompowego zamontowanego w starej hali filtrów, skąd jest tłoczona do miasta.  Zestaw pompowy składa się z czterech pomp prod. EBARA o następujących parametrach:

- typ -  EVMG 64 3-05

- Q=500-1400 l/min.

- H=88 -47,5 m,

- N=18,5 kW,

- n=2850/min.

Na wspólnym rurociągu ssawnym zamontowana jest pompa do płukania filtrów o parametrach:

- Q=90-210 m3/h,

- H=70-38 m,

- N=37 kW,

- N=2900 1/min.

Woda uzdatniona tłoczona jest do miasta dwoma rurociągami DN 400 i DN 250. Rozdział na dwa kierunki jest zlokalizowany w hali pomp za przepływomierzem.

- Hala technologiczna w starym budynku stacji uzdatniania wody – widok na zestaw pompowy tłoczący wodę do miasta

## Uwarunkowania lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie czynnej stacji uzdatniania wody należącym do Zamawiającego oraz do Miasta Wschowa.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. uchwałą nr XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa.

Obszar przedsięwzięcia w zakresie działek 1803/2 i 1801/1 jest oznaczony symbolem 3W - tereny infrastruktury technicznej – wodociągów. Działka 1803/1 jest oznaczona Mn/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Na działkach 1803/2 i 1801/1 wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20 od północnej granicy z uwagi na sąsiadujący teren kolejowy (dz. 1798/7). Ponadto przez obie działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia wykonana częściowo jako napowietrzna, a częściowo jako podziemna, dla której wyznaczono pas terenu ochronnego nie mniejszy niż 7,5 m od osi linii.

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem 3W ustalono:

1) powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 10%;

2) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 80%;

3) wysokość zabudowy nie większą niż 8,0 m;

4) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 0,9;

5) dachy płaskie lub dwuspadowe, o nachyleniu połaci dachowych od 10° do 40°;

6) dostęp do przyległych dróg publicznych lub dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne.

Ponadto przedmiotowy teren:

- nie jest objęty ochroną na mocy ustawy o ochronie zabytków (przed realizacją zamówienia należy sprawdzić aktualny status budynku stacji),

- jest zlokalizowany poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią,

- jest zlokalizowany poza obszarem wpływów górniczych,

- nie jest zlokalizowany na obszarach objętych ochroną na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody.

## Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Warunki gruntowe i hydrogeologiczne opisano w opracowaniu pt. Aktualizacja nr 1 stref ochronnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich autorstwa Pracowania Dokumentacji Hydrogeologicznych mgr Piotr Wołcyrz z siedzibą w Lesznie stanowiącym załącznik do niniejszego PFU.

  - Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji

Zamawiającym i użytkownikiem planowanej do budowy infrastruktury jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10 we Wschowie.

Postępowanie środowiskowe – nie prowadzono. Przedsięwzięcie nie jest klasyfikowane jako znacząco oddziaływujące na środowisko w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakres robót nie obejmuje prac związanych z przebudową lub budową ujęcia wody.

Przepisy związane z zagospodarowaniem przestrzennym

W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsięwzięcia realizowanego na tym obszarze nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przepisy związane z ustawą Prawo wodne

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Przepisy związane z ustawą Prawo ochrony przyrody

Na ramach inwestycji może wyniknąć konieczność wycinki drzew wymagających pozwolenia na wycinkę. Zamawiający nie posiada decyzji o wycince drzew.

Dokumentacja hydrogeologiczna

Zamawiający posiada dokumentację hydrogeologiczną, na podstawie której zostały ustalone zasoby ujęć.

Zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne obiektu odbywa się na mocy umowy pomiędzy Zamawiającym a dostawcą energii elektrycznej. Umowa zostanie udostępniona wybranemu wykonawcy robót.

  - Uwarunkowania związane z istniejącym systemem wodociągowym i jego eksploatacją

Roboty budowlane będą realizowane na będącej w ciągłej eksploatacji stacji uzdatniania wody.  Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować zakłóceń w dostawie wody do odbiorców. Większość realizowanych robót nie będzie kolidować z istniejącymi obiektami stacji. Dopuszcza się krótkotrwałe zakłócenia w dostawie wody wynikające z czasu potrzebnego na przełączenie układów lub dłuższe w czasie ograniczenia ilości dostarczanej wody do sieci i odbiorców – każdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawcę programu i harmonogramu działań, po jego uzgodnieniu przez Zamawiającego i za jego wyraźną zgodą.

  - Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia: wg zapisów kontraktowych. Przy planowaniu robót budowlanych należy wziąć pod uwagę, że podczas trwania budowy SUW będzie obsługiwany przez pracowników Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

  - Dostępność terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu.

Przewiduje się, że roboty wykonywane będą na terenie istniejącej i eksploatowanej stacji uzdatniania wody, których właścicielem jest Zamawiający oraz na działce należącej do Miasta Wschowa w pasie drogowym drogi publicznej drogi dojazdowej (KDD-D). Roboty związane z budową infrastruktury technicznej należy prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00. Istnieje możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Inżyniera i Zamawiającego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej (najbliższy obszar podlegający ochronie akustycznej przylega do terenu inwestycji). W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzględnić ograniczenia nałożone przez zarządcę drogi dotyczące okresu prowadzenia Robót do określonych godzin. Realizację robót w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi (do uzyskania przez wykonawcę).

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania obiektu w stanie nadającym się do użytku, a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja placu budowy, realizacja rozwiązań zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem wymaganej ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze dojazdu do budowy, działania zapewniające spełnienie przepisów w zakresie BHP, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp.

  - Kolejność wykonywania Robót

Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowlanych (HRF) będzie ustalany pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu na etapie podpisania umowy i weryfikowany w trakcie jej realizacji.

  - Zajęcie pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej.

  - Utylizacja odpadów

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas realizacji zadania powstaną odpady. Największą ilość stanowić będą odpady wynikające z konieczności rozbiórki istniejących obiektów, w tym instalacji technologicznych oraz odstojników popłuczyn. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach.

  - Wycinka drzew

W ramach inwestycji może wystąpić konieczność wykonania wycinki drzew lub krzewów.

O ile przyjęta przez Zamawiającego Dokumentacja projektowa będzie wymagała wykonania wycinki drzew, to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką (w tym zezwolenie na wycinkę), a w cenie ofertowej uwzględni on wszystkie koszty administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w tym np. opłaty, odszkodowania, koszty związane z wykonaniem robót (wycinki, pocięcia i przewiezienia drewna do składu, wykonania nasadzeń kompensacyjnych, itp.) oraz koszt projektu i wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Lokalizację i zakres nasadzeń kompensacyjnych należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

  - Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę) niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.

  - Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów przedstawicieli gestorów istniejących sieci, a także koszty uzyskania opinii, uzgodnień oraz sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody powinna być realizowana w oparciu o następujące podstawowe wymagania, które zapewnią jej następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe:

- rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; powinny również uwzględniać konieczność bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych,

- dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy dla stanu docelowego (uwzględnienie możliwości rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę),

- zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania,

- zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania,

- wszystkie materiały winny uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego,

- akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa.

Wymagana wydajność stacji uzdatniania wody powinna zaspakajać obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców i zabezpieczyć wodę do celów ochrony przeciwpożarowej w obszarze zasilania. Źródłem wody będą istniejące studnie, eksploatowane w układzie równoległym lub naprzemiennym w zależności od bieżącego zapotrzebowania na wodę. Woda uzdatniona będzie tłoczona do istniejącej sieci wodociągowej. Popłuczyny będą odprowadzane w układzie istniejącym poprzez projektowany zbiornik  na popłuczyny. Układ uzdatniania wody powinien zapewnić usuwanie z wody w szczególności związków żelaza i manganu oraz jej stabilność mikrobiologiczną, a woda uzdatniona musi odpowiadać aktualnym wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wymaga się, aby, nowa infrastruktura była dostosowana do przyszłych wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych i związanych z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak susze czy powodzie.

Zobowiązuje się Wykonawcę robót do zapewnienia gwarancji jakości i trwałości wykonanych urządzeń oraz obiektów poprzez spełnienie poniższych warunków:

- wszystkie urządzenia i obiekty, w tym nowy budynek SUW, studnie głębinowe, zbiornik wody, osadnik wód popłucznych oraz instalacja fotowoltaiczna, zostaną wykonane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, a Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość użytych materiałów i technologii;

- na wszystkie zainstalowane urządzenia, takie jak pompy, dmuchawy, sprężarki, panele fotowoltaiczne, systemy retencji i dezynfekcji Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat od daty odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę urządzeń w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub uszkodzeń nie wynikających z normalnej eksploatacji;

- Wykonawca udzieli gwarancji na nowo wybudowany budynek stacji oraz zbiornik wód popłucznych na okres nie krótszy niż 10 lat od daty odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie obiektów;

- Wykonawca będzie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i podjęcia odpowiednich działań naprawczych;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania niezależnej weryfikacji jakości i wydajności urządzeń oraz obiektów przed upływem okresu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia odstępstw od wymaganych standardów jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i doprowadzenia do zgodności z wymaganiami;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów jakościowych, które muszą być spełnione przez wszystkie użyte urządzenia i materiały;

- Wykonawca ma obowiązek do poddania się audytowi jakości przeprowadzonemu przez niezależne podmioty w celu oceny jakości wykonania i zgodności z wymaganiami umowy. Wyniki audytu będą podstawą do podejmowania działań naprawczych, jeżeli zostaną stwierdzone odstępstwa od wymaganych standardów;

- Wykonawca ma obowiązek do dostarczenia kompletnej dokumentacji gwarancyjnej, zawierającej szczegółowe informacje na temat zakresu gwarancji, warunków jej realizacji, procedury reklamacji oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za obsługę gwarancji;

- Zamawiający zastrzega oferowanie przedłużenia gwarancji na dodatkowy okres po zakończeniu okresu gwarancyjnego, jeżeli jakość urządzeń i obiektów oraz wydajność inwestycji będzie odpowiadać wymaganym standardom. Warunki przedłużenia gwarancji zostaną uzgodnione na piśmie.

Przedmiotowa stacja uzdatniania wody powinna być przewidziana do eksploatacji bezobsługowej i spełniać następujące wymogi:

- Stacja uzdatniania będzie działała w trybie bezobsługowym, spełniając wszystkie normy, przepisy i wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

- Projekt stacji bezobsługowej musi uwzględniać zaawansowane systemy automatyki, zdalnego monitorowania oraz zarządzania, które umożliwią pełną kontrolę nad procesem uzdatniania wody oraz diagnozowanie ewentualnych problemów technicznych.

- Stacja powinna być wyposażona w awaryjne systemy bezpieczeństwa i automatycznego przełączania na źródło zasilania w przypadku przerw w dostawie prądu z sieci publicznej.

- Wykonawca ma obowiązek wdrożyć rozwiązania technologiczne umożliwiające optymalizację procesów uzdatniania wody, minimalizację interwencji operatora oraz automatyczne dostosowywanie pracy urządzeń w oparciu o parametry jakości wody i zmienne warunki.

- Dokumentacja powykonawcza winna zawierać pełną dokumentację techniczną opisującą zastosowane rozwiązania, schematy działania oraz procedury obsługi i konserwacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji i testów działania stacji bezobsługowej przed oddaniem inwestycji do użytku, w celu upewnienia się, że spełnia ona wszystkie założone wymagania i działa zgodnie z oczekiwaniami.

- Zamawiający ma prawo dokonać niezależnej oceny funkcjonalności stacji na podstawie projektu oraz przeprowadzenia audytu technicznego, aby potwierdzić spełnienie wymogów bezobsługowości.

- W przypadku stwierdzenia niewłaściwego funkcjonowania stacji bezobsługowej lub braku spełnienia warunków bezobsługowości, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych i dostosowania projektu do wymogów kontraktu i PFU.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego budynku i instalacji uzdatniania wody o wydajności 200 m3/h na terenie stacji uzdatniania wody we Wschowie dla następującego zakresu robót budowlanych:

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następującego zakresu prac i robót budowlanych:

- kamerowania i regeneracji pięciu studni głębinowych o głębokości od 69 do 91 m każda,

- wymiany pomp głębinowych i obudów nadziemnych z armaturą, rurociągami i okablowaniem w 5 studniach o wydajności 40 m3/h każda,

- budowy budynku stacji uzdatniania wody w technologii tradycyjnej wraz z montażem układu uzdatniania wody o wydajności 200 m3/h i zestawu hydroforowego o wyd. 220 m3/h,

- budowy zbiornika na popłuczyny z odprowadzeniem popłuczyn do kanalizacji miejskiej,

- remontu zbiornika na wodę czystą w zakresie elementów zewnętrznych (budynek wejściowy, schody zewnętrzne, skarpa) oraz czyszczeniem wewnątrz i montażem układu automatyki,

- robót rozbiórkowych – rozbiórki istniejących odstojników popłuczyn, komórek magazynowych oraz budynku studni nr 4,

- robót demontażowych – demontaż starego układu uzdatniania wody zamontowanego w nowym budynku/wiacie SUW,

- wymiany ogrodzenia i bram wjazdowych (2 szt.) i furtki (1 szt.) o długości około 515 mb,

- montażu agregatu prądotwórczego o mocy min. 250 kVA,

- wykonanie instalacji elektrycznej instalacji modułów PV o łącznej nominalnej mocy energetycznej do 50,00 kWp,

- montażu systemu AKPiA wraz przesyłem sygnałów do dyspozytorni centralnej, w tym wykonanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie inteligentnego zarządzania systemem z poziomu centralnej dyspozytorni na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Zamawiającego,

- budowy i przebudowy rurociągów międzyobiektowych,

- wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej pod potrzeby przyłączenia nowych obiektów,

- zagospodarowania terenu – wycinku drzew, nasadzeń kompensacyjnych, utwardzenia terenu, drogi dojazdowej, zieleni,

- oświetlenia zewnętrznego i systemu ochrony mienia.

## Ujęcie wody

Wymagany zakres prac na terenie ujęcia wody obejmuje we wszystkich pięciu studniach:

- wykonanie inspekcji studni kamerą,

- wykonanie regeneracji studni poprzez czyszczenie filtra z nagromadzonych osadów,

- wymianę pomp głębinowych na pompy o wydajności roboczej 40 m3/h każda i wysokości podnoszenia wynikającej z zastosowanego układu uzdatniania wody, pompy muszą być wyposażone w przetwornice częstotliwości oraz montaż rur pompowych z PE 100 SDR 17,

- montaż sond hydrostatycznych pomiaru poziomu wody w studniach,

- wymianę (demontaż istniejących i montaż nowych) obudów nadziemnych studni na obudowy typu Lange, a w przypadku studni nr 4 rozbiórkę istniejącej obudowy (budynku i studni) i montaż obudowy nadziemnej,

- budowę nowych rurociągów wody surowej od studni do projektowanego budynku stacji uzdatniania wody,

- budowę nowych kabli zasilających i sterowniczych od sterowni i rozdzielni energetycznej (zlokalizowane w starym budynku SUW) do poszczególnych studni i montaż nowych szaf zasilających.

Istniejące rurociągi wody surowej oraz kable zasilające i sterownicze należy wyłączyć z eksploatacji, a w przypadku kolizji z elementami projektowanymi również zdemontować.

Wszystkie rurociągi wody surowej należy doprowadzić do projektowanej stacji uzdatniania wody. Średnice rurociągów należy dobrać tak, aby zachowana była prędkość przepływu wody w zakresie 0,8-1,2 m/s.

Należy przeprowadzić inspekcje istniejących otworów studziennych za pomocą kamery rewizyjnej. Wyniki inspekcji należy każdorazowo zapisać na nośniku elektronicznym. Na podstawie inspekcji należy dobrać i wykonać czyszczenie studni w celu usunięcia istniejących obrostów i zatorów. Istniejące obudowy i wyposażenie studni należy zdemontować i w to miejsce zamontować wyposażenie projektowane. Roboty w studniach należy wykonywać kolejno, tak aby w danym okresie czasu wyłączona z eksploatacji była tylko jedna studnia. Przed włączeniem studni do eksploatacji należy wykonać płukanie i dezynfekcję instalacji, a następnie pompowanie próbne przez 24 h i badania mikrobiologiczne jakości ujmowanej wody surowej. Włączenie do eksploatacji możliwe będzie po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań mikrobiologicznych oraz wyłącznie za zgodą Inżyniera i Zamawiającego.

Wymagania techniczne:

– pompy głębinowe:

- typ pompa głębinowa – zespół pompowy składający się z pompy i głębinowego silnika elektrycznego,

- wydajność robocza 40 m3/h, wysokość podnoszenia dostosowana do projektowanego układu technologicznego,

- silnik trójfazowy,

- wyposażona w przetwornicę częstotliwości,

- wyposażona w płaszcz ssawny,

- wykonanie materiałowe:

  - korpus żeliwo,

  - wirnik żeliwo lub mosiądz krzemowy,

  - blacha, wał, sprzęgło stal nierdzewna.

- obudowa nadziemna studni głębinowej

- wersja kompletna, ocieplona,

- podstawa z konstrukcji stalowej, obudowana szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełnioną pianką poliuretanową,

- powierzchnia obudowy odporna na promieniowanie UV,

- oświetlenie LED

- wyposażenie podstawowe:

  - głowica studni z kołnierzem obrotowym ze stali nierdzewnej,

  - manometr 0-1,6 Mpa,

  - wodomierz impulsowy,

  - przepustnica zwrotna i zaporowa,

  - skrzynka elektryczna hermetyczna, IP 65,

  - ocieplenie rury wodociągowej do głębokości przemarzania,

  - wspornik otwarcia, zamek, czujnik otwarcia,

  - system awaryjnego ogrzewania.

- rura pompowa

- wykonanie z  PE 100SDR 17,

- sonda hydrostatyczna poziomu

- zasilanie:		24 VDC,

- wyjście:		4-20 mA,

- zakres pomiarowy 	dostosowany do warunków pracy,

- przewód czujnika:	gumowy,

- materiał wykonania:	stal nierdzewna,

- pomiar:		woda,

- stopień ochrony:	IP 68,

- długość przewodów:	dostosowana do  warunków montażu,

- warunki pracy:		-10 ~ 25 °C.

Montaż obudowy na projektowanej lub istniejącej płycie fundamentowej. Należy zachować, a w przypadku zniszczenia odtworzyć istniejące dojazdy do studni wykonane z płyt Jumbo. Od studni do projektowanej stacji uzdatniania należy doprowadzić nowe rurociągi wody surowej wykonane z PE 100 SDR 17 oraz kable zasilające i sterownicze (do projektowanej dyspozytorni zlokalizowanej w istniejącym budynku starej stacji uzdatniania).

Istniejące orurowanie i okablowanie należy zdemontować lub zamulić. Istniejący budynek – obudowę studni 4 należy rozebrać (patrz opis rozbiórek).

## Instalacja uzdatniania wody

Należy wykonać nowy układ technologiczny uzdatniania wody o wydajności Q = 200 m3/h.

Wszystkie urządzenia technologiczne nowego układu uzdatniania wody należy zlokalizować w projektowanym budynku stacji uzdatniania. W części technicznej budynku należy również przewidzieć wykonanie głównej rozdzielni energetycznej, szaf sterowniczych i dyspozytorni. Należy przewidzieć zasilanie awaryjne stacji z agregatu prądotwórczego przewidzianego do zamontowania w istniejącym budynku agregatu prądotwórczego.

Odprowadzenie popłuczyn do projektowanego zbiornika na popłuczyny, a następnie do kanalizacji miejskiej.

Retencjonowanie wody uzdatnionej w istniejącym zbiorniku o pojemności 1 000 m3.

Układ technologiczny uzdatniania wody powinien obejmować następujące procesy technologiczne:

- napowietrzanie ciśnieniowe o czasie kontaktu min. 5 min. w mieszaczach wodnopowietrznych,

- filtrację ciśnieniową jednostopniową przez złoże wielowarstwowe z prędkością max. 6 m/h,

- dezynfekcję końcową za pomocą podchlorynu sodu.

Wymagania techniczne:

- mieszacze wodno-powietrzne w ilości min. 2 o średnicy DN 2000 zapewniające wymagany czas kontaktu wody z powietrzem.

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza wodno-powietrznego (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, sito, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Dopuszczalne maksymalne ciśnienie PS=6 bar oraz maksymalna dopuszczalna temperatura TS=50°C. W celu zabezpieczenia zbiorników przed przekroczeniem ciśnienia maksymalnego na rurociągu wody surowej należy zamontować zawór bezpieczeństwa. Zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH na kontakt z wodą pitną oraz malowany zewnętrznie farbą chlorokauczukową (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym).

Na zasilaniu i odprowadzeniu wody ze zbiornika zamontować przepustnice centryczne o średnicy równej do średnicy rurociągów. Przepływ wody z powietrzem przez aerator odbywać się będzie od dołu do góry a w górnej jego części zamontowany będzie automatyczny odpowietrznik nadmiaru powietrza oraz przewód z zaworem kulowym do ręcznego odpowietrzania aeratora.

Do mieszaczy doprowadzić sprężone powietrze ze sprężarki do napowietrzania wody. Minimalna ilość powietrza do napowietrzania wody powinna wynosić 10% w stosunku do ilości wody. Ilość powietrza wprowadzanego do każdego aeratora należy opomiarować za pomocą rotametru. Powietrze do aeratora doprowadzić z węzła sprężonego powietrza złożonego z dwugłowicowej, bezolejowej sprężarki powietrza zabudowanej na poziomym zbiorniku sprężonego powietrza. Wydajność pojedynczego agregatu sprężarki powinna wynosić 10% wydajności przepływającej wody surowej zapewniając 2 krotne rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze. Ciśnienie sprężonego powietrza powinno być utrzymywane na poziomie o 1 bar wyższym od ciśnienia przepływającej wody. Osprzęt węzła sprężonego powietrza powinien składać się z rozdzielacza powietrza oraz wyposażenia redukcyjno – pomiarowego (zaworów ręcznych, elektrozaworów, reduktorów, rotametrów, przetwornika ciśnienia, manometrów).

Pozostałe elementy wyposażenia układu sprężonego powietrza stanowić powinny:

- reduktor ciśnienia dla układu napowietrzania wody,

- rotametr do pomiaru ilości powietrza podawanego do napowietrzania wody,

- elektrozawór wraz z zaworem kulowym sterowanym ręcznie (włączanie i wyłączanie awaryjnego napowietrzenia wody),

- orurowanie ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

Opomiarowanie układu:

- czujnik ciśnienia w instalacji napowietrzania wody (przetwornik ciśnienia),

- licznik czasu pracy sprężarek.

- filtry ciśnieniowe w ilości min. 5 sztuk zapewniające wymaganą prędkość filtracji i o średnicy 2,6 m wyposażone w dennicę z drenażem grzybkowym

Filtry wyposażyć w układ rurociągów, na których należy zamontować przepustnice z napędem elektrycznym, a w przypadku rurociągu zasilającego filtr w wodę w przepustnicę regulacyjną sprzężoną z przepływomierzem elektromagnetycznym, która będzie regulować ilość wody dopływającej do danego filtra.

Złoże filtracyjne powinno mieć wysokość warstw filtracyjnych nie mniejszą niż 1,5 m, a warstwa podtrzymująca powinna przykrywać drenaż na wysokość min. 10 cm. Złoże filtracyjne powinno składać się warstw filtracyjnych z piasku filtracyjnego i masy katalitycznej do usuwania manganu, przy czym masa katalityczna powinna mieć miąższość nie niższą niż 60 cm. Dopuszcza się dodatkowo zastosowanie warstwy antracytu, przy czym nie może być ona zastosowana zamiennie za warstwę katalityczną.  Przy ustalaniu wysokości złóż filtracyjnych należy wziąć pod uwagę wysokość niezbędną do usunięta związków żelaza (strefę odżelaziania w warstwie kwarcowej złoża).

Płukanie filtrów powinno odbywać się za pomocą powietrza i wody z intensywnością:

- powietrze 15 l/s*m2,

- woda 54 m3/m2*h.

Intensywność płukania musi zapewnić min. 30% ekspansji złoża filtracyjnego (należy uwzględnić przy doborze wysokości zbiornika filtracyjnego). Uziarnienie złóż filtracyjnych powinno być dobrane w taki sposób, aby w wyniku płukania nie nastąpiła utrata stratyfikacji złoża.

Źródłem powietrza do płukania filtrów powinna być dmuchawa wysokociśnieniowa w obudowie dźwiękochłonnej, a wody do płukania pompa do płukania (1 robocza i 1 rezerwowa). Oba media płuczące należy opomiarować w zakresie pomiaru ciśnienia i przepływu.

Należy przewidzieć płukanie filtrów w odstępie od 3 do 6 dni (jeden lub dwa filtry dziennie) w zależności od ilości przefiltrowanej wody lub w reżimie czasowym.

Popłuczyny powinny być odprowadzane do projektowanego zbiornika na popłuczyny o pojemności min. równej objętości popłuczyn z płukania dwóch filtrów w ciągu doby przy czasie przetrzymania popłuczyn równej min. 24 h.

Orurowanie filtra wykonane zostanie z rurociągów i kształtek stalowych ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 spawanych lub łaczonych kołnierzowo. Średnice rurociągów należy tak zaprojektować, aby prędkości przepływu w nich mieściły się w granicach:

- doprowadzenie wody na filtr, filtrat 0,8-1,2 m/s,

- doprowadzenie wody na filtr, filtrat w obrębie filtra 2,0-2,5 m/s,

- dopływ wody płuczącej w obrębie filtra 2,0-2,5 m/s,

- doprowadzenie wody płuczącej do stacji uzdatniania 0,8-1,2 m/s,

- odprowadzenie popłuczyn w obrębie filtra 1,5-2,5 m/s,

- odprowadzenie popłuczyn w kanale 0,8-1,5 m/s,

- powietrze do płukania 5 m/s.

Grubość ścianek rurociągów nie mniejsza niż 2 mm dla średnicy do DN 100, a powyżej nie mniejsza niż 3 mm.

Filtry powinny pracować automatycznie łącznie z płukaniem złoża powietrzem i wodą. Armaturę na poszczególnych rurociągach stanowić będą:

- rurociąg wody napowietrzonej: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa z napędem  regulacyjnym, z czasem zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek., przepływomierz,

- rurociąg odprowadzający filtrat: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa z napędem dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), kurek probierczy ½'' z zaworem zwrotnym,

- rurociąg doprowadzający wodę do płukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej międzykołnierzowa z napędem dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek.,

- rurociąg odprowadzający popłuczyny: dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek.,przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, międzykołnierzowa z napędem

- rurociąg spustu I filtratu: przepustnica międzykołnierzowa z napędem dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek.,

- rurociąg doprowadzający powietrze do płukania: przepustnica międzykołnierzowa 
z napędem dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek. i zawór zwrotny kulowy,

- rurociąg spustu: przepustnica międzykołnierzowa DN 50 z przekładnią ręczną ślimakową.

Należy zastosować napędy elektryczne, średnice przepustnic powinny być równe średnicom rurociągów, na których zostałną zamontowane.

Dodatkowe wyposażenie filtra stanowić będzie odpowietrzenie ręczne, które będzie uchylane w razie konieczności oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia filtrów. Odpowietrzenie ręczne stanowić będzie rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy G 1/2” z zamontowanym zaworem kulowym G 3/4”. Rurociągi odpowietrzające należy sprowadzić do kanału wód popłucznych i spustowych.

Niezależnie od odpowietrzenia ręcznego należy zamontować odpowietrzniki automatyczne – w postaci zaworów odpowietrzająco – napowietrzających, automatyczno – kinetycznych, 2 stopniowych, umożliwiających zasysanie powietrza przy spuście wody znad złoża w pierwszej fazie płukania filtra w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Poszczególne odcinki orurowania międzyfiltrowego wody napowietrzonej i uzdatnionej należy dostosować do obliczeniowych przepływów.

Rurociągi należy posadowić na podporach systemowych, stosując rozstaw zgodny z wytycznymi producenta. Zaleca się w miarę możliwości prowadzenie rurociągów po ścianach (po uwzględnieniu technicznych możliwości montażu z uwagi na przenoszenie obciążeń).

Na rurociągach wody uzdatnionej należy zastosować kurki probiercze o średnicy ½”przystosowane do poboru prób do badań technologicznych i bakteriologicznych (opalanie kurka probierczego) wraz z zaworami zwrotnymi.

Opomiarowanie układu filtracyjnego stanowić powinny:

- pomiar ciśnienia przed i po filtracji za pomoca indywidualnych manometrów tarczowych zamontowanych na rurociągu wody przed i po filtrze,

- pomiar ilości wyprodukowanej wody za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego zamontowanego na rurociągu wody uzdatnionej odprowadzanej do zbiornika retencyjnego.

- objętość wody zużytej do płukania filtrów za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego zamontowanego na rurociągu wody do płukania filtrów,

- sterowanie przepustnicami z napędem winno odbywać się w dwojaki sposób: –    automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracą filtrów i ich płukaniem oraz  ręcznie w sytuacji awaryjnej.

Płukanie filtrów powinno się będzie w trybie automatycznym. Długość cyklu filtracji uzależniona będzie od czasu ich pracy od ostatniego płukania lub od ilości przefiltrowanej wody. W programie sterującym należy wprowadzić możliwość ustawienia ręcznego trybu płukania filtrów. Szczegóły algorytmów ustalić na etapie implementacji programu sterowniczego.

W przypadku przejścia na tryb ręczny, decyzja o płukaniu filtra będzie podejmowana przez Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu SUW. Wspomagające odczyty, pozwalające podjąć decyzję o płukaniu filtrów:

- czas pracy od ostatniego płukania (wizualizowany w centralnej sterowni),

- ilość m3 wody przefiltrowanej przez układ filtracyjny,

- strata ciśnienia liczona jako różnica pomiędzy odczytem ciśnienia na rurociągu wody uzdatnionej oraz rurociągu wody surowej.

Po analizie wszystkich wymienionych wyżej parametrów procesowych, na etapie rozruchu technologicznego SUW należy podjąć decyzję o wyborze kryterium wymuszającego wypłukanie filtrów.

Płukanie filtra powinno odbywać się w następujących fazach:

- faza I	- obniżenie zwierciadła wody nad złożem spust 20 sek.,

- faza II	- płukanie powietrzem przez czas 5-10 min.,

- faza III	- płukanie wodą przez czas 5 -10 min.,

- faza IV	- spust pierwszego filtratu przez czas 3-6 min.

Płukanie powietrzem

Powietrze podawane przez dmuchawę z intensywnością min. 15 l/m2sek. Wymagany spręż dmuchawy min. 0,08 MPa.  Należy zamontować urządzenie pracujące i rezerwowe.

Płukanie wodą

Płukanie filtrów odbywać się będzie wodą uzdatnioną ze zbiornika za pomocą pompy do płukania. Płukanie z intensywnością min. 15 l/m2sek. Wymagane ciśnienie wody min. 2 bar. Ilość wody zużywanej do płukania mierzona będzie przepływomierzem elektromagnetycznym zamontowanym na rurociągu wody do płukania za pompą płuczącą.

UWAGA!

Eksploatacyjne czasy płukania filtrów wodą i powietrzem należy dobrać podczas rozruchu technologicznego.

Każdy filtr będzie płukany według tego samego algorytmu.

Wymagania dotyczące urządzeń sprężonego powietrza:

- sprężarka do napowietrzania wody w ilości 2 sztuk  (robocza i rezerwowa)

  - sprężarka tłokowa bezolejowa,

  - nadciśnienie tłoczenia 1,0 MPa,

  - wydajność dopasowana do wymagań technologicznych

  - zbiornik  o poj. min. 240 dm3,

  - wyposażenie dodatkowe  - układ filtracji powietrza.

Tryby pracy sprężarki:

- tryb pracy automatycznej - otwieranie i zamykanie przepływu powietrza do napowietrzania wody za pomocą elektrozaworu sprzężonego z przepływem wody surowej z ujęć,

- tryb pracy ręcznej (ręczne otwieranie elektrozaworu).

Praca pomp głębinowych powinna powodować otwarcie elektrozaworu na instalacji sprężonego ciśnienia.

- dmuchawa do płukania filtrów – 2 szt. (pracujące jako robocza i rezerwowa)

  - typ rotacyjna w obudowie dźwiękochłonnej,

  - wydajność powietrza zapewniająca wymaganą intensywność płukania powietrzem,

  - spręż powietrza Dp = 0,08 MPa.

Pompownia drugiego stopnia (wody czystej) i pompy do płukania filtrów

Pompownia wody czystej i pompy do płukania filtrów powinny być zamontowane w wydzielonej części budynku stacji uzdatniania wody, na poziomie -1 na rzędnej zapewaniającej grawitacyjny napływ wody na pompy ze zbiornika zapasowo – wyrównawczego (około -3 mppt).

Należy przewidzieć montaż:

- nowego zestawu hydroforowego składającego się z czterech pomp pionowych tłoczących wodę do miasta,

- dwóch pomp do płukania filtrów.

Zamontowany zestaw hydroforowy musi spełniać następujące wymagania:

- zestaw złożony z 4 szt. (3+1) pomp wyposażonych w przetworniki częstotliwości,

- parametry pracy pojedynczej pompy:

  - Q=500 - 1400 l/min.

  - H=88 - 47,5 m,

  - N=18,5 kW,

  - n=2850/min.

- każda z pomp musi być wyposażona we własną przetwornicę częstotliwości,

- wykonanie materiałowe:

  - kolektory: min. AISI 304 (1.4301),

  - podstawa zestawu: min. AISI 304 (1.4301),

- wyposażenie:

  - zbiornik/zbiorniki membranowy/e o pojemności min. 200 dm3,

  - czujnik podciśnienia na ssaniu,

  - presostat i manometr na rurociągu tłocznym,

  - komplety układ rurociągów ssawnych wykonanych ze stali nierdzewnej wyposażonych w armaturę zwrotną,

  - rama wyposażona w wibroizolatory.

Zestaw na przyłączu powinien być wyposażony w przepustnice ręczne i kompensatory drgań.

Montaż zestawu na wydzielonym fundamencie w miarę możliwości zlicowanym z posadzką pomieszczenia.

Pompy  do płukania filtrów należy przyłączyć do wspólnego kolektora ssawnego doprowadzającego wodę ze zbiornika zapasowo – wyrównawczego do zestawu pompowego tłoczącego wodę do miasta.

.

Parametry pompy do płukania filtrów (min.):

- wydajność zapewniająca intensywność płukania filtrów równą 15 l/sm2,

- wysokość podnoszenia – ok. 2 bar,

- budowa pompy:

  - pompa wirowa odśrodkowa w układzie in-line,

  - obudowa z blachy stalowej,

  - korpus górny i dolny z żeliwa szarego, płaszcz i wał pompy ze stali nierdzewnej chromoniklowej,

  - wirnik pomp wykonany ze stali wysokostopowej nierdzewnej,

  - stopień ochrony IP 54 wg PN-92/E-08106.

Na rurociągach wody uzdatnionej i wody płuczącej należy zamontować manometr, czujniki pomiaru ciśnienia i przepływomierze elektromagnetyczne.

Dozowanie podchlorynu należy wykonać na rurociągu tłocznym za zestawem pomiarowym. W tym celu należy zamontować mieszacz statyczny ze stali min. 1.4301 DN 400.

Chlorownia

Chlorownię należy zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu nowego budynku stacji uzdatniania.

Dozowanie podchlorynu sodu realizowane będzie do rurociągu tłocznego wody uzdatnionej za zestawem hydroforowym zamontowanym w hali filtrów starego budynku SUW.

Należy zamontować dwa zestawy dozujące, z których każdy składać się będzie ze zbiornika roboczego o pojemności 250 dm3 z mieszadłem ręcznym oraz membranowej pompy dozującej wraz z wyposażeniem ssącym i tłocznym zamontowanych w formie tablicowej, pracujące jako roboczy i rezerwowy. Sterowanie dawką dezynfektanta proporcjonalnie do przepływu wody wtłoczonej do sieci wodociągowej.

Dla doboru pompy dozującej należy przyjąć dawkę min. 1,5 g/m3 przy 50% wydajności pompy dozującej.

Zestaw pracować będzie w sposób ciągły z dostosowaniem dawki do aktualnej wydajności zestawu pompowego.

Instalację dozującą należy wyposażyć w następujący osprzęt (2 kpl.):

- zbiornik wykonany z PE o pojemności min. 250 l,

- wanna ochronna dla zbiornika (pojemność min 250 l),

- lanca ssąca z czujnikiem poziomu,

- zawór wielofunkcyjny,

- przewód elastyczny PE 4/6,

- zawór dozujący,

- zawór zwrotny,

- zawór odcinający,

- mieszadło ręczne.

Przepływ podchlorynu sodu opomiarować za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego.  Wszystkie sygnały pracy instalacji (wydajność, stan pracy, poziom podchlorynu sodu w zbiorniku)  przekazać do dyspozytorni.

Pomieszczenie chlorowni należy wyposażyć w prysznic ratunkowy z oczomyjką oraz wpust podłogowy, kurek ze złączką do węża i umywalkę ceramiczną.

Pomieszczenie należy wyremontować w zakresie:

- wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych,

- wymiany grzejnika elektrycznego,

- wykonania glazury na ścianach do wysokości 2m (o ile zostanie zniszczona w trakcie robót),

- malowania ścian i sufitu farbą akrylową – min. 2 warstwy,,

- wykonania glazury na posadzce,

- montażu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

Do przetłaczania podchlorynu z opakowań technicznych do zestawu dozującego pomieszczenie należy wyposażyć w pompę beczkową. Istniejące wejście do budynku należy dostosować do transportu beczek z reagentem.

## Budynek stacji uzdatniania

Budynek stacji uzdatniania należy wykonać w technologii tradycyjnej w architekturze nawiązującej do elewacji starego budynku stacji. Obiekt winien posiadać, regularną bryłę, być zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej w murowanej (dopuszcza się wykoannanie częsi podziemnej w technologii żelbetowej). Obiekt będzie wykoanany jako dwukondygnacyjny, przy czym:

- na poziomie „0” zostaną zlokalizowane hala filtrów, chlorownia, dyspozytornia i wszystkie pozostałe pomieszczenia soscjalne,

- na pozimie „- 1” zostanie zlokalizowana wydzielona część technologiczna na potrzeby pompowni wody czystej i wody do płukania filtrów.

Układ przestrzenno - użytkowy oraz forma architektoniczna obiektu, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniający charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być uzgodniony z Zamawiającym.

Podstawowe wymagane parametry technicznei użytkowe budynku:

- powierzchnia użytkowa budynku – min. 302 m2

- wysokość użytkowa części technologicznej -min. 4,0 m,

- wysokość użytkowa części socjalno – technicznej – min. 2,8 m,

- ilość zatrudnionych osób, którą należy uwzględnić w projekcie części socjalno – sanitarnej) – 4 osoby,

- ilość kondygnacji: 2.,

- dach dwuspadowy o kącie nachylenia 40o,

- elewacja zewnętrzna - tynk mineralny gruboziarnisty,

- parapety zewnętrzne z elementów klinkierowych,

- okna z podziałem jak w starym budynku stacji.

Koncepcja rzutu budynku oraz planu zagospodarowania terenu z miejscem usytuowania budynku zostały dołączona do części informacyjnej PFU. Wymagane rodzaje pomieszczeń i ich orientacyjne minimalne wielkości użytkowe zestawiono poniżej:

| LP (na rysunku) | Przeznaczenie | Szacunkowa minimalna powierzchnia użytkowa (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korytarz | 16 |
| 2 | Szatnia „czysta” | 8 |
| 3 | Pomieszczenie hig.-sanit. | 8 |
| 4 | Szatnia „brudna” | 8 |
| 5 | Pomieszczenie WC | 2 |
| 6 | Przedsionek WC | 2 |
| 7 | Pomieszczenie porządkowe | 2 |
| 8 | Pomieszczenie socjalne | 12 |
| 9 | Dyspozytornia | 12 |
| 10 | Pomieszczenie chlorowni | 10 |
| 11 | Hala filtrów | 170 |
| 12 | Hala pomp | 52 |
|  | RAZEM | 302 |

Zastrzega się, że koncepja rzutu budynku oraz planu zagospodarowania terenu stacji z naniesioną lokalizacją budynku mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek przyszłych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego. Wykonawca na własny koszt i ryzyko określi na etapie składania oferty projektowane przez siebie rozwiązania architektoniczno – konstrukcyjno – technologiczne – lokalizacyjne.

Ostateczne wymiary zostaną ustalone przez Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wielkość budynku musi uwzględniać przejścia komunikacyjne w częsci technologicznej o szerokości min. 90 cm oraz dostęp i możliwość wymiany złoża filtracyjnego.

Budynek należy wyposażyć w:

- drzwi wejściowe do części socjalno – technicznej o szerokości 100 cm,

- bramę wejściową do hali filtrów o szerokości 300 cm,

- bramę wejściową do wydzielonej części pompowni o szerokości 160 cm,

- bramę wejściową do chlorowni o szerokości 120 cm,

- suwnicę z napędem elektrycznym w hali pomp (udźwig - 500 kg),

Dopuszcza się pozostawienie w ścianie ukrytego nadproża o wielkości i lokalizacji umożliwiającej transport zbiorników filtracyjnych. W takim przypadku wymaga się zastosowania drzwi wejściowych dwuskrzydłowych o szerokości min. 1,8 m. Stolarka okienna powinna zapewnić równomierne oświetlenie dzienne hali filtrów i pomp. Stolarka drzwiowa i okienna w części socjalno – technicznej winna spełniać wymogi obowiązujących przepisów.

Konstrukcja budynku

Konstrukcję budynku stanowią:

  - w części nadziemnej oparte na fundamencie ściany murowane z pustaków ceramicznych, wyposażone w nadproża prefabrykowane ocieplone styropianem fasadowym o grubości min. 15 cm;

  - część podziemna budynku (hala pomp) w postaci wanny żelbetowej,

  - konstrukcja nośna dachu drewniana – prefabrykowana przez producenta kratownicowa więźba dachowa.

Do wykonania pokrycia dachu stosować dachówkę ceramiczną karpiówkę w kolorze starej cegły i akcesoria stalowe z blachy tytan-cynk (pasy podrynnowe, wiatrownice, gąsiory itp.) odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 508-1:2010). Wszystkie obróbki dekarskie wykonać z elementów systemowych.

Posadowienie obiektu (fundamenty)

Posadowienie części nadziemnej budynku na ławach fundamentowych z betonu C25/30, w klasie ekspozycji XC1/XC2, zbrojonych prętami ze stali A-IIIN. Izolację przeciwwilgociową w budynku wykonać jako powłokową bitumiczną typu lekkiego z dyspersji bitumicznej. Wykonać fundamenty pod urządzenia technologiczne, zlicowane z posadzką i oddylatowane od niej.

Wannę żelbetową części podziemnej hali pomp wykonać z wykonać z betonu min. C35/45  W8 w klasie ekspozycji XD3 zbrojonych prętami ze stali A-IIIN. Należy przewidzieć izolację przeciwwilgociową wanny zgodnie z WTWiOR.

Posadzka

Należy wykonać posadzki z wykończeniem:

- hala filtrów i pomp, pomieszczenie chlorowni - posadzka przemysłowa żywiczna,

- pozostałe pomieszczenia socjalne – płytki gresowe 30x30 z cokolikiem naściennym

Ściany wewnętrzne

- hala filtrów i pomp, korytarze - glazura do wysokości 2,0 m,

- pomieszczenie chlorowni – glazura do wysokości 3,0 m,

- część sanitarna i socjalna – glazura do wysokości 2,2 m,

- pomieszczenie biurowe oraz ściany wszystkich pomieszczeń powyżej glazury – tynk cementowo-wapienny malowany dwukrotnie farbą akrylową farba akrylowa,

Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie

Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej powlekanej. Wody opadowe rozprowadzić powierzchniowo po terenie.

Kolorystyka

Kolorystyka zewnętrzna ma nawiązywać do kolorystyki sąsiednich obiektów. Kolorystyka ta oraz kolorystyka wewnętrzna i wzory glazury zostaną ustalone i uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Stolarka i ślusarka

Przewiduje się zastosowanie stolarki okiennej aluminiowej posiadającej aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. System okienno-drzwiowy przylgowy z dodatkową uszczelką centralną, okucia z blokadą błędnego położenia klamki, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,4 (W/m²K) Sposób otwierania: rozwierno-uchylny (w przypadku okien dwuskrzydłowych dopuszcza się uchylność tylko jednego skrzydła). Wymiary i kształt okien dostosować do kształtu okien w budynku starej stacji, w szczególności należy odtworzyć podział okien szprosami zewnętrznymi.

Drzwi i bramy zewnętrzne stalowe ocieplone z okuciami obwiedniowymi antywyważeniowymi, zamki atestowane.

Bramy do hali filtrów i pomp oraz chlorowni rozwierane o szerokości:

- hala filtrów – 300 cm,

- hala pompo – 200 cm,

- pomieszczenie chlorowni – 160 cm.

Wyposażenie drzwi

Skrzydło:

• drzwi dwuskrzydłowe: skrzydło czynne + skrzydło bierne,

• przenikalność cieplna max. U=1.3 W/m2K,

• dźwiękochłonność min. 32 dB,

• skrzydło gr. 60 mm,

• wypełnienie: wełna mineralna,

• grubość blachy min. 0,75 mm,

• malowane proszkowo - kolor szary RAL 7016

• minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy (samozamykacz w zawiasie)

• regulacja wysokości na zawiasie łożyskowanym,

• bolce antywyważeniowe,

• zamek pod wkładkę patentową,

• klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym,

• wkładka patentowa 40×40 z 3 kluczami,

• wytrzymałość mechaniczna: klasa 3.

Ościeżnica:

• ościeżnica kątowa 3- stronna,

• grubość blachy ościeżnicy 2 mm,

• próg aluminiowy lub opadający,

• uszczelka obwiedniowa,

• gotowe otwory w ościeżnicy pod kotwy montażowe,

• certyfikat potwierdzający możliwość zastosowania jako drzwi zewnętrzne.

Budynek należy wyposażyć w następujące instalacje wewnętrzne:

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- osuszania powietrza (hala filtrów i pomp),

- wodociągową i kanalizacyjną,

- elektryczną zasilającą, sterowniczą i oświetleniową,

- grzewczą zasilaną energią elektryczną (wymagana temperatura – dla hali filtrów i pomp, pomieszczenia chlorowni - 8oC, dla pozostałych pomieszczeń zgodnie z przepisami),

- oświetlenia zewnętrznego i ochrony mienia.

Elementy wykończenia i parametry należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p-poż.

Wymagania dotyczące wyposażenia przeciwpożarowego

Na ścianie budynku należy zamontować gaśnicę ciśnieniową z dwutlenkiem węgla. Gaśnica uruchamiana będzie przez pociągnięcie spustu i spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach.

Niezależnie od powyższych wymagań Zamawiającego, obiekt należy wyposażyć we wszelki inny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami.

Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego

Wykonawca   spełni   wszelkie   zobowiązania   konieczne   do   Przejęcia   Robót   przez Zamawiającego i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej:

- wyposaży obiekt w urządzenia, narzędzia i materiały eksploatacyjne na czas eksploatacji 12 miesięcy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych,

- wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, rurociągów, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania,

- wykona oznakowanie dróg pożarowych,

- opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe, eksploatacji obiektu, systemu AKPiA, schematy elektrycznej automatyki,

- uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania.

## Zbiornik na popłuczyny i gospodarka popłuczynami

Należy wykonać prefabrykowany zbiornik na popłuczyny o pojemności czynnej odpowiadającej ilości popłuczyn z płukania dwóch filtrów, ale nie mniej niż 150 m3. Zbiorniki wykonać z betonu min. C35/45  W8 w klasie ekspozycji XD3. Popłuczyny należy odprowadzić do istniejącej na terenie obiektu kanalizacji miejskiej DN 200, skąd będą transportowane na oczyszczalnię ścieków.

Należy zaprojektować odstojnik popłuczyn jako zbiornik podziemny przykryty, żelbetowy prefabrykowany. Zbiornik wyposażyć w:

- sondę poziomu sprzężoną z pracą pompy do płukania (zabezpieczenie przed przepełnieniem),

- pompę zatapialną do opróżniania o wydajności 10 m3/h zbiornika - 2 szt. (robocza i rezerwowa) wraz z żurawikiem do transportu pomp,

- mieszadło zatapialne dla zabezpieczenia przed sedymentacją zanieczyszczeń wraz z żurawikiem.

W przekryciu zbiornika wykonać otwory z włazami umożliwiające wejśce do zbiornika oraz transport urządzeń, jak również kominki wentylacyjne. Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika wykonać jako szczelne łańcuchowe.

Alternatywnie dopuszcza się wykonanie zbiorników otwartych obarierkowanych barierkami ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

## Zbiornik na wodę czystą

Istniejący zbiornik na wodę czystą należy wyremontować. Zakres remontu obejmuje zewnętrzne elementy zbiornika, tj.:

- schody wejściowe na skarpę (wys. ok. 7,5 m, długość ok. 9 m) – istniejące schody żelbetowe z barierką stalową jednostronną należy zdemontować, a w ich miejsce wykonać nowe schody zewnętrzne żelbetowe lub stalowe o szerokości min. 1,0 m z barierką ze stali nierdzewnej min. 1.4301,

- budynek wejściowy – istniejący budynek wejściowy o wymiarach w rzucie 1,57*2,6 m należy wyremontować w zakresie:

  - wymiana pokrycia dachowego papowego i opierzeń – blacha tytan - cynk,

  - wymiana kratki nawiewnej,

  - wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt.,

  - czyszczenie, naprawa ubytków i impregnacja elewacji,

  - czyszczenie, naprawa ubytków i malowanie ścian wewnętrznych,

  - wymiana instalacji wewnętrznych elektrycznych i sterowniczych,

  - wymiana oświetlenia,

- rozbiórka i wykonanie nowego placu przed wejściem do budynku,

- wymiana barierek przed wejściem do budynku,

- reprofilacja skarp na zbiorniku z uzupełnieniem mas ziemnych przy zapadliskach, nasadzenia roślin,

- wyposażenie zbiornika w sondę poziomu wody z przesyłem sygnałów do dyspozytorni centralnej.

## Rurociągi międzyobiektowe

Przewiduje się budowę następujących rurociągów i okablowania:

- rurociągi wody surowej i uzdatnionej – budowa, wprowadzenie do projektowanego budynku SUW – łączna długość: DN100 – ok. 100 m, DN200 – ok. 150 m, DN250 - ok. 30 m, DN300 – ok. 50 m,

- kanał popłuczyn z projektowanego budynku SUW do projektowanego odstojnika popłuczyn – DN300 – ok. 30 m,

- przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (ok. 60 m) dla projektowanego budynku SUW,

- kanał tłoczny popłuczyn od projektowanego odstojnika do kanalizacji sanitarnej na terenie SUW – ok. 75 m,

- linie kablowe enn i sterownicze oraz pozostałą niezbędną do prawidłowego działania infrastrukturę techniczną.

Ponadto przebudowie powinno podlegać uzbrojenie terenu, które będzie kolidować z elementami projektowanymi.

Rurociągi ciśnieniowe należy wykonać z PE100 SDR 17, a kanały grawitacyjne z rur PCV SN8 litych. Rurociągi wewnątrz obiektów należy wykonać ze stali nierdzewnej min. 1.4301, z wyj. rurociągu podchlorynu sodu, który należy wykonać z rur z PCV-U.

## Rozbiórki

W ramach realizacji zadania należy należy dokonać rozbiórki następujących obiektów:

- odstojników popłuczyn,

- komórek magazynowych,

- obudowy studni nr 4,

- schodów terenowych na koronę zbiornika na wodę czystą.

Rozbiórka powinna obejmować:

- odłączenie od wszystkich mediów, zaślepienie rurociągów,

- opróżnienie i oczyszczenie obiektu (odpady powstałe z czyszczenia obiektów należy przekazć do utylizacji zgodnie z zobowiązującymi przepisami),

- demontaż wyposażenia (instalacje, barierki, stotarka),

- rozbiórkę części konstrukcyjnych nadziemnych i podziemnych i przekazanie do utylizacji.

Teren porozbiórkowy należy wypełnić gruntem piaszczystym, a wierzchnią warstwę 20 cm ziemią urodzajną i zagospodarować zielenią.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w kolejności od góry do dołu z zastosowaniem metody ręcznej z użyciem lekkiego sprzętu do rozbierania elementów (ręczne młoty, kilofy, piły tarczowe) oraz do ich transportu. Wytworzone odpady w postaci materiałów masowych zostaną po ich zgromadzeniu odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji przez zgodnie z ustawą o odpadach t.j. Dz.U.2021.0.779.

W przypadku istniejących odstojników popłuczyn rozbiórka do poziomu -1,5 m p.p.pt. i zasypanie pozostałości i ich oznakowanie na mapach powykonawczych.

## Projektowane nawierzchnie utwardzone

Należy zapewnić:

- drogę dozjazdową z placem manewrowym do budynku stacji uzdatniania oraz zbiornika na popłuczyny (pow. łączna ok. 600 m2),

- opaskę wokół budynku SUW,

- istniejący dojazd do studni i budynku/wiaty SUW wykonane z płyt Jumbo.

Należy zapewnić, aby place i drogi umożliwiały dojazd i rozładunek samochodów o nośności do 30 ton.

Opaski wokół budynku i zbiornika powinny mieć szerokość min. 0,5 m i być wykonane z kostki betonowej, wibroprasowanej grubości 6 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej.

Drogi wewnętrzne oraz place manewrowe wykonać z kostki betonowej, wibroprasowanej grubości 8 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej.

Odwodnienie projektowanych dróg wewnętrznych i placów manewrowych zapewnić poprzez spływ powierzchniowy na teren przyległy poprzez zastosowanie krawężników wtopionych.

Odwodnienie projektowanych opasek wokół obiektów budowlanych zapewnione zostanie poprzez spływ powierzchniowy na przyległy teren nieutwardzony.

Wszystkie chodniki, parkingi, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych.

Należy założyć eksploatacyjną żywotność nawierzchni równą 25 lat i odporność na ruch wynikający z prowadzonych robót oraz eksploatacji SUW.

## Oświetlenie terenu

W ramach oświetlenia terenu stacji SUW należy wykonać min. następujące punkty świetlne:

- na zbiorniku wody czystej kinkiet przy wejściu,

- na projektowanym budynku SUW - min. dwa punkty świetlne (kinkiety),

- przy projektowanym zbiorniku na popłuczyny – 1 punkt świetlny słupowy o wys. ok. 3 - 4 m,

- przy bramach wjazdowych - 1 punkt świetlny słupowy o wys. ok. 3 - 4 m przy każdej bramie,

- przy ogrodzeniu wzdłuż drogi dojazdowej do wiaty technologicznej – 3 punkty świetlne oświetlające dojście.

Istniejący słup oświetleniowy przy likwidowanym odstojniku popłuczyn wraz z napowietrzną linią zasilającą należy zdemontować.

Oświetlenie wykonać z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED drogowych o mocy 40W, strumień światła min. 3500 lm, IP 65.  Montaż słupów na fundamentach prefabrykowanych.

Sterowanie oświetleniem terenu ręczne z rozdzielni oraz automatyczne programatorem czasowym lub zmierzchowe.

## Ogrodzenie z bramą wjazdową

Całość istniejącego ogrodzenia należy zdemontować (około 520 m) i w to miejsce należy wykonać jako

systemowe, panelowe, proste ogrodzenie, między panelami ogrodzeniowymi montaż systemowej bramy wjazdowej z napędem elektrycznym – 1 szt., z napędem ręcznym – 1 szt., montaż między panelami ogrodzeniowymi systemowej furtki wejściowej.

Należy zastosować ogrodzenie:

- wykonane z prętów spawanych lub zgrzewanych punktowo, ocynkowanych (w tym podmurówka systemowa o wysokości 0,22 m), szerokość panela 2,51 m, montowane na słupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 40x60x1,5 mm.

- panele o wysokości 1730mm i długości 2507mm,

- słupki stalowe ocynkowane systemowe 40x60 o długości 2400mm,

- rozstaw osiowy słupków 2570mm,

- rozmiar oczka: 200 x 50 mm dla przekroju w osiach drutu,

- średnica drutu: 5 mm drut pionowy i 6 mm podwójny drut poziomy,

- powłoka: ocynkowany drut i powłoka poliestrowa o maksymalnym przyleganiu w celu zapewnienia ekstra długiej żywotności,

- na cokole żelbetowym.

Całkowita wysokość ogrodzenia  ~ 2,0 m.

Ochrona antykorozyjna całego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe – kolor zielony.

Brama wyposażona w zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem, wykonana z napędem elektrycznym, sterowana zdalnie. Wypełnienie bramy z paneli identycznych jak ogrodzenie. Szerokość bram min. 4,0 m. Maksymalna odległość między rzędną terenu, a rzędną dolnej krawędzi bramy to 0,1 m. W furtkach zależy zastosować następujące elementy: gałki, zamki na dowolny klucz, elektrozaczepy oraz domofony. Instalację domofonową i do elektrozaczepów (okablowanie) należy zabezpieczyć w takiej długości, aby można było ją dołączyć do dyspozytorni z zapasem przewodu min. 3m. Przewód ośmiożyłowy. Przy furtkach oprócz przewodu ośmiożyłowego wyprowadzić dwa przewody UTP kat. 5 od furtki do dyspozytorni.

Wypełnienie furtek z paneli identycznych jak ogrodzenie. Szerokość furtki min. 1m.

## System sterowania i wizualizacji wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową

Zakres robót branży elektrycznej i AKPiA obejmuje:

- wykonanie rozdzielni złącza kablowego i układu pomiaru ilości pobieranej energii w pobliżu słupowej stacji transformatorowej,

- wykonanie układu automatycznego sterowania pracą SUW wraz z panelem operatorskim (wizualizacja pracy SUW) i przesyłem informacji do dyspozytorni Użytkownika,

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

- wykonanie systemu monitoringu i nadzoru dla całego obiektu,

- wykonanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie inteligentnego zarządzania systemem z poziomu centralnej dyspozytorni na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w różnych miejscach na sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Zamawiającego.

Szafę zasilającą i dyspozytornię należy zlokalizować w starym budynku SUW i istniejącej dyspozytorni.

Struktura systemu

SUW należy wyposażyć w system automatyki i nadzoru komputerowego, składającego się z modułowego, swobodnie programowalnego sterownika PLC z oprogramowaniem typu SCADA.

Stacja operatorska zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym winna zapewnić:

- Wizualizację procesu uzdatniania wody:

  - Jedna maska główna;

  - Maski szczegółowe dla każdego obiektu z wizualizacją wszystkich dostępnych danych analogowych i cyfrowych;

  - Wykresy bieżące danych analogowych.

- Sterowanie zdalne wybranymi urządzeniami.

- Archiwizację danych technologicznych.

- Funkcje alarmowe.

- Podstawowe raporty technologiczne w postaci tabel lub wykresów historycznych.

Wszystkie pomiary należy zrealizować w technice sygnału 4...20mA. Sygnał ten jest będzie przekazywany do sterownika, skąd po sieci informatycznej udostępniany będzie systemowi nadzoru w dyspozytorni.

Komunikacja

Komunikacja między sterownikami a stacją operatorską winna odbywać się za pomocą sieci Profibus DP/Ethernet.

Opomiarowanie

Należy zapewnić co najmniej następujące ważniejsze pomiary:

- przepływu:

  - wody surowej – przepływomierze w każdej studni,

  - wody płuczącej,

  - wody uzdatnionej do sieci wodociągowej,

  - wody do każdego z filtrów,

  - powietrza do płukania filtrów i do napowietrzania,

  - podchlorynu sodu z każdej pompy dawkującej

- ciśnienie wody:

  - w studniach na rurociągu wody surowej i w budynku SUW przed i na filtrach,

  - na rurociągu wody do płukania,

  - na rurociągu tłocznym do sieci wodociągowej,

  - na rurociągach powietrza do napowietrzania i płukania filtrów,

- poziom wody w zbiorniku wody czystej,

- poziom wody w zbiorniku na popłuczyny,

- mętność wody i stężenie chloru w wodzie uzdatnionej.

Ponadto, należy zapewnić zdalne sterowanie pracą przepustnic i urządzeń. System będzie sygnalizował stan pracy podstawowych urządzeń oraz ich awarie.

Sterowniki PLC

Wszystkie sterowniki PLC zainstalowane w SUW muszą pochodzić od jednego producenta. Budowa sterowników musi być modułowa, pozwalająca na rozbudowę.

Obwody sterownicze

Sterowania i blokady napędów zostaną zrealizowane w następujący sposób:

- sterowanie miejscowe – sterowanie ręczne poprzez przyciski i przełączniki w skrzynce sterowniczej przy napędzie,

- sterowanie zdalne - sterowanie ręczne poprzez przyciski i przełączniki w sterowni,

- sterowanie automatyczne  –  wybór  opcji  sterowania  automatycznego  w  skrzynce sterowniczej.

Do sterowników doprowadzone są odpowiednie sygnały, umożliwiające automatyczne sterowanie napędami zgodnie z wymaganym przez technologię algorytmem.

Wykonawca przekaże użytkownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do zaprogramowania systemu, oraz wszystkie programy aplikacyjne w wersjach źródłowych.

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej umożliwi:

- graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu,

- ingerencję w ten proces przez uprawnione osoby,

- sygnalizację sytuacji awaryjnych,

- wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu,

- raportowanie,

- wymianę danych z innymi aplikacjami,

- skalowanie systemu sterowania.

Szafy AKPiA

Szafki w pomieszczeniach będą miały obudowy stalowe. Pozostałe szafki zainstalowane poza pomieszczeniami, będą miały również obudowy stalowe, umieszczone w osłonie ze wzmocnionego tworzywa. Osłony te powinny być wyposażone w daszek oraz ogrzewanie i oświetlenie.

W każdej szafie zostanie zainstalowany sterownik PLC. Każdy sterownik wyposażony jest w procesor i moduły wejść/wyjść a także w moduł komunikacyjny, umożliwiający przyjmowanie informacji z „obcych” urządzeń.

Aparatura pomiarowa

Zastosowana aparatura pomiarowa (przetworniki, mierniki itd.) może pochodzić, co najwyżej od dwóch producentów. Tory sygnałowe oraz zasilanie przetworników należy zabezpieczyć od przepięć.

## System zasilania energetycznego obiektu

Należy przewidzieć 2 źródła zasilania energetycznego obiektu:

- z istniejącego przyłącza energetycznego,

- agregatem prądotwórczym istniejącym o mocy 130 kW i projektowanym o mocy 250 kW.

Należy zamontować nowy agregat prądotwórczy o mocy min. 250 kW. Agregat należy zamontować w istniejącym kontenerze na agregat o wymiarach w rzucie 7,1*4,4 m. Istniejący agregat zdemontować i zutylizować.

Wymagane parametry agregatu prądotwórczego

- agregat prądotwórczy stacjonarny pracujący w układzie automatycznego załączania,

- współczynnik mocy cosφ=0,8,

- paliwo: olej napędowy,

- rodzaj prądu: przemienny trójfazowy,

- typ prądnicy: synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa, z elektronicznym regulatorem napięcia AVR,

- typ silnika: wysokoprężny, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony cieczą, 1500 obr/min,

- napięcie znamionowe i częstotliwość: 400/230V 50Hz.

Wyposażenie standardowe:

automatyczna tablica sterownicza z SZR, akumulator, tłumik wydechu, płyny eksploatacyjne, woltomierz, częstościomierz, amperomierz, wyłącznik magnetotermiczny, licznik motogodzin, wskaźnik rezerwy paliwa, zabezpieczenie silnika.

Należy wykonać połączenie kablowe i sterownicze między dyspozytornią a proj. agregatem.

## Budowa instalacji fotowoltaicznej

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp. Lokalizację paneli wskazano w koncepcji planu zagospodarowania terenu załączonej do części informacyjnej opracowania.

### Dokumentacja projektowa

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane uzgodnienia oraz ekspertyzy.  Jeżeli jest to niezbędne, należy uzyskać warunki przyłączenia, opracować projekt i wykonać układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Przedsięwzięcie w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Należy opracować przez uprawnione do tego osoby projekt instalacji elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV.  Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projekt powinien zawierać:

- schematy niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji modułów PV o łącznej nominalnej mocy energetycznej do 50,00kWp, monokrystalicznych, płaskich;

- kierunek i kąt nachylenia modułów powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni terenu;

- projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dla części DC i AC;

- wpięcie instalacji fotowoltaicznej w istniejącą instalację elektroenergetyczną obiektu.

- projekt powinien obejmować niezbędne obliczenia, rysunki, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia,

- projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV. Przewidziano ułożenie paneli PV na terenach zieleni.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia, w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji modułów PV w zakresie zgodnym z dokumentacją. Do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW należy uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej.

### Wymagania techniczne dla urządzeń

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejących obiektów i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu od miejscowego operatora sieci.  Moc instalacji fotowoltaicznej nie powinna przekraczać mocy umownej obiektu.

Wymagania minimalne dla parametrów paneli PV:

- moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 400Wp,

- napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 35V (Vmp przy Pmax),

- prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 10A (Imp przy Pmax),

- sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 19 %,

- panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np. aluminiowej,

- panele muszą być wyposażone w system, umożliwiający kontrolę produkcji energii paneli.

Wszystkie panele, ze względu na zacienienie oraz bezpieczeństwo, powinny być montowane wraz z optymalizatorami zintegrowanymi z falownikiem.

Wymagania minimalne dla parametrów inwerterów (falowników) DC/AC oraz systemu zarządzania

i wizualizacji:

- inwertery 3 - fazowe,

- inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,

- inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią, posiadać moduł Bluetooth, moduł RS485 oraz współpracować z jednostką centralną systemu zarządzania,

- stopień ochrony IP65,

- system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. poprzez interfejs RS 485 z odpowiednimi bramkami komunikującymi się z panelami,

- system zarządzania instalacją powinien umożliwiać sprawdzenie produkcji energii, a także kontrolę wydajności zainstalowanych modułów w danym łańcuchu poprzez sieć na dowolnym urządzeniu wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie systemowe,

- system centralnego zarządzania musi spełniać wymagania p-poż i mieć możliwość centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrożenia pożarowego.

Wymagania minimalne dla parametrów kabli do paneli PV:

- kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

- temperatura pracy kabli w granicach min. -40 do + 70 stopni C,

- kable podwójnie izolowane,

- kable z izolacją na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC,

- złączki MC4.

Wymaganie w zakresie konstrukcji:

- dopuszcza się oprócz stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo (klasa korozyjności nie mniejsza niż C4),

- cynkowanie należy wykonać na gotowych elementach, nie dopuszcza się przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy,

- nie dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej do wykonania podpórek bezpośrednio pod modułami,

- panele fotowoltaiczne należy montować używając profili montażowych wykonanych z aluminium anodowanego, wyklucza się inny materiał niż aluminium w konstrukcyjnym kontakcie z panelem fotowoltaicznym, pozostałe elementy takie jak haki czy śruby powinny być wykonane ze stali nierdzewnej A2,

- do mocowania paneli należy używać typowych aluminiowych uchwytów skrajnych oraz środkowych dopasowanych do grubości ramy panelu,

- przed montażem paneli należy bezwzględnie wyregulować konstrukcję montażową tak, aby stanowiła jedną płaszczyznę. Niedopuszczalnym jest by cztery punkty podparcia panelu nie stanowiły jednej płaszczyzny. Panele należy mocować w czterech punktach na dłuższych bokach ramy w strefach wskazanych przez producenta paneli;

- dostarczona konstrukcja powinna spełniać odpowiednie normy statystyczne na obciążenie śniegiem (EN-1991-3) i wiatrem (EN-1991-4);

- konstrukcja powinna spełniać wymagania jakościowe do pracy na wolnym powietrzu w szczególności:

a) montaż należy realizować w sposób uniemożliwiający korozję kontaktową

b) do połączeń śrubowych należy stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

c) wady materiałowe oraz zabezpieczenie korozyjne objęte 10-cio letnią gwarancją producenta mającego przedstawiciele na terenie polski.

### Zakres wymaganych prac montażowych

Należy wykonać montaż falowników/inwerterów dla obsługi modułów PV, podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametrów energii wyprodukowanej przez moduły PV, a także wykonać modernizację istniejącej rozdzielnicy głównej dla celów odbioru energii z modułów PV. Należy przewidzieć licznik energii elektrycznej wytwarzanej z OZE, w celu umożliwienia monitorowania energii powstałej w OZE. Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne obiektu.

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace budowlane obejmujące:

- wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o minimalnej mocy 50kWp,

- wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV,

- wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,

- wykonanie robót ziemnych oraz odtworzeniowych,

- położenie okablowania do podłączenia paneli PV,

- zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV,

- podłączenia falowników/ inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,

- zainstalowanie oprogramowania systemu dotyczącego bieżącej produkcji z paneli fotowoltaicznych.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaż konstrukcji pod moduły PV,

- montaż modułów PV na konstrukcji,

- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- prace odtworzeniowe,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaż inwerterów PV,

- montaż układu automatyki,

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje,

- szkolenie obsługi,

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,

- uszczelnienie przepustów,

- wykonanie prac porządkowych.

## Zieleń i mała architektura

Wszystkie tereny zielone na obszarze objętym zakresem budowy i przebudowy muszą zostać uporządkowane, i pozostawione w odpowiednim porządku nie budzącym zastrzeżeń estetycznych. Przewiduje się wykonanie nasadzeń zieleni zgodnie z projektem nasadzeń kompensacyjnych. Istniejące nasadzenia należy zachować, a rośliny kolidujące przesadzić zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym. Dopuszcza się wycinkę drzew w miejscach kolizji z projektowanymi obiektami. Realizacja wycinki, uzyskanie decyzji oraz nasadzenia kompensacyjne wchodzą w zakres niniejszego zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający wymaga nasadzenia wzdłuż ogrodzenia wykonania nasadzeń drzew i krzewów w ilości:

- 30 drzew iglastych,

- 100 krzewów liściastych o wys. sadzonek min. 50 cm i docelowej 2-3 m.

Ponadto istniejącą skarpę zbiornika na wodę czystą należy wyprofilować i obsadzić krzewami zadarniającymi irgą dammera odm. płożąca w ilości 3 szt./m2.

Uwaga – z uwagi na teren ujęcia wody nie dopuszcza się do stosowania nawozów mineralnych ani organicznych, posadzone rośliny muszą być dostosowane do występujących na obiekcie warunków glebowych  (stosować gatunki rodzime).

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej

Niezależnie od danych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca sporządzi Dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Spełnienie przez Wykonawcę minimalnych wymagań określonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Roboty powinny być zaprojektowane w ten sposób, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.

Podstawowym założeniem rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi.  Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektów.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektów i analizy uzupełniające.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych i robót budowlanych i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego i Inżyniera.

Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące Robót.

Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione w wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią inaczej.

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy:

- projektowaniu robót,

- produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy, ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów i prefabrykatów,

- pracach przygotowawczych,

- budowie,

- próbach na Terenie Budowy,

- pracach końcowych.

## Wymagania ogólne dotyczące robót

Roboty powinny zagwarantować:

- bezpieczeństwo konstrukcji,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,

- komfort obsługi,

- ochronę ujęcia wody i pozostałych elementów środowiska.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie, a materiały mające kontaktu z wodą dodatkowo atest PZH dopuszczający do kontaktu ze środkami spożywczymi. Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inżyniera.

Zamawiający wymaga, aby:

- pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę możliwości, na działkach będących we władaniu Zamawiającego poza strefami ochrony bezpośredniej ujęć wody, Wykonawca ujmie w ofercie wszelkie koszty zajęcia terenu na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,

- nie dopuszczać do organizowania miejsc postoju maszyn i samochodów ani gromadzenia środków chemicznych na terenie ujęcia wody, za wyjątkiem wydzielonego terenu uszczelnionego za zgodą Zamawiającego,

- zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia funkcjonowania w obszarach realizacji zadań,

- w czasie wykonywania robót zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu,

- zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła w jak największym stopniu na zachowanie i nieuszkodzenie drzewostanu istniejącego w pasie realizacyjnym robót.

## Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji Powykonawcza)

## Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót

W ramach niniejszego wymagania Wykonawca:

- wykona pomiary geodezyjne w terenie niezbędne do opracowania Dokumentacji projektowej i Dokumentacji Powykonawczej,

- opracuje mapę do celów projektowych,

- opracuje Dokumentację projektową niezbędną do wykonania Robót,

- opracuje Dokumentację powykonawczą niezbędną do potwierdzenia prawidłowości wykonanych Robót,

- uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje i postanowienia (w tym w szczególności uzgodnienie z Zamawiającym, warunki konserwatorskie i uzgodnienie z konserwatorem zabytków (jeśli wymagane) i Państwowym Inspektorem Sanitarnym, decyzje pozwolenie na budowę, wymagane dla zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania wybudowanych obiektów do eksploatacji, w tym pozwolenie na użytkowanie.

## Dokumentacja projektowa

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentację projektową, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, a także uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z póź. zm.), przy tym do zakresu Dokumentacji Projektowej włącza się przedmiary robót,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

W ramach opracowania Dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona następujące prace:

- opracuje mapy do celów projektowych,

- uzyska dokumenty dotyczące stanu prawnego terenu inwestycji tj. mapy ewidencji gruntów wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek (tabelaryczne zestawienie właścicieli działek na podstawie wypisów z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami terenu Robót,

- wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego),

- opracuje koncepcję programowo – przestrzenną projektowanych rozwiązań techniczno – lokalizacyjnych; koncepcja ta musi być uzgodniona przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektów budowlanego i wykonawczego,

- opracuje projekt budowlany obejmujący m.in. następujące branże: zagospodarowanie terenu, architektoniczną, technologiczną/sanitarną, elektryczną i AKPiA, budowlano-konstrukcyjną, drogową, projekt zieleni,

- wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym między innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną,

- uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania obiektu do eksploatacji;

- wykona projekt zasilania energetycznego SUW od złącza kablowego;

- o ile będzie to wymagane, opracuje inwentaryzację zieleni i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni,

- o ile będzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopów i uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów,

- opracuje informację dotyczącą BIOZ,

- uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę,

- opracuje przedmiar robót z podziałem na elementy ujęte w harmonogramie robót stanowiącym załącznik do kontraktu,

- opracuje kosztorys inwestorski zgodnie z zobowiązującymi przepisami z podziałem na elementy rozliczeniowe ujęte w harmonogramie robót podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

## Dokumentacja powykonawcza

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, obejmującą między innymi:

- protokoły z prób końcowych obiektów,

- dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót (zmiany należy nanieść kolorem czerwonym),

- inspekcje kamerą TV wybudowanych kanałów,

- raporty z prób szczelności,

- wyniki badań jakości wody, w tym wyniki badań mikrobiologicznych,

- dokumentacje techniczno - ruchowe lub odpowiednie dla zastosowanych urządzeń,

- inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego,

- instrukcje stanowiskowe i instrukcję eksploatacji obiektu (przy czym w instrukcji eksploatacji należy uwzględnić elementy Planu Zarządzanie Kryzysowego związane z eksploatacją obiektu).

Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na użytkowanie obiektu(ów) budowlanego(ych), a następnie we właściwych ogranych administracji uzyska to/te zezwolenie/a. Przez zezwolenie na użytkowanie rozumie się uzyskanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w zależności od wymagań organu wydającego - decyzję pozwolenia na budowę, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót.

## Próby Końcowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby końcowe, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu.

Próby końcowe będą polegały na:

- badaniu zgodności wykonania z programem funkcjonalno-użytkowym i Dokumentacją projektową,

- badaniu szczelności obiektów,

- potwierdzeniu prawidłowości działania systemu uzdatniania wody i rozruchu.

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje 
w zakresie spełniającym wymagania określone w PFU i Dokumentacji Projektowej.

Nie przewiduje się w ramach kontraktu przeprowadzania prób eksploatacyjnych.

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych i uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie Inżynier wyda Końcowe Świadectwo Przejęcia Robót.

## Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji Powykonawcza)

## Zakres zamówienia odnośnie Dokumentacji projektowej

W szczególności zakres zamówienia odnośnie Dokumentacji projektowej obejmuje:

- Pozyskanie i weryfikację danych i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania); o ile to będzie niezbędne Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym między innymi:

- pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją,

- przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu,

- pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania  niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i późniejszej realizacji robót.

- Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty Wykonawcy:

- Koncepcję techniczno-lokalizacyjną do celów modernizacji Stacji Uzdatniania Wody sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz SWZ. Koncepcja winna być uzgodniona przez Zamawiającego i zatwierdzona przez Inżyniera przed przystąpieniem do wykonania Projektu Budowlanego.

- Projekt Budowlany; projekt budowlany musi być opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami. Projekty techniczne powinny jednoznacznie wskazywać zakres podlegający odbiorom dla poszczególnych elementów robót wymienionych w zatwierdzanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo – finansowym

- W niezbędnym zakresie dla celów realizacji Obiektu Projekty Wykonawcze; Projekty Wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach; dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu

- Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co najmniej:

- projekt organizacji placu budowy,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,

- instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową).

- Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

- W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.

- Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inżyniera jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

- O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstępnych zaistnieje konieczność zmiany wydanych dla przedsięwzięcia decyzji administracyjnych lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, ich uzyskanie leży po stronie Wykonawcy i nie może on z tego tytułu zgłaszać roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Jeżeli jakikolwiek element Dokumentacji projektowej nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jeden egzemplarz powinien zostać zwrócony Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych zmian. Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia jeden egzemplarz powinien zostać oznaczony przez Inżyniera symbolem „Zatwierdzono”, a następnie zwrócony Wykonawcy.

Zabrania się rozpoczynania wykonywania elementów robót przed uzyskaniem pisemnej akceptacji projektów przez Inżyniera. Wszelkie koszty wynikłe z niedopełnienia tego warunku poniesie Wykonawca.

## Założenia do projektowania

Zakres i cel zamówienia obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody we Wschowie miejscowościach zgodnie ze wskazanym w PFU zakresem.

Wykonawca w ramach kontraktu w Dokumentacji Projektowej określi ostateczne rozwiązania techniczno – lokalizacyjne służące osiągnięciu celu inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi zawarte w PFU im.in. takie aspekty jak:

- docelowy bilans zapotrzebowania na wodę, w tym rozbiory bytowo – gospodarcze i pożarowe,

- wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- dostępność terenu,

- uwarunkowania gruntowo – wodne,

- uwarunkowania środowiskowe,

- uwarunkowania społeczne,

- warunki techniczne wydane przez administratorów istniejącej infrastruktury,

- głębokość przemarzania gruntu,

- kolizje z innym uzbrojeniem.

## Wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca dostarczy:

a) w wersji papierowej:

- Projekt budowlany obejmujący ww. branże - 3 kpl.

- Projekt wykonawczy (dla niezbędnego zakresu robót) - 3 kpl.

- Informacja BIOZ - 3 egz.

- wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacje projektowe i dokumenty - 3 kpl.

Uwaga: ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które pozostaną w archiwach jednostek prowadzących postępowania administracyjne i wydających na ich podstawie odpowiednie decyzje.

b) w wersji elektronicznej: w 3 egzemplarzach (do każdego papierowego kompletu).

Opracowania projektowe należy wykonać na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500 (pozyskanych przez Wykonawcę). Projekt budowlany powinien zawierać aktualną mapę ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru gruntów obejmujące teren robót.

Dokumentacja Powykonawcza

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej ujmującej zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przygotuje i przekaże Inżynierowi w toku procedur przejęcia/odbioru Robót 2 kpl. Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej.

Minimalne wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach.

Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym należy zastosować następujące formaty i warunki:

- pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),

- pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,

- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły):

- w formacie: *.dwg, *.pdf,

- rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi,

- paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

- kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków w formacie papierowym.

## Opis wymagań Zamawiającego dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Wymagania techniczne:

  - głębokość posadowienia obiektów nie będzie mniejsza niż 1,50 m ani większa niż 4,0 m (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość odstępstwa),

  - przejścia pod drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu drzew, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych) należy wykonywać zgodnie z warunkami ich administratorów (dopuszcza się stosowanie technik bezwykopowych),

  - należy zapewnić dojazd dla pojazdów eksploatacyjnych do wszystkich zewnętrznych obiektów;

  - trwałość obiektów – 50 lat,

  - budynek SUW, obudowa studni ujęciowej, zbiornik wody uzdatnionej - wg. wymagań WTWiORB.

## Opis wymagań Zamawiającego dotyczących warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określono szczegółowo w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji, wymogami wydanych dla inwestycji decyzji administracyjnych, uzgodnień opinii i postanowień oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze WTWIORB i Dokumentacją Projektową oraz z poleceniami.

## Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do Oferty przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Z procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania Terenu Budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy będący w jego posiadaniu. Pozostałe tereny Wykonawca pozyska na rzecz Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt.

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, jeśli miałby być wymagany, należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie niezbędnego dojazdu na Teren budowy. Dla wszystkich istniejących dróg akceptuje się normalne zużycie wynikające z ustanowienia Terenu budowy. Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt budowalny nie uszkodzi istniejących dróg utwardzonych i innych obiektów. Wszystkie drogi dojazdowe będą utrzymane w porządku i czystości.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty, obejmujące:

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, obiektów i zieleni, wyszczególniającej wszystkie szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,

- prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę),

- oczyszczenie terenu,

- rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba),

- rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robót,

- oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,

- zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc prowadzenia robót,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych,

- inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.

## Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie równym Czasowi na Ukończenie, a w szczególności Wykonawca:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych (w tym dostarczy i zamontuje urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),

- fakt przystąpienia do Robót obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem.

## Tablica informacyjna – wymagania

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablicę informacyjną o prowadzonych Robotach, zgodną z przepisami Prawa budowlanego, którą po zakończeniu Robót zdemontuje. Koszt montażu tablicy Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej Kontraktu.

## Tablica informacyjna promocyjna – wymagania

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej w terminie do 2 tygodni po przejęciu Terenu Budowy dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy dwie tablice informacyjne promocyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię Europejską i będzie je utrzymywał przez cały okres realizacji Robót.

Miejsca montażu tablic informacyjnych Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym. Koszt pozyskania terenu i zezwolenia na montaż tablic informacyjnych, wykonania tablic wraz z konstrukcją wsporczą oraz opłaty za umieszczenie tablic Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej Kontraktu.

## Zaplecze dla Inżyniera

Zaplecze dla Inżyniera nie jest wymagane.

## Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu Budowy

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia geodezyjnych punktów pomiarowych oraz odpowiedzialność za ich ochronę do chwili ukończenia Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzeń oczyszczających koła pojazdów wyjeżdzających z terenu budowy na drogę, po której odbywa się ruch.

## Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, które takie zastrzeżenia uczyniły przy uzgodnieniach Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca umieści w mediach lokalnych ogłoszenie o:

- lokalizacji Robót,

- zakresie Robót,

- terminie rozpoczęcia Robót,

- przewidywanym terminie ukończenia Robót,

- godzinach, w jakich będą prowadzone Roboty,

- utrudnieniach w ruchu drogowym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Robót.

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy.

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.

W szczególności Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- w wymaganym czasie powiadomi gestorów sieci podziemnych oraz wypełni wszystkie warunki wydane przez operatorów,

- w wymaganym czasie powiadomi właścicieli dróg i uzgodni warunki prowadzenie robót w pasie drogowym,

- uzgodni czas prowadzenia robót z pozostałymi właścicielami terenów i załatwi wymagane dokumenty formalno-prawne,

- przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację stanu terenu, a po zakończeniu Robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego lub wskazanego we właściwych uzgodnieniach z zarządcami i właścicielami terenów.

## Odszkodowania

Za wszystkie sprawy związane z:

- wejściem na teren nieruchomości,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń itp.,

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania terenu na trasie prowadzonych Robót,

- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do posesji

odpowiedzialny będzie Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód sporządzony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia na teren nieruchomości z właścicielami (lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci teren do wymaganego stanu.

## Zaplecze i media

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie rozwiązania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca w czasie prowadzenia robót jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich nałożonych wymagań i obowiązków wynikających z tej decyzji lub innych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

W całym okresie realizacji robót Wykonawca będzie:

- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, ograniczyć do niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów skrócić do niezbędnego minimum (wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych).

- Nie dopuszczać do tworzenia się rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu budowy.

- Zabezpieczać wszystkie wykopy, wpusty i studzienki na placu budowy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich drobnych zwierząt.

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do zapisów przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać:

- w porze dziennej 55 dB(A),

- w porze nocnej  45 dB(A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. 6.00 – 22.00.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk, ukopów, dróg dojazdowych i technicznych,

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)	zanieczyszczeniem wód podziemnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)	możliwością powstania pożaru,

d)	uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.

Prace związane z usunięciem i zabezpieczeniem terenów zieleni należy wykonywać pod nadzorem Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew nie wolno dopuścić do ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie mogą być składowane materiały budowlane, masy ziemne, substancje szkodliwe dla roślin oraz nie powinny być wytyczane drogi dojazdowe w obrębie rzutu korony drzew + 1 m oraz w odległości 1 m od krzewów. Wokół każdego zagrożonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa. Prace odwodnieniowe, w miarę możliwości, należy prowadzić poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu drzew, należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do minimum. System korzeniowy drzew należy utrzymywać w odpowiedniej wilgotności, a prace w obrębie strefy korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew i krzewów należy zabezpieczać matami słomianymi, jutowymi, itp. które w zależności od panujących aktualnie warunków pogodowych zapobiegać będą przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.

Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających w czasie budowy. Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania odpadów, Wykonawca ma obowiązek:

- selektywnego gromadzenia powstających odpadów,

- zapewnienie prawidłowego postępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami niebezpiecznymi (np. zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,

- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska.

W przypadku uznania szkody w środowisku, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, koszty działań naprawczych wraz z nadzorem przyrodniczym ponosi Wykonawca.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach obciążają Wykonawcę.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm.,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

## Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 listopada 2020 r. – Dz. U. Nr 2020 poz. 10, w sprawie katalogu odpadów) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

## Ochrona własności

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Budowy.

Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych na mapach do celów projektowych.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ponieważ Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i przywrócić teren do stanu poprzedniego bądź wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za inne trwałe szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w ryczałtowy koszt realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając Dokumentację Projektową, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie inne wymogi podmiotów uzgadniających wynikające z uzgodnień.

W szczególności Wykonawca:

- uzgodni z właścicielami innych terenów, na których będą prowadzone roboty sposób prowadzenia robót,

- będzie informował Zamawiającego o wejściu na grunty prywatne z wyprzedzeniem 7 dni i o zejściu z gruntów prywatnych w terminie 7 dni,

- w miarę potrzeb ma obowiązek skutecznego poinformowania odpowiednich instytucji, mieszkańców i sklepów (oraz innych osób i firm, dla których wykonywanie robót będzie stanowiło utrudnienie w prowadzeniu działalności) o wykonywaniu robót,

- w miarę potrzeb ma obowiązek poinformowania ludności przebywającej w pobliżu prowadzenia robót o wszelkich uciążliwościach związanych z robotami (okres prowadzenia robót, możliwość odczuwania specyficznych zapachów, informacja o wpływie substancji używanych do robót na zdrowie ludzi) poprzez ogłoszenia umieszczone na słupach ogłoszeniowych, budynkach, w pobliskich sklepach itp.

## Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w zakresie przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomi Inżyniera..

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

- Ustawy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tekst jednolity Dz.U2020 poz.130); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”,

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

## Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty od daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do Przejęcia Robót.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wszelkie nieczystości spowodowane Robotami będą usuwane na bieżąco.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ustali w formie protokołu przekazania i dokumentacji fotograficznej stan techniczny dróg, ogrodzeń,  terenu, budynków i budowli itp. w obrębie prowadzonych prac.

## Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, w tym związane z realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków unijnych i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne właściwe dokumenty.

## Zajęcie dróg

Przy realizacji Kontraktu może wystąpić konieczność zajęcia dróg oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

O ile będzie to konieczne, przed rozpoczęciem Robót Wykonawca na swój koszt, we własnym imieniu i na swoją rzecz uzyska decyzję zezwalającą na wejście z Robotami w pasy drogowe.

Ponadto Wykonawca powiadomi właściwy organ policji o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Do wydania decyzji na wejście z robotami w pas drogowy Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach Ceny Kontraktowej materiały zgodnie z:

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376),

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. 2016r. poz.1264.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. Nr 2017, poz. 784),

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz.U.2021 poz. 2351).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.

Wszystkie prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją ruchu według zatwierdzonych aktualnych projektów organizacji ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem w ramach ceny kontraktowej.

## Zapewnienie dojazdów do posesji

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości sąsiednich dostęp do nieruchomości w trakcie całego procesu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania właścicieli nieruchomości o trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o czasie trwania ewentualnego braku dostępu do nieruchomości. Szkody powstałe w wyniku braku dostępu do nieruchomości będzie ponosił Wykonawca.

## Nadzór autorski na Terenie Budowy

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektanta na Terenie Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inspektora nadzoru Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawców robót. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru.

## Nadzór archeologiczny

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowią własność Skarbu Państwa. Ochronę znalezisk geologicznych regulują Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2011 Nr 163, poz. 981) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. U.2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami, należy zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz właściwego konserwatora zabytków.

Koszty nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych badania archeologiczne nie będą obciążały Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania.

Jeżeli w wyniku prac archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali zmianę harmonogramu wykonania robót.

## Nadzór przyrodniczy

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru przyrodniczego (np. ornitologicznego lub herpetologicznego) to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone w ramach Ceny kontraktowej.

## Nadzór konserwatorski

Jeśli obiekt zostanie wpisany na listę obiektów chronionych na mocy ustawy o ochronie zabytków koszty badań architektonicznych oraz prowadzenia nadzoru konserwatorskiego zostaną wykonane i rozliczone w ramach Ceny kontraktowej.

## Niewypały, niewybuchy

W razie natrafienia  w czasie prowadzonych robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz postępowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów nie będą obciążać Wykonawcę.

## Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku powołania się w Dokumentacji Projektowej i WTWiORB na Polskie Normy, mogą być stosowane inne normy europejskie, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe oraz inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

## Materiały

## Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów.

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami zatwierdzonego programu zapewnienia jakości PZJ.

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności.

Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową ST państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających nieMałe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wyżej wymienionej ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo WTWiORB jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.

W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

## Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W razie potrzeby o przydatności materiałów do zastosowania decydują badania sprawdzające wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w czasie realizacji Robót.

## Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Teren ewentualnej tymczasowej zwałki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora nadzoru.

Grunty nienośne i skaliste pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie ww. materiałów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

## Wariantowe stosowanie materiałów

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazw producentów ewentualnie użyte w dokumentacji przetargowej powinny być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt lub założenia Zamawiającego.

Jeśli dokumentacja projektowa lub WTWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

## Sprzęt Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WTWiORB, PZJ lub w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WTWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, w szczególności nie będzie powodował negatywnego oddziaływania na elementy środowiska i będzie zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów, nie wpłyną na stan dróg i nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WTWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg dojazdowych, a w przypadku zniszczenia drogi sposób jej odtworzenia uzgodni z administratorem, a wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.

## Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z zatwierdzoną przez zamawiającego Dokumentacją projektową, wymaganiami WTWiORB, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.

Wykonawca na czas wykonywania robót zabezpieczy w miarę możliwości nieprzerwaną dostawę wody do odbiorców. Każdorazowo planowane wyłączenie lub ograniczenie w dostawie wody do odbiorców winno być uzgodnione i dopuszczone przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej, WTWiORB lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i WTWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Wykonawca będzie na Żądanie Inspektora nadzoru przedstawiał Raporty /wg wzoru podanego przez Inspektora nadzoru/dotyczące zakresu zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników dozoru Wykonawcy a także ilości pracującego sprzętu na budowie.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed wykonania prac. Ogólne warunki wykonania Robót określone są w wytycznych branżowych.

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (zwane także w skrócie WTWiORB).

## Wymagania dla robót ziemnych

Roboty  ziemne  wykonywane  w  ramach  kontraktu  związane  będą  z  budową obiketów kubaturowych wraz z sieciami międzyobiektowymi oraz reprofilacją skarp i polegać będą na:

- wykonaniu wykopów pod projektowane przewody i obiekty,

- przygotowaniu podłoża pod rurociąg, kanał,

- wykonaniu obsypki przewodu,

- wykonaniu zasypki wykopu,

- wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów,

- wykonaniu odwodnienia wykopów.

Wykop w projekcie powinien być scharakteryzowany za pomocą następujących wielkości i danych:

- szerokość uwzględniającą średnice przewodów,

- głębokość,

- system wzmocnienia ścian wykopu, w tym ochrona przed wodami opadowymi,

- kształt wykopu,

- rodzaj podłoża,

- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,

- zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym,

- poziom wód gruntowych,

- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu oraz sposób jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę:

- zapewnienia  szerokości  wystarczającej  do  umożliwienia  bezpiecznej  pracy  i właściwej procedury montażu i połączeń rur i elementów kanałów,

- eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych,

- eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji.

## Wymagania dla robót odwodnieniowych

Instalacje  odwodnienia, o ile wystąpi potrzeba ich wykonania wykona, będzie eksploatował i konserwował Wykonawca.

Prace związane z odwodnieniem wykopów należy wykonywać pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposób bezpieczny dla znajdujących się w pobliżu  obiektów nie związanych z budową. W przypadku takiego wymogu Wykonawca w ramach ceny kontraktowej uzyska stosowne decyzje administracyjne, w tym decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

## Wymagania dla obiektów technologicznych

Wszystkie  elementy  instalacji  technologicznych  wymagają  obliczeń  hydraulicznych,  a obiekty i ich elementy obliczeń statycznych. Zastosowane  elementy  winny  umożliwić  odkształcanie,  zapewniając  jednocześnie pełną szczelność kanałów.

## Wymagania dla konstrukcji drogowych

O ile dojdzie do prowadzenia  robót  w  pasie  drogowym,  Wykonawca  winien  odtworzyć nawierzchnię  drogi  zgodnie z wymaganiami administratora drogi.

Na terenie stacji uzdatniania drogi będą wykonane z kostki betonowej z krawężnikami lub obrzeżami obniżonymi na podbudowie betonowej zapewaniającej właściwości wytrzymałościowe powalające na wjazd i pracę pojazdów eksploatacyjnych (w tym ciężkich) przez okres 25 lat. Częstotliwość wjazdu pojazdów ciężkich – nie większa niż 1 raz na tydzień.

Wjazd na teren stacji (odcinek od krawędzi drogi publicznej do bramy wjazdowej) należy wykonać zgodnie z warunkami administratora drogi.

## Kontrola jakości robót

## Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WTWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w WTWiORB, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

## Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu zapewnienia jakości w terminie określonym w Kontrakcie, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

  - system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

## Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo, a ich ilość ustali Inżynier. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

## Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WTWiORB, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Badania jakości wody muszą być wykonywane przez laboratorium z wdrożonym systemem jakości w zakresie poboru próbek oraz wszystkich wykonywanych analiz.

## Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań najszybciej jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

## Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów sprawdzenia jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami WTWiORB i Dokumentacji projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją projektową i WTWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

## Jakość materiałów i urządzeń

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń przewidzianych do użycia przy ich wykonywaniu.

Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w WTWiORB i dokumentacji projektowej.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa,

  - certyfikat zgodności z Polską Normą, bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa),

  - deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu zgodności); wystawiając deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialność; deklaracja powinna być wydana dla każdej partii wyrobu określonej w programie badań.

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadać znak budowlany.

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów:

  - oznakowanie CE,

  - oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

  - wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany,

  - wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami.

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, wymagane będzie posiadanie takiej deklaracji dla każdej ich partii.

Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów mających małe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z WTWiORB i Dokumentacją Projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, ważną legalizację lub będą opatrzone znakiem budowlanym).

## Dokumenty budowy

## Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń oraz technicznych elementów Kontraktu,

- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części/elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- informacje dotyczące zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i WTWiORB,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

## Książka Obmiarów

Książka Obmiarów jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Książki Obmiarów spoczywa na Wykonawcy.

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy (kontraktu) oraz przewidywane ryczałtowe rozliczenia przejściowe jedynie za wykonane całkowicie elementy robót, nie przewiduje się możliwości przejściowego rozliczenia robót na podstawie Książki Obmiarów.

## Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań jakości wody będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu Przejęcia Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

## Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty:

- decyzje pozwolenia na budowę,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły Przejęcia Robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

## Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

## Serwis i części zamienne

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urządzeń i instalacji. Koszty serwisowania i przeglądów urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad pokrywa Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych sporządzi listę reagentów, części zamiennych i szybko zużywających się oraz zatwierdzi ją u Inżyniera Kontraktu. Koszt reagentów, części zamiennych i szybkozużywających się opisanych w tym punkcie ma być włączony do ceny ofertowej. Lista części zamiennych i szybkozużywających się ma być wykonana na Okres Zgłaszania Wad.

## Odbiór robót

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór dokumentacji projektowej,

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy ustalonych elementów zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- odbiór końcowy potwierdzony świadectwem wykonania,

- odbiór pogwarancyjny.

## Odbiór Dokumentacji projektowej

Jej odbiór dokonuje Inżynier po sprawdzeniu zgodności zawartych rozwiązań technicznych i materiałowych z PFU (WTWiORB) oraz sprawdzeniu kompletności uzyskanych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, które są wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu budowy.

## Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, WTWiORB oraz ustaleniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robót zanikających Inspektor nadzoru wyda dopiero po przedstawieniu dokumentów (wyników) z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy, wykonywany będzie przez komisję odbiorową Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do jego przeprowadzenia. Będzie on polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych części  (elementów) Robót oraz przedstawieniu wyników badań jakości wody, w tym badań mikrobiologicznych (jeśli wymagane). Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy.

## Odbiór ustalonych elementów Robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF)

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego w zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym elementu Robót, w odniesieniu do jego ilości, jakości i wartości.

Całkowite wykonanie elementu Robót oraz gotowość do jego odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) Inżyniera.

Odbiór elementu Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera jego zakończenia.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. W trakcie odbioru zostanie dokonana oceny kompletności wykonanego elementu robót, jakości (na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów) oraz wizualnej zgodności wykonania elementu Robót z Dokumentacją projektową i WTWIORB.

W toku odbioru końcowego ustalonego elementu Robót, Inżynier potwierdzi realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Inżynier przerwie czynności odbiorowe i ustali ich nowy termin.

Dokonanie odbioru ustalonego elementu robót zgodnie z wykazem cen stanowi podstawę do płatności dla Wykonawcy.

## Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót.

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i WTWiORB. Odbiór zakończony jest podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i WTWiORB, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy Robót”.

## Rozruch. Próby końcowe

Komisja rozruchowa

Nie przewiduje się powołania Komisji rozruchowej. Sprawdzenie i potwierdzenie protokolarne uzyskania przez Wykonawcę parametrów gwarantowanych leżeć będzie w zakresie obowiązków Inżyniera.

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:

- próby przedodbiorowe,

- próby odbiorowe.

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez wykonawcę.

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi oraz niniejszego PFU.

Próby końcowe studni i SUW mają na celu sprawdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, sprawdzenie poprawności wykonanych robót i potwierdzenie jakości wody uzdatnionej. Wykonawca wykona rozruch wymienionych obiektów zgodnie z warunkami umowy.

Koszty przeprowadzenia prób końcowych winny być uwzględnione w cenie ofertowej. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia każdego etapu rozruchu, opisujące przebieg prób, wyniki badań i pomiarów oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w następnym etapie rozruchu. Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedłożonego sprawozdania kończy każdy etap rozruchu. Próby przeprowadzi grupa rozruchowa z udziałem pracowników Wykonawcy i Zamawiającego (co najmniej trzy osoby). Nadzór nad próbami sprawować będzie Inżynier kontraktu i przedstawiciel Zamawiającego.

Materiały eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, woda, sprzęt, reagenty chemiczne, itp. w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Wykonawcę i będą stanowiły jego koszt. Wykonawca na czas rozruchu zapewnia także niezbędną ilość niezbędnych chemikaliów, paliwa, materiały niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń oraz wykonywanie badań przez akredytowane laboratoria.

Rozpoczęcie prób końcowych powinno być poprzedzone:

- zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem wraz z próbami szczelności kanałów,

- zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób po montażowych całości wyposażenia mechanicznego,

- zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

- zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych potwierdzone protokołami,

- zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu.

Celem prób przedodbiorowych jest wykazanie poprawności wykonania robót i wyeliminowanie problemów związanych z usterkami robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania. Próby przedodbiorowe należy przeprowadzić po zakończeniu budowy i przed pozostałymi etapami Prób końcowych. Wszystkie elementy robót należy przygotować w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Rozruch mechaniczny

Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urządzeń „na sucho”.

Próby te przeprowadzane będą bez obciążenia, mając na celu sprawdzenie działania maszyn, urządzeń oraz instalacji. Próby rozruchowe mechaniczne należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które powinny objąć swoim zakresem:

- zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy,

- sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową,

- sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod względem BHP i ppoż.), ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności zerowania korpusów urządzeń i konstrukcji,

- przeprowadzenie rozruchu próbnego urządzeń z napędem elektrycznym, o ile jest to możliwe i konieczne przy udziale przedstawiciela serwisu producenta,

- sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego w celu szkolenia eksploatacyjnego.

W ramach Prób końcowych (rozruchu technologicznego) należy wykonać:

- sprawdzenie zakresu dostaw i jakości poszczególnych urządzeń dostarczonych,

- sprawdzenie zgodności kierunku obrotu każdego elementu,

- test poprawności działania armatury,

- test poprawności działania urządzeń pomiarowych,

- test alarmów,

- regulację poziomów,

- sprawdzenie działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą,

- sprawdzenie działania i parametrów pracy wszystkich urządzeń technologicznych, w tym filtrów, napowietrzaczy, dmuchaw, sprężarek, osuszaczy, napędów przepustnic, wentylatorów, zestawu do dezynfekcji wody itp.);

- sprawdzenie uzyskania parametrów gwarantowanych,

- regulację urządzeń do sterowania pracą pomp i układu technologicznego do uzdatniania wody,

- regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie.

W ramach Prób końcowych należy wykonać także:

- kontrolę programów szkoleń,

- kontrolę oznakowania,

- sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów, i urządzeń w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia wodą,

- sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej.

Rozruch trwać będzie do czasu uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na użytkowanie obiektu.

## Szkolenie obsługi

W ramach szkoleń należy przeprowadzić wszelkie prace i czynności niezbędne, aby pracownicy Zamawiającego w sposób prawidłowy i bezpieczny prowadzili proces uzdatniania i przesyłu wody.  W przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez użytkownika będzie posiadał wymagane zaświadczenia o instruktażu w jakimkolwiek zakresie obejmującym cykl lub zakres szkoleń przewidzianych do przeprowadzenia, po decyzji Kierownika Rozruchu może być z takiego szkolenia zwolniony.

## Instrukcja obsługi i eksploatacji, instrukcje stanowiskowe

W zakresie kontraktu wymagane jest opracowanie instrukcji eksloatacji i instrukcji stanowiskowych.

W instrukcji obsługi i eksploatacji należy zamieścić:

- opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych obiektów,

- wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków pracy,

- opis warunków eksploatacji bieżącej,

- opis ustawień napędów i punktów nastawczych,

- zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych,

- opis postępowania podczas awarii,

- charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji urządzeń i systemów,

- zalecenia BHP i p.poż,

- wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska „w ruchu”,

- część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Wymagania dla instrukcji stanowiskowych:

- wszystkie stanowiskowe instrukcje obsługi muszą stanowić odrębne opracowania i poza umieszczeniem ich chronologicznie w dokumentacji powykonawczej, muszą zostać wyodrębnione z całości dokumentacji powykonawczej - w oddzielnych teczkach, segregatorach,

- wszystkie instrukcje należy przekazać w wersji elektronicznej (pliki w formacie .doc, .pdf),

- instrukcja stanowiskowa powinna zawierać:

  - tytuł instrukcji,

  - opis technologiczny,

  - uwagi i czynności eksploatacyjne,

  - obsługę armatury technologicznej,

  - załączanie i wyłączanie urządzeń,

  - sterowanie automatyczne i ręczne urządzeń,

  - wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem oraz w zakresie bezpieczeństwa obsługi,

  - imię i nazwisko osoby opracowującej i zatwierdzającej, datę opracowania.

## Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa Urządzeń

Instalacje zostaną przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie ustalonym 
z Inżynierem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych wynikających z Kontraktu 
i obowiązującego prawa (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie).

## Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych

## Definicje wartości gwarantowanych

Wydajność pomp głębinowych

Wydajność pomp głębinowych musi być nie mniejsza niż 40 m3/h przy pracy pod pełnym obciążeniem układu technologicznego przy połowie napełnienia zbiornika na wodę czystą.

Wydajność układu uzdatniania wody

Wydajność układu uzdatniania 200 m3/h.

Zawartość powietrza w wodzie napowietrzonej

Zawartość powietrza w wodzie napowietrzonej mierzona na rurociągu wody surowej przed filtrami nie mniejsza niż 4 mg/dm3.

Jakość wody uzdatnionej

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy czym mętność wody podawanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 0,5 NTU.

Wydajność układu dawkowania podchlorynu sodu

Wydajność zapewniająca stężenie chloru min. 0,3 mg/dm3 w wodzie wtłaczanej do sieci wodociągowej.

Wydajność pomp do płukania filtrów

Zapewniająca intensywność płukania 15 l/s*m2.

Wydajność dmuchawy  do płukania filtrów

Zapewniająca intensywność płukania 15 l/s*m2.

Wydajność zestawu hydroforowego

Maksymalna godzinowa 220 m3/h przy ciśnieniu 6,0 bar.

## Parametry gwarantowane – Wykaz Gwarancji

Wykonawca   gwarantuje   dotrzymanie   parametrów   procesowych   i   eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji, przedstawionym poniżej.

- Wykaz gwarancji – parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane przez Wykonawcę

| L.p. | Parametr | Wartość / Jednostka | Okres Zgłaszania Wad | Okres rękojmi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład fizyczno-chemiczny wody uzdatnionej | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | 12 miesięcy od daty odbioru końcowego | zgodnie z ofertą Wykonawcy |
| 2. | Wydajność pomp, dmuchaw sprężarek | Zgodnie z dokumentacją projektową | 12 miesięcy od daty odbioru końcowego | zgodnie z ofertą Wykonawcy |
| 3. | Parametry płukania filtrów – intensywność płukania wodą i powietrzem | Zgodnie z wymaganiami PFU | 12 miesięcy od daty odbioru końcowego | zgodnie z ofertą Wykonawcy |
| 4. | Jakość, wydajność i ciśnienie wody w sieci wodociągowej | Zgodnie z dokumentacją projektową | 12 miesięcy od daty odbioru końcowego | zgodnie z ofertą Wykonawcy |

## Podstawa płatności

Zasady kalkulacji kosztów Wykonawcy oraz płatności ustalono w Kontrakcie. Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją.

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, po zakończeniu wszelkich prac objętych daną pozycją. Roboty nie będą rozliczane na podstawie wskaźnika postępu. Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji nie zostaną poświadczone przez Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim nie zostaną wykonane wszystkie Roboty objęte daną pozycją.

## Przepisy związane

WWiORB w różnych miejscach powołują się na przepisy prawne – ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania Polskich Norm, o ile zgodnie z PFU i warunkami kontraktowymi nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca będzie bezwzględnie stosował przepisy obowiązujące na dzień złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Stąd podane poniżej oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (WWiORB-01.00 – WWiORB -16.00) przepisy należy traktować jako obowiązujące, o ile będą one aktualne w dniu złożenia takiego wniosku.

Kwestie ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu zmiany przepisów w trakcie trwania kontraktu rozstrzygają warunki kontraktowe.

Wykaz ważniejszych aktów prawnych:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409  z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej; jednolity tekst (Dz.U. nr.147/2002., poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami.),

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 260 z późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr.2015 r., poz. 520 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. – w  sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. – w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. nr 2021, poz. 1686 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r-w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993r. – w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 437 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z późniejszymi zmianami

- PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,

- PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy,

- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1),

- PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Załącznikiem do PFU jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.

## Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik nr 2do PFU.

Wykonawca dla przyjętych przez siebie rozwiązań lokalizacyjno-technicznych uzyska wymagane decyzje i uzgodnienia, na podstawie których Zamawiający oświadczy, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostały przedstawione w punkcie 9.13 PFU i WTWiORB. Wykonawca jest zobowiązany je przestrzegać pod rygorem ustalonym w warunkach kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisów zmieniających lub nowych dotyczących przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany również do ich przestrzegania.

## Kopia mapy zasadniczej

Kopię mapy zasadniczej oraz koncepcję zagospodarowania terenu istniejącego i projektowanego dołączono do PFU.

## Wyniki badań gruntowo-wodnych

Do PFU załączono dokumentację geologiczną autorstwa dr J. Pleczyńskiego, mgr K. Zborowskiego i inż. H. Lamparskiego zawierająca ustalenie zasobów wód podziemnych w rejonie miejscowości Wschowa w kat. „B” w ilości 1610 m3/h, w tym dla ujęcia komunalnego we Wschowie oraz cukrowni Wschowa w ilości 310 m3/h.

## Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

- obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej (przed realizacją inwestycji należy zweryfikować aktualny status obiektu).

## Inwentaryzacja zieleni

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.

## Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada takich danych.

## Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Zamawiający nie posiada takich danych.

## Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych

Do PFU załączono skany dokumentacji archiwalnej będącej w posiadaniu Zamawiającego,

## Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

Warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do sieci energetycznej stanowią do PFU.

## Załączniki

- Wykaz załączników

|  | Wypis i wyrys z MPZP dla terenu inwestycji |
| --- | --- |
|  | Wzór oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane |
|  | Mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu inwestycji w skali 1 : 500 |
|  | Plan zagospodarowania terenu – stan istniejący w skali 1:500 |
|  | Plan zagospodarowania terenu – koncepcja w skali 1:500 |
|  | Budynek stacji uzdatniania wody – koncepcja, skala 1:50 |
|  | Inwentaryzacja obiektów istniejących (rysunki archiwalne) – wersja elektroniczna |
|  | Warunki zasilenia obiektu w energię elektryczną |
|  | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST-01 – ST-14 |

- Wykaz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

| Numer specyfikacji | TYTUŁ |
| --- | --- |
| WWIORB-01.00 | Roboty geodezyjne |
| WWIORB-02.00 | Roboty ziemne |
| WWIORB-03.00 | Roboty w zakresie odwadniania wykopów |
| WWIORB-04.00 | Roboty ogólnobudowlane – budynek SUW |
| WWIORB-05.00 | Roboty betonowe i żelbetowe |
| WWIORB-06.00 | Roboty budowlane - wykończeniowe |
| WWIORB-07.00 | Roboty izolacyjne |
| WWIORB-08.00 | Instalacja technologiczna |
| WWIORB-09.00 | Budowa instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych |
| WWIORB-10.00 | Instalacje wewnętrzne wod-kan., wentylacja i centralnego ogrzewania |
| WWIORB-11.00 | Roboty drogowe |
| WWIORB-12.00 | Ogrodzenie |
| WWIORB-13.00 | Roboty elektryczne |
| WWIORB-14.00 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe |