Nr spr. 40/12/2025/W 							Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy i modułów odczytu radiowego wg poniższego zestawienia.

| L.p. | Opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz objętościowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 15 mm, Q3=2,5 m3/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 110 mm, hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego, próg rozruchu nie większy niż 1,0 l/h | 300 |
| 2 | Wodomierz objętościowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 20 mm, Q3=4,0 m3/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 130 mm, hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego, próg rozruchu nie większy niż 1,0 l/h | 800 |
| 3 | Wodomierz objętościowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 25 mm, Q3=6,3 m3/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 260 mm, liczydło w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 5,0 l/h | 80 |
| 4 | Wodomierz objętościowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 40 mm, Q3=16 m3/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 300 mm, liczydło w klasie IP 68, próg rozruchu nie większy niż 5,0 l/h | 25 |
| 5 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej DN 50mm, Q3=25m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość zabudowy L=270mm (lub L=300mm), liczydło w klasie IP 68, próg rozruchu nie więcej niż 20,0 l/h | 23 |
| 6 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej DN 65mm, Q3=40m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość zabudowy L=300mm, liczydło w klasie IP 68, próg rozruchu nie więcej niż 30,0 l/h | 2 |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej, DN 80mm, Q3=63 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość zabudowy L=300mm (lub L=350mm), liczydło w klasie IP 68, próg rozruchu nie więcej niż 35,0 l/h | 2 |
| 8 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej, DN 100mm, Q3 = 100 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość zabudowy L=350mm (lub L=360mm), próg rozruchu nie większy niż 45,0 l/h | 1 |
| 9 | Wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 15 mm, Q3=2,5 m3/h, klasa wg MID R125-H/63-V, długość zabudowy 110 mm, hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego, próg rozruchu nie większy niż 10,0 l/h | 1700 |
| 10 | Wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 20 mm, Q3=4,0 m3/h, klasa wg MID R125-H/63-V, długość zabudowy 130 mm, hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego, próg rozruchu nie większy niż 15,0 l/h | 3200 |
| 11 | Moduł radiowy standardowy | 1400 |
| 12 | Moduł radiowy z wbudowanym rejestratorem danych | 40 |
| 13 | Zaworek zwrotny DN15 plastik | 3500 |
| 14 | Zaworek zwrotny DN20 plastik | 4500 |

Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta.

- WYMAGANIA DLA WODOMIERZY poz. 1-10

- Wodomierze niepodlegające ocenie zgodności winny posiadać ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Główny Urząd Miar w Warszawie lub Zatwierdzenie Typu EWG przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają wymagania normy PN-ISO 4064.

- Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają wymagania Dyrektywy MID.

- Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

- Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

- Wodomierze muszą być przystosowane do zdalnego odczytu drogą radiową (nie dopuszcza się nadajników kontaktowych).

- Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na zaparowania. Magnetyczna transmisja pozwalająca na oddzielenie liczydła od części hydraulicznej.

- Wodomierz powinien posiadać wbudowany pierścień antymagnetyczny do zmniejszenia oddziaływania na zewnętrzne pole magnetyczne.

- Liczydło z tworzywa sztucznego powinno zawierać wskaźnik ściskania liczydła.

- Korpusy wodomierzy powinny być wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej bądź żeliwa. Nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego.

- Każdy dostarczony wodomierz powinien być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego.

- Napisy na obudowie liczydła winny być naniesione trwale laserem. Liczydło wodomierzy winno być zabezpieczenie pokrywką.

- Wraz z wodomierzem powinna być dostarczana również dodatkowa etykieta samoprzylepna z numerem fabrycznym wodomierza oraz z kodem kreskowym odpowiadającym numerowi fabrycznemu wodomierza.

- Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy winna wynosić minimum – 24 miesiące.

- Wodomierze powinny posiadać plombowanie wodomierza obudową liczydła, bez użycia plomb ołowianych.

- Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa.

- Dostawę wodomierzy należy zrealizować partiami w przesyłkach nie mniejszych niż 30 szt. Harmonogram dostaw zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANDARDOWYCH MODUŁÓW RADIOWYCH poz.  11

- W związku z posiadaniem przez Zamawiającego systemu odczytu radiowego IZAR MOBILE 2 współpracującym z systemem RRP LOGIC SYNERGY - oferowane moduły radiowe muszą być kompatybilne w w/w systemem odczytu radiowego.

- Częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870MHz  o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03).

- Jednokierunkowy system transmisji radiowej.

- Interwał wysyłania telegramu / sygnału przez moduł radiowy maksymalnie co 8 sekund z możliwością odczytu modułów 24h na dobę.

- Odległość wysyłania telegramu / sygnału przez moduł radiowy do 500m.

- Trwałość baterii modułu radiowego min. 10 lat (2 okresy legalizacyjne wodomierza).

- Stopnień zabezpieczenia modułu radiowego IP68.

- Zakres temperatur działania modułu radiowego od -15°C do +55°C.

- Możliwość bezpośredniego montażu i demontażu modułu radiowego na wodomierzach (oferowanych w poz. 1 – 10) bez naruszenia cech legalizacyjnych.

- Optyczny interfejs do programowania / konfiguracji modułów radiowych.

- Możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

- Możliwość uzyskania z modułu radiowego poniższych informacji:

- indeks bieżący licznika

- indeks drugorzędny licznika (np. roczny, miesięczny)

- alarm wycieku

- alarm zablokowania licznika

- alarm oszustwa mechanicznego (zdjęcia modułu radiowego)

- alarm nadprzepływu, podprzepływu oraz przepływu wstecznego

- stan baterii

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁÓW RADIOWYCH Z WBUDOWANYM REJESTRATOREM DANYCH poz. 12

- Częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870MHz  o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03).

- Jednokierunkowy system transmisji radiowej.

- Interwał wysyłania telegramu / sygnału przez moduł radiowy maksymalnie co 8 sekund z możliwością odczytu modułów 24h na dobę.

- Odległość wysyłania telegramu / sygnału przez moduł radiowy do 500m.

- Trwałość baterii modułu radiowego min. 10 lat (2 okresy legalizacyjne wodomierza).

- Stopnień zabezpieczenia modułu radiowego IP68.

- Zakres temperatur działania modułu radiowego od -15°C do +55°C.

- Możliwość bezpośredniego montażu i demontażu modułu radiowego na wodomierzach bez naruszenia cech legalizacyjnych.

- Optyczny interfejs do programowania / konfiguracji modułów radiowych.

- Możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

- Możliwość uzyskania z modułu radiowego poniższych informacji:

- indeks bieżący licznika

- indeks drugorzędny licznika (np. roczny, miesięczny)

- alarm wycieku

- alarm zablokowania licznika

- alarm oszustwa mechanicznego (zdjęcia modułu radiowego)

- alarm nadprzepływu, podprzepływu oraz przepływu wstecznego

- stan baterii

- Moduł radiowy z funkcją rejestratora danych z programowalną częstotliwością zapisu w zakresie od minimum 1 minuty do 30 minut oraz pamięcią zapisu do 6 miesięcy (w zależności od zaprogramowanej częstotliwości zapisu).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają ww. wymaganiom Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:

•	karty katalogowe proponowanych wyrobów w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym,

•	aktualny atest higieniczny PZH na materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową,

•	Oświadczenie producenta wodomierzy i modułów odczytu radiowego oraz producenta systemu odczytu radiowego współpracującego z oferowanymi wodomierzami potwierdzające, że oferowane produkty są przystosowane do współpracy również z wodomierzami DIEHL oraz że oferowany mobilny system odczytu radiowego współpracuje również z systemem RRP LOGIC SYNERGY posiadanym przez Zamawiającego

•	Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki.