| Zał. 1A – Tabela zawierający porównanie danych równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis urządzenia przyjętego w projekcie | Opis urządzenia równoważnego | Uwagi |
| Rozdzielnica główna SUW Białogon – materiały pierwotne |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnica SN w izolacji powietrznej, dwuczłonowa, czteroprzedziałowa, jednosystemowa, dwusekcyjna, Typ e2ALPHA producent EE S.A. o następujących parametrach: - Napięcie znamionowe rozdzielnicy: 17,5kV; - Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50μs) : 95/110 kV; - Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1-min.): 38/45 kV - Prąd znamionowy szyn zbiorczych, pól zasilających: 630 A - Prąd znamionowy pól odpływowych: 630 A - Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s): 16 kA - Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 40 kA - Stopień ochrony obudowy: IP4X; - Dostępność do przedziałów: LSC2B - Klasa odporności na łuk wewnętrzny: AFLR - Wymiary pól Szerokość: 750 mm dla pól zasilających i pomiarowych, 600 mm dla pozostałych; Głębokość: 1250 mm; Wysokość: 2100 mm. W konfiguracji (dla jednej sekcji): 1 pole zasilające 1 pole pomiarowe 3 pola odpływowe |  |  |
| 2. | Rama posadowcza pod sekcję rozdzielnicy uwzględniająca rezerwę miejsca pod pole o szerokości 600 mm, producent EE S.A. |  |  |
| 3. | Wyłącznik próżniowy, typ e2BRAVO, producent EE S.A. o następujących parametrach: - Wersja: wysuwna (E); - Napięcie znamionowe izolacji: 17,5 kV; - Prąd znamionowy: 630 A; - Prąd krótkotrwały wytrzymywany: 16 kA; - Napięcie sterownicze 220 V DC. - Typ posuwu wózka Napęd ręczny; |  |  |
| 4. | Uziemnik szybki, typ e2DELTA, producent EE S.A o następujących parametrach: - Napięcie znamionowe 17,5 kV; - Nap. Znam. wytrz. 50 Hz 28/32 kV; - Nap. Znam. udarowe piorunowe wytrz. 75/85 kV; - Prąd znam. krótkotrwały wytrz. 31,5 kA; - Czas znam. trwania zwarcia 3 s; - Prąd znam. szczytowy wytrzymywany 80 kA; - Styki pomocnicze 8NO+8NC - Typ napędu ręczny. |  |  |
| 5. | Wskaźnik obecności napięcia z przekaźnikiem blokady uziemnika, typ e2ECHO, producent EE S.A, o następujących parametrach: - Nap. pomocnicze 220 V DC; - Styki pomocnicze 2 PRZ; - Przystosowany do współpracy z izolatorami reaktancyjnymi o prądzie od 100 do 300 μA; - Z gniazdami probierczymi na elewacji umożliwiającymi podłączenie zewnętrznego wskaźnika napięcia, który może być używany do uzgodnienia faz; |  |  |
| 6. | Ogranicznik przepięć typ ASW18, producent Apator, o następujących parametrach: - Napięcie znamionowe Ur 22,5 kV; - Napięcie trwałej pracy Uc 18 kV; - Znamionowy prąd wyładowczy 8/20 μs: 10 kA; |  |  |
| 7. | Przekładnik prądowy w izolacji żywicznej, typ TPU50.23, producent ABB, o następujących parametrach: 100/5/5/5 A; ext.120% 17,5/38/95 kV 16 kA(1s) / 2,5*Ith I - 15 VA; 0,2S; FS5; wz. II - 7,5 VA; 0,2S; FS5 III - 10 VA; 5P20 |  |  |
| 8. | Przekładnik prądowy w izolacji żywicznej, typ TPU50.11, producent ABB, o następujących parametrach: 50/5/5 A; ext.120% 17,5/38/95 kV 16 kA(1s) / 2,5*Ith I - 10 VA; 0,5; FS5 II - 10 VA; 5P20 |  |  |
| 9. | Przekładnik Ferrantiego typ IO-100-N, producent SPIE o następujących parametrach: - Znamionowy prąd wtórny 100 mA; - Średnica okna 100 mm; - Rdzeń niedzielony; - Dwa uzwojenia: pomiarowe i pomocnicze; |  |  |
| 10. | Przekładnik napięciowy w izolacji żywicznej typ TJP 5.0-F, producent ABB o następujących parametrach: 15/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV 17,5/38/95 kV I - 0-5 VA; 0,2; wz. II - 0-5 VA; 0,2 III - 15 VA; 3P Z wkładką bezpiecznikową 0,5 A |  |  |
| 11. | Komplet narzędzi niezbędnych do prawidłowego montażu i obsługi rozdzielnicy, zestaw części zamiennych producent EE S.A., wózek serwisowy w wersji dla małych przestrzeni manewrowych, wyposażone stanowisko sprzętu BHP |  |  |
| Rozdzielnica główna SUW Białogon – materiały wtórne |  |  |  |
| 1. | Sterownik polowy/zespół zabezpieczeń typ e2TANGO, producent EE S.A. o następujących parametrach: - Wersja panelu: 800, - Wersja jednostki centralnej: J6, - Wersja karty pomiarowej: TRS (4I+5U), - Prąd znamionowy karty pomiarowej: 5A, - Napięcie wejść dwustanowych: UNI (110/230VAC/DC), - Komunikacja: Ethernet COM1 RS-485 COM2 rezerwa, - Sposób montażu: zatablicowy, - Długość przewodu panel-jednostka: 1m, - Stopień ochrony: IP4X, - Karty standardowe: CPU, PSU, - Karty dodatkowe: - slot A: 8 wejść dwustanowych - karta 8IN - slot B: 8 wyjść przekaźnikowych - karta 8OUT 12 - slot C: wejść dwustanowych - karta 12IN - slot D: 8 wejść dwustanowych - karta 8IN - slot E: rezerwa - slot F: 6 wejść czujników łuku z komunikacją Canbus + 4 czujniki; - Swobodnie programowalne wyjścia i wyjścia dwustanowe; - Z co najmniej dwoma bankami nastaw zabezpieczeń elektrycznych; - Z funkcją automatycznej zmiany banku nastaw zabezpieczeń elektrycznych zależnej od kierunku przepływu mocy; - Z wyświetlaczem LCD 6’’ umożliwiającym prezentację schematu synoptycznego pola; - Panel wyposażony w przyciski sterownicze oraz kontekstowe umożliwiające dokonywanie operacji w polu rozdzielczym takich jak sterowanie łącznikami oraz konfigurowanie zabezpieczeń; - Panel wyposażony w co najmniej 12 diod sygnalizacyjnych; |  |  |
| 2. | Łącznik krzywkowy z pozycją „0”, poz. 0-1, montaż zatablicowy (do wbudowania), rączka czarna LRW, typ 4G10-91-U, producent Apator. |  |  |
| 3. | Łącznik krzywkowy z pozycją „0”, poz. 1-0-2, montaż zatablicowy (do wbudowania), rączka czarna, typ 4G10-52-U, producent Apator. STEROWANIE ZDALNE LOKALNE |  |  |
| 4. | Przycisk sterowniczy z guzikiem wystającym, czerwony, styki 3NO, typ NEF30-Wc3X, producent Apator |  |  |
| 5. | Przycisk pokrętny; 0 - I; stabilny; czarny; styki 2NO, typ NEF30-TPas2X, producent Apator |  |  |
| 6. | Wskaźnik położenia wyłącznika, fi 30mm, typ NEF30-WPW, producent Promet |  |  |
| 7. | Wskaźnik położenia, fi 30mm, typ NEF30-WPcz, producent Promet |  |  |
| 8. | Oprawa oświetleniowa LED |  |  |
| 9. | Gniazdo wtykowe, 230 V AC |  |  |
| 10. | Termostat mechaniczny 0 do +60°C, AC 250 V, 50-60 Hz, czujnik bimetaliczny, typ KTO 111, producent Stego |  |  |
| 11. | Grzałka antykondensacyjna 75 W, 120...250V AC/DC, do montażu w przedziale przyłączowym, typ JRQ75, producent Leipole |  |  |
| 12. | Wyłącznik nadprądowy na prąd stały, dwubiegunowy, ch-ka C4; 220 V DC; 10 kA |  |  |
| 13. | Wyłącznik instalacyjny na prąd przemienny, jednobiegunowy, ch-ka B6, 230 V AC, 6 kA |  |  |
| 14. | Wyłącznik instalacyjny na prąd przemienny, jednobiegunowy, ch-ka C0,5, 230 V AC, 6 kA |  |  |
| 15. | Wyłącznik instalacyjny na prąd przemienny, trójbiegunowy, ch-ka C1, 230 V AC, 6 kA |  |  |
| 16. | Wyłącznik instalacyjny na prąd przemienny, trójbiegunowy, ch-ka C2, 230 V AC, 6 kA |  |  |
| 17. | Analizator parametrów sieci typ Sicam Q100, producent Siemens |  |  |
| 18. | Listwy zaciskowe |  |  |
| 19. | Zasilacz na szynę, typ NDR-240-24, producent Meanwell |  |  |
| 20. | Adapter komunikacyjny, typ Mini RTU, producent Elseta |  |  |
| 21. | Router WIFI, typ RUT240, producent Teletonika |  |  |
| 22. | 8-portowy Switch, typ EDS-308, producent Elmark |  |  |