Poznań , dnia 27.01.2026 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

- Przedmiot zakupu:

Preparat do zapobiegania wytrącania się struwitu  w ilości 40 800 kg

Centralna Oczyszczalnia Ścieków -33 600 kg

Wymagania dotyczące produktu:

- płynny środek polimerowy

- przystosowany do pracy w temperaturze od 5˚C do 50˚C

- przeznaczony do stosowania w przepływowych systemach transportu

- zawierający niskie stężenie fosforu <5%

- dostarczany w paletopojemnikach 1 m3 w formie roztworu gotowego do użycia

- Dawka preparatu nie może przekraczać 60 g/m3 osadu.

- Kryterium oceny: cena = 100%

Lewobrzeżna  Oczyszczalnia Ścieków -7200  kg

Wymagania dotyczące produktu:

- płynny środek polimerowy

- przystosowany do pracy w temperaturze od -20˚C do 50˚C

- jeżeli produkt nie ma właściwości mrozoodpornych najpóźniej do końca października 2025 roku należy dostarczyć środek wspomagający jego pracę w temperaturach ujemnych wraz ze wskazaniem dawki.

- przeznaczony do stosowania w przepływowych systemach transportu

- zawierający niskie stężenie fosforu <5%

- dostarczany w pojemnikach o wadze max 25 kg, w formie roztworu gotowego do użycia

- Dawka preparatu nie może przekraczać 30 g/m3 osadu.

- Kryterium oceny: cena = 100%

Informacje dodatkowe:

Środek wykorzystywany jest do zapobiegania osadzania się struwitu w wydzielonych komorach fermentacyjnych oraz w instalacji transportu osadu przefermentowanego. Przed rozpoczęciem dozowania danego środka, wykonywana jest rewizja wybranego odcinka instalacji. Następnie po 3 miesiącach ponownie wykonujemy rewizję tego odcinka. Jeżeli w trakcie drugiej rewizji stwierdzono, że środek nie działa (widoczne kryształy struwitu) wykonawca musi wymienić środek na inny oraz musi pokryć koszty czyszczenia instalacji (bądź dostarczy taki, który ma dodatkowo właściwości czyszczące) przy zachowaniu tej samej ceny jednostkowej.

Informacje dodatkowe:

Przed rozpoczęciem dozowania danego środka, wykonywana jest rewizja wybranego odcinka instalacji. Następnie po 3 miesiącach ponownie wykonujemy rewizję tego odcinka. Jeżeli w trakcie drugiej rewizji stwierdzono, że środek nie działa (widoczne kryształy struwitu) wykonawca musi wymienić środek na inny oraz musi pokryć koszty czyszczenia instalacji (bądź dostarczy taki, który ma dodatkowo właściwości czyszczące) przy zachowaniu tej samej ceny jednostkowej.

- Procedura udzielania zamówień podprogowych  dostępna na stronie :

https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

- Warunki dostawy:

  - Dostawy sukcesywne

  - Dostawca zobowiązany do odbioru pustych opakowań po produkcie

  - Miejsce dostawy : Centralna Oczyszczalnia  Ścieków ul. Gdyńska  1 62-028 Koziegłowy, Lewobrzeżna , Oczyszczalnia Ścieków ul. Serbska 3 61-636 Poznań

  - Koszty dostawy  po stronie dostawcy.

- Warunki płatności:

  - Płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktury do Spółki.

  - Płatność za dostarczony towar  podzielona: 80% wartości wynagrodzenia była płatna po dostawie środka, a 20% po potwierdzeniu jego skuteczności.

- Składanie ofert:

  - Ofertę należy złożyć na papierze firmowym  wraz z kartą charakterystyki, produktu,  oświadczeniem  (pliki PDF ) na platformie zakupowej OPENNEXUS..

  - Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

  - Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie  z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

- Załączniki

- Umowa

- Informacja RODO

- Oświadczenie

- Oświadczenie o zaufaniu poufności

- Termin składania ofert :  30.01.2026 r. godz.10.00

Osoba prowadząca rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska, agnieszka.pinkowska@aquanet.pl