Załącznik Nr 1 do umowy Nr ___/___

ZAKRES CZYNNOŚCI OBSŁUGI TECHNICZNEJ KOTŁOWNI 
GAZOWEJ-OLEJOWEJ SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Załącznik określa szczegółowy zakres czynności obsługi technicznej i przeglądów eksploatacyjnych wykonywanych przez WYKONAWCĘ.

Zakres czynności określony w niniejszym Załączniku stanowi minimalny wymagany zakres czynności niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kotłowni.

Czynności wykonywane są zgodnie z:

- dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producentów urządzeń,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami Urzędu Dozoru Technicznego,

- normami PN-EN oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.A. PRZEGLĄDY EKSPLOATACYJNE (OKRESOWE) REALIZOWANE W MIESIĄCACH MARZEC, WRZESIEŃ ORAZ GRUDZIEŃ - do dnia 15-tego każdego miesiąca)

ZAKRES CZYNNOŚCI:

- kontrola pracy obiegów grzewczych oraz pracy kotłów,

- kontrola stanów awaryjnych pracy kotłów,

- kontrola pracy pomp obiegowych i osprzętu instalacji,

- kontrola poprawności działania układu automatyki kotłowni, w tym regulatora wiodącego układu kaskadowego,

- kontrola Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,

- oględziny palników gazowych i olejowych oraz kontrola stabilności spalania,

- kontrola szczelności połączeń instalacji gazowej i olejowej (oględziny),

- pomiar emisji gazów spalinowych w celu oceny poprawności spalania,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjno-zabezpieczających,

- analiza spalin (kontrolna),

- kontrola szczelności połączeń wodnych i spalinowych,

- kontrola elementów termoizolacyjnych,

- kontrola pracy wskaźników i sygnalizacji,

- kontrola stanu pracy stacji uzdatniania wody,

- kontrola odpowietrzenia instalacji grzewczej, w tym odpowietrzników automatycznych,

- sprawdzenie filtrów i separatorów,

- kontrola urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, STB, ograniczniki),

- analiza jakości wody w układzie (twardość, pH, zawartość tlenu).

W miesiącu GRUDNIU czynności mają charakter kontrolno-eksploatacyjny i nie obejmują prac ingerujących w ciągłość pracy kotłowni.

II.B. PRZEGLĄD ROZSZERZONY (ROCZNY) REALIZOWANY W MIESIĄCU CZERWCU – do dnia 15 - tego czerwca)

ZAKRES CZYNNOŚCI:

- kontrola stanu technicznego kotłów,

- czyszczenie powierzchni grzewczych kotłów,

- czyszczenie wymienników ciepła,

- konserwacja palników gazowych i olejowych,

- kontrola i czyszczenie elementów toru olejowego (pompa, filtr, zawory),

- regulacja palników w zakresie dopuszczonym przez dokumentację techniczno-ruchową producenta,

- pomiar i regulacja parametrów spalania,

- analiza spalin po regulacji,

- kontrola drożności przewodów spalinowych i połączeń czopuchów,

- kontrola działania zabezpieczeń termicznych i ciśnieniowych,

- kontrola nastaw układu automatyki kotłowni,

- kontrola poprawności współpracy kotłów w układzie kaskadowym,

- kontrola pomp obiegowych i armatury,

- kontrola naczyń wzbiorczych (stan techniczny, ciśnienie wstępne),

- kontrola pracy stacji uzdatniania wody wraz z oceną stanu złoża jonowymiennego,

- kontrola parametrów wody kotłowej i instalacyjnej,

- usunięcie stwierdzonych nieszczelności,

- ocena ogólnego stanu technicznego kotłowni.

Przegląd rozszerzony realizowany w miesiącu czerwcu obejmuje zakres przeglądu eksploatacyjnego oraz dodatkowe czynności ingerencyjne, których wykonywanie w pozostałych miesiącach nie jest przewidziane.

III. DOKUMENTACJA I CZYNNOŚCI KOŃCOWE

Dokonywanie wpisów z przeprowadzonych czynności do książki napraw i przeglądów kotłowni lub książki eksploatacji.

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu eksploatacyjnego.

Przekazanie Zamawiającemu zaleceń pokontrolnych – jeżeli występują.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Czynności niewymienione w niniejszym Załączniku, a niezbędne do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy kotłowni, mogą być wykonywane po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Niniejszy Załącznik stanowi integralną część umowy.

WYKONAWCA                            						 ZAMAWIAJĄCY

……………………………………        					……………………………………