Zadanie nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja i serwis chloratorów uzdatniających wodę pitną w obiektach 
na terenie administrowanych kompleksów.

- Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące realizacji usługi konserwacyjnej stałej i okresowej oraz usługi serwisowej instalacji, elementów instalacji, urządzeń, armatury, automatyki i układów kontrolno-pomiarowych,   następujących obiektów:

- Urządzenia chlorujące wodę – budynek nr 60 w kompleksie wojskowym

m. Ustka

3)  Urządzenia  chlorujące wodę – budynek nr 151 w kompleksie wojskowym

m. Wicko Morskie,

- Urządzenia chlorujące wodę- budynek 1C w kompleksie wojskowym 
m. Wicko Morskie

- Urządzenia chlorujące wodę oraz stacja uzdatniania wody na potrzeby socjalno-bytowe w Czołpinie,

- Urządzenia chlorujące wodę  - ujęcie wody w kompleksie wojskowym 
m. Głobino

- Stacja uzdatniania wody  na potrzeby socjalno-bytowe – bud. nr 39

w kompleksie wojskowym m. Słupsk

8)  Urządzenie chlorujące wodę na potrzeby wody socjalno-bytowej oraz p.poż

- budynek nr 25 w kompleksie wojskowym m.  Lębork

- Niniejszy opis jest stosowany jako dokument przetargowy przy zlecaniu                                     i realizacji usługi konserwacyjno-serwisowej urządzeń dozujących chemie oraz miejscowych Stacji Uzdatniania Wody. Ustalenia zawarte  w opisie obejmują wykonanie czynności związanych z realizacją zleceni tj. wykonawstwo prac wykonywanych na miejscu.

- Usłudze konserwacyjno-serwisowej podlegają w szczególności następujące obiekty:

- Kompleksy wojskowe m. Ustka, Wicko Morskie

- Urządzenia i instalacje  chlorujące wodę na SUW w budynku nr 60

- Urządzenia i instalacje  chlorujące wodę na pompowni wody w budynku 
nr 151 m. Wicko Morskie

- Urządzenia i instalacje chlorujące wodę w budynku nr 1C m. Wicko Morskie

- Urządzenia i instalacje chlorujące wodę oraz kolumnowa stacja uzdatniania wody na potrzeby socjalno-bytowe w m. Czołpino

- Kompleksy wojskowe m. Słupsk i  Redzikowo:

- Urządzenia i instalacje chlorujące wodę na potrzeby socjalno-bytowe 
w m. Głobino

- Stacja uzdatniania wody na potrzeby socjalno- bytowe, budynek nr 39 
ul. Arciszewskiego

3) Kompleksy wojskowe m. Lębork.

a) Urządzenia i instalacje chlorujące wodę na potrzeby instalacji wodnej 
            w budynku nr 25.

- Określenia podstawowe użyte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z Polskimi Normami.

- Ogólne wymagania dotyczące usługi.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową                i zasadami technicznymi, przestrzeganiu harmonogramu i terminów prac, jakości zastosowanych materiałów;

- Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi, transportu                        i dostaw niezbędnych do wykonania usługi objętych umową zgodnie z warunkami zamówienia;

- Wykonawca przyjmuje od Zamawiającego aktualny stan techniczny urządzeń i instalacji i nie może żądać od Zamawiającego zwrotu dodatkowych kosztów robocizny za przeprowadzone czynności konserwacyjne i naprawcze, które powinny były być przeprowadzone w czasie przed przejęciem systemu i jego składników;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydania własnych materiałów;

- Zamawiający zwraca koszty:

- zakupu materiałów elementów wymienionych zakresem umowy  wyszczególnionych w pkt. 3 zużytych w celu realizacji umowy wg faktur         ich zakupu, patrz pkt. 14.3;

- w uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego usług szczególnych, zleconych innym podmiotom specjalistycznym (naprawa pomp przez serwis producenta, przezwojenie silników, regeneracja zaworów, przesyłki kurierskie, legalizacja wodomierzy) na podstawie faktur z wykonania tych usług, patrz pkt. 14.3.

- Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji usługi.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy                         i wykonywania usługi musi zawierać: comiesięczny protokół z wykonania usługi konserwacyjno-serwisowej, będący załącznikiem do co miesięcznej faktury;

- Protokół z przeglądu urządzeń, instalacji  wykonanych  na czynnych urządzeniach dozujących i uzdatniających w miesiącu czerwcu, wraz                               z orientacyjnymi kosztami napraw, konserwacji, remontów, oraz ich szacunkową wyceną, który powinien być dostarczony do 30 czerwca kierownikowi SOI na terenie którego czyniona jest usługa.

- Protokoły z wykonania dodatkowych koniecznych usług serwisowo -konserwacyjnych z zakresu niniejszej umowy z wykazanymi kosztami  materiałów zużytych do naprawy, regeneracji, wymiany, bądź specjalistycznych   usług wraz z kopiami faktur zakupionych materiałów lub specjalistycznych      usług, patrz pkt. 14.3;

- dokumenty wymagane Ustawą wyrobach budowlanych potwierdzające  dopuszczenie do obrotu w budownictwie – na żądanie Zamawiającego;

- wyniki badań skuteczności pracy urządzeń w procesie technologicznym

- Informacja o terenie objętym usługą konserwacyjno-serwisową.

Usługa konserwacyjno-serwisowa urządzeń, instalacji odbywa się w kompleksach wojskowych na terenie m. Ustka,  m. Wicko Morskie, m. Słupsk, m. Lębork,  Zamawiający nie ma możliwości zabezpieczenia dla Wykonawcy zaplecza socjalno-technicznego z wyjątkiem możliwości korzystania z sanitariatów i toalet ogólnodostępnych  w budynkach wojskowych.

- Obowiązki Wykonawcy.

W trakcie wykonania prac Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- Wykonanie usługi konserwacyjno-serwisowych zgodnie z zasadami technicznymi;

- ochronę mienia Zamawiającego;

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w okresie wykonywania usługi;

- pracownicy powinni posiadać aktualne szkolenie bhp i p.poż, które zostaną udostępnione na żądanie Zamawiającego.

- Wymagania odnośnie personelu Wykonawcy świadczącego usługę.

Wykonawca przedstawi listę osób przeznaczonych do wykonywania usługi konserwacyjno – serwisowej oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji usługi.

Wymagania odnośnie posiadanych uprawnień i kwalifikacji:

- Co najmniej jedna osoba nadzorująca prace powinna posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do dozoru D, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym:

- Grupy 1 na urządzenia, instalację i sieci elektroenergetyczne o napięciu                   do 1 kV;

Grupa  2  pkt. 6,7 ,10

- Co najmniej jedna osoba  wykonujące czynności konserwacyjno-serwisowe powinny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne do eksploatacji E, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym;

- Grupy 1 na urządzenia, instalację i sieci elektroenergetyczne o napięciu                         do 1 kV;

Grupa 2 pkt.6,7

Jedna osoba posiadająca uprawnienia D i E w przedstawionym powyżej zakresie spełnia wymagane wymogi.

Materiały stosowane w trakcie wykonywania usługi powinny być dopuszczone                                do obrotu na rynku polskim oraz posiadać wymagane atesty lub deklaracje własności użytkowych.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo składowane były zabezpieczone prze uszkodzeniami.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług i środowiska.

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z techniką obsługową, konserwacyjną, montażową, remontową lub inną (dokumentacją techniczną, DTR urządzeń) jak również zgodnie z następującymi przepisami:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietna 2004 r.,  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2022.1225 t.j. z późn.zm.);

- Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2025.418 t.j. z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r., w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących                 się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

- Ustawa – Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U.2024.266                        t.j. z późn. zm.);

- Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r. (Dz.U.2024.1194 t.j.);

- Pozostałych przepisów branżowych.

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez władze państwowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z wykonywaną usługą.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości prac, robót i zużytych materiałów.

- Warunkiem odbioru usługi jest podpisany przez komisję przedstawicieli Zamawiającego protokół z wykonania usługi wraz z niezbędnymi dokumentami.

- Zakres czynności i obowiązków dotyczących realizacji usługi konserwacyjno                          – serwisowej przez Wykonawcę - wymagania ogólne.

- Wykonanie usług konserwacyjnych, serwisowych (naprawczych, montażowych, regulacyjnych, pomiarowych)  objętego opisem przedmiotu zamówienia;

- Koszt robocizny Wykonawcy wliczony jest w wartość i zakres usługi konserwacyjno-serwisowej co stanowi kwintesencję zawartej umowy na serwis i konserwację systemu cieplnego;

- Koszty wszelkich materiałów użytych do realizacji usługi konserwacyjno                            -serwisowych wymienionych zakresem umowy zwraca Zamawiający. Wymagane jest przy tym aby Wykonawca sporządził i przesłał do Kierownika SOI, na terenie którego prowadził prace, protokół serwisowy z istotnymi danymi jak: zakres prac, wycenę materiałów lub wycenę szczególnych usług (naprawa pomp przez serwis producenta, przezwojenie silników, regeneracja zaworów, przesyłki kurierskie, legalizacja wodomierzy), lokalizację, terminem realizacji. Protokół ten jest niezbędny w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Po odbiorze prac Wykonawca składa zamawiającemu fakturę, dołączając faktury z zakupu materiałów lub wykonania przez podmioty zewnętrzne szczególnych usług (naprawa pomp przez serwis producenta, przezwojenie silników, regeneracja zaworów, przesyłki kurierskie, legalizacja wodomierzy.);

- Sporządzenie i przedstawienie do końca miesiąca czerwca Protokołu                           z przeglądu urządzeń i instalacji i urządzeń dozujących i uzdatniających wykonanych na czynnych urządzeniach wraz z podaniem orientacyjnych kosztów (napraw, konserwacji i remontów) z uwzględnieniem ich wymagań techniczno-eksploatacyjnych oraz podaniem terminu realizacji czynności konserwacyjno-serwisowych;

- Prowadzenie na bieżąco książek konserwacyjno – serwisowych  poszczególnych stacji.

- Wykonawca powinien dysponować i wyznaczyć do obsługi technicznej                    – serwis techniczny , przyjmujący zgłoszenia awarii i usterek. Zgłoszenia awarii i usterek będą dokonywać osoby podległe Kierownikowi Sekcji Obsługi Infrastruktury w poszczególnych miejscowościach.

- Monitorowanie na bieżąco stanu technicznego urządzeń i instalacji  a w przypadku awarii zawiadomienie Zamawiającego z podaniem lokalizacji awarii, szacunkowej wartości naprawy, terminu realizacji usunięcia awarii;

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po otrzymaniu informacji o istotnej dla funkcjonowania  awarii lub usterce niezwłocznie – do 24 godziny - przystąpił do jej usunięcia, oraz wykonał czynności zabezpieczające mienie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;

- Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach technicznych oraz                                po wykonywanych pracach konserwacyjno-serwisowych: w  budynkach oraz na terenie kompleksów wojskowych;

- W ramach umowy Wykonawca musi przewidzieć konieczność wymiany oraz napraw instalacji, jej elementów bądź urządzeń lub konieczność montażu niezbędnych elementów instalacji systemu dozowania i uzdatniania. Wymienione czynności powinny być wynikiem kontroli stanu technicznego 
i potrzeb Zamawiającego. Usługa ta zawarta jest w ramach umowy na konserwację i serwis sytemu dozowania i uzdatniania wody;

- Uczestniczenie w odbiorach prac konserwacyjno-serwisowych;

- Sporządzenie protokołów odbioru, jako załącznika do wystawianych faktur;

- Prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykonywanymi czynnościami technicznymi;

- Używanie do prac materiałów i urządzeń posiadających atesty i dopuszczenia                     do stosowania w budownictwie;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania własnych materiałów                         do wbudowania przez Wykonawcę;

- Wykonywanie wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, PN oraz zasadami techniki instalacyjnej i budowlanej.

- Zakres usług konserwacyjnych i serwisowych urządzeń dozujących chlor.

W przypadku konieczności konserwacji, regulacji, naprawy lub wymiany armatury, urządzeń, instalacji i jej elementów Wykonawca dokona jej w ramach usługi konserwacyjno – serwisowej, a konieczność ta powinna wynikać z:

- Sprawdzenia i kontroli bieżącej stanu technicznego urządzeń i instalacji, w tym czyszczenie i konserwacja urządzeń sterująco -dozujących   co 2 miesiące

- Czyszczenie i kalibracja sond pomiarowych -  co 2 miesiące.

- Czyszczenie filtra wstępnego pompy,  - minimum raz na 2 miesiące,

- Sprawdzenie poprawności działania pompek dozujących ,- co 2 miesiące

- Optyczne sprawdzenia szczelności instalacji dozującej- co 2 miesiące

- Uzupełnianie chloru w zbiorniku chloratora – wg. potrzeb,,

- Kalibracja układu pomiarowo-dozującego,  co 2 miesiące

- Badanie fizyko-chemiczne wody – co 2 miesiące

- Wykonanie wymaganych prawem pomiarów elektrycznych po ewentualnej wymianie urządzenia.

- W ramach umowy Wykonawca musi przewidzieć także konieczność wymiany niesprawnej instalacji, armatury instalacyjnej, urządzeń, elementów instalacji lub konieczność montażu i wykonania w wskazanych miejscach wynikających z przeprowadzonych przeglądów bądź potrzeb Zamawiające

Wynagrodzenie za wykonanie prac jest wynagrodzeniem: ryczałtowym.

Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2026 r. (wg wskazań: do 15 dnia miesiąca marca, maja, lipca, września, listopada).

- W przypadku wystąpienia awarii przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia jednak                               nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub faxem powiadomienia przez SOI. Wykonawca zakupi i wymieni uszkodzone części. Usługa usunięcia awarii będzie wliczona w koszty konserwacji i serwisu urządzeń dozujących chemię basenową, natomiast części i materiały użyte do naprawy, zapewni Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca wystawi fakturę za usunięcie awarii z dołączonym potwierdzeniem wykonania usługi podpisanym przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury. Do faktury za usunięcie awarii Wykonawca dołączy fakturę za zakup części o parametrach 
co najmniej równoważnych tym, które zastosował producent.

19. Podstawą do zapłaty za konserwację jest przeprowadzenie czynności konserwacyjnych 
     i przedstawienie do SOI protokołów z przeprowadzonych czynności oraz faktura VAT.

21. Wykonawca z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, zgłosi do Kierownika SOI 
     potrzeby w zakresie wydania upoważnień (przepustek i identyfikatorów) do wstępu 
     na teren jednostki wojskowej. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich

pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu.

22. Dane o pracownikach: Imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, dane pojazdu,

przewidywany okres wykonywania prac przez  poszczególnych pracowników.

23. Do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniam: Jarosław GUTRAL 261-231-834