Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem umowy jest naprawa Oczyszczalni ścieków bytowych typu WGB zlokalizowanej w kompleksie wojskowym Gdańsk Westerplatte JW. 2305 poprzez dostosowanie istniejących komór kontenerowej oczyszczalni ścieków do efektywnego działania w technologii SBR i dostosowanie jej w zakresie zwiększenia redukcji związków azotu i fosforu poprzez dodatkowe moduły.

- Opis wykonywanej przez Wykonawcę usługi.

  - Wykonawca świadczyć będzie usługę siłami własnymi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, uprawnieniami (energetyczne SEP E i SEP D) oraz wiedzą techniczną przy użyciu własnego sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (każdorazowo przedstawić zamawiającemu).

  - Pracownicy Wykonawcy, którzy będą świadczyć usługę na terenie objętym przedmiotem zamówienia winni przestrzegać przepisów BHP i ppoż. oraz być ubrani w odzież roboczą oznakowaną cechami firmy (przedsiębiorstwa), a także stosować się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno-porządkowych dla danego budynku, uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przepustek osobowych umożliwiających wejście na teren kompleksu i budynku objętego przedmiotem zamówienia.

  - W okresie świadczenia napraw kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie JW Gdańsk Westerplatte należy ściśle przestrzegać zasad właściwej obsługi i dozoru urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi producentów urządzeń i instrukcji obsługi oczyszczalni.

  - Wykonywane przez Wykonawcę czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia oraz ochrony środowiska, a zastosowane wszelkiego rodzaju zastosowane przy wykonywanej usłudze preparaty i środki chemiczne lub biologiczne winny posiadać wymagane zezwolenia atesty itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz pełne koszty z  tytułu wszelkich szkód powstałych w ramach świadczonych usług.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas prac usterkach oczyszczalni wykraczających poza zakres przewidzianej w przedmiocie zamówienia naprawy.

- Instalowane urządzenia i planowane działania w ramach naprawy:

- dostarczenie i montaż dekantera pływającego z pompą w komorze nr 3, podłączenie do istniejącego sterowania pomp,

- dostarczenie i montaż mieszadła zatapialnego na stojanie montażowym w komorze nr 3 dla wywołania ruchu w komorze i poprawy równomiernego usuwania azotu podczas procesu denitryfikacji, podłączenie do istniejącego zasilania, synchronizacja z procesami oczyszczalni,

- dostarczenie i montaż dodatkowego modułu recyrkulacji wewnętrznej osadu z komory nr 3, podłączenie do istniejącego zasilania, synchronizacja z procesami oczyszczalni,

- dostarczenie i montaż modułu- stacji dozowania związków żelaza do strącania fosforu, podłączenie do istniejącego zasilania, synchronizacja z procesami oczyszczalni,

- jeśli wymagane (za mały poziom osadu w zbiorniku, czasowa przerwa w funkcjonowaniu) zaszczep oczyszczalni osadem czynnym,

- jeśli wymagane, demontaż pompy wypompowania ścieków oczyszczonych i pompy osadu,

- jeśli wymagane, doprowadzenie do oczyszczalni przewodów zasilających nowo instalowane moduły; synchronizacja sterowania głównego,

- rozruch oczyszczalni,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji urządzeń.

A) Zakres rzeczowych robót dla Dekantera:

- Dostawa fabrycznie nowego dekantera ścieków oczyszczonych z pompą o wydajności 14 m3//h,

- Demontaż istniejących elementów (jeśli wymagane)

- Montaż mechaniczny urządzenia w komorze nr 3

- Podłączenie i integracja z istniejącym systemem odpompowania

- Wykonanie sterowania czasowego (jeśli wymagane)

- Integracja z istniejącym systemem

- Uruchomienie

B) Wymagania techniczne dla Dekantera :

Parametry pompy

- Wydajność nominalna Q = 14 m3/h

- Moc pompy: 0.5 – 1 kW

- Zasilanie: 1 lub 3 fazowe (do uzgodnienia projektowego)

- Przeznaczenie pompy: pompa do ścieków bytowych oczyszczonych

- Typ pompy: zatapialna/sucha (do uzgodnienia projektowego)

- Przystosowanie do pracy w środowisku korozyjnym

- Materiał wykonania: stal nierdzewna min. AISI 304 lub równoważna

- Wysokość podnoszenia: zgodnie z warunkami lokalnymi

Parametry konstrukcji dekantera

- Pływak wykonany ze stali nierdzewnej

- Wyporność dostosowana do masy pompy

- Wymiary dekantera (do uzgodnienia projektowego, zgodnie z przewidzianym w komorze nr 3 miejscem, adekwatnie do zaproponowanego kształtu)

C)   Zakres rzeczowych robót dla Mieszadła

- Dostawa fabrycznie nowego mieszadła ścieków przeznaczonego do wspomagania cyrkulacji w komorze podczas fazy denitryfikacji

- Demontaż istniejących elementów (jeśli wymagane)

- Montaż mechaniczny urządzenia w komorze nr 3

- Podłączenie i integracja z istniejącym systemem zasilania

- Doprowadzenie przewodów zasilających nowo instalowane mieszadło (jeśli wymagane)

- Uruchomienie

D)  Wymagania techniczne dla Mieszadła

- Moc silnika elektrycznego : 0.3 kW do 0.9 kW

- Napięcie zasilania : 1 lub 3 fazowe (do uzgodnienia projektowego)

- Praca ciągła w komorze nr 3 podczas denitryfikacji

- Dobór mocy i wymiarów mieszadła powinien zapewnić cyrkulację i stałą prędkość mieszadła od 600 do 900 obr./min.

- Mieszadła wyposażone w prowadnice/samonośne (do uzgodnienia projektowego) oraz w odpowiedni system do obsługi serwisowej

- Uszczelnienia mechaniczne o wysokiej trwałości

- Stopień ochrony silnika min. IP 68

- Przewód zasilający odporny na środowisko ściekowe

- Głębokość zanurzenia maksymalna do 3.5 m

E)  Zakres rzeczowy Modułu recyrkulacji wewnętrznej

- Dostawa fabrycznie nowego modułu recyrkulacji wewnętrznej składającego się z pompy i rur transportujących mieszaninę ścieków i osadu czynnego z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji

- Demontaż istniejących elementów (jeśli wymagane)

- Montaż mechaniczny urządzenia w komorze nr 3 wraz z rurami transportującymi mieszaninę do komory denitryfikacji

- Doprowadzenie przewodów zasilających pompę (jeśli wymagane)

- Podłączenie  i integracja z istniejącym systemem zasilania

- Uruchomienie

F)  Wymagania techniczne dla Modułu recyrkulacji wewnętrznej

- Wydajność maksymalna pompy 400 l/min

- Wydajność minimalna pompy 100 l/min

- Moc pompy: 0.15 – 0.8 kW

- Zasilanie: 1 lub 3 fazowe (do uzgodnienia projektowego)

- Przeznaczenie pompy: pompa do ścieków, min. z ciałami stałymi do 30 mm

- Typ pompy: zatapialna

- Przystosowanie do pracy w środowisku korozyjnym

- Stopień ochrony min. IP 68

- Wysokość podnoszenia: zgodnie z warunkami lokalnymi, min. 3 m

- Głębokość zanurzenia maksymalna do 3.5 m

- Połączenie rurowe przystosowane do średnicy króćca przewidzianej pompy

G)  Zakres rzeczowy dla modułu strącania fosforu

- Dostawa fabrycznie nowego stanowiska do bezpiecznego przechowywania koagulantu żelazowego oraz fabrycznie nowej dozującej pompy membranowej.

- Demontaż istniejących elementów (jeśli wymagane)

- Montaż mechaniczny urządzenia w obrębie kontenera oczyszczalni w miejscu

- Podłączenie i integracja z istniejącym systemem zasilania

- Doprowadzenie przewodów zasilających moduł chemicznego strącania fosforu (jeśli wymagane)

- Uruchomienie

H) Wymagania techniczne dla modułu strącania fosforu

Pompa

- Typ i przeznaczenie pompy: dozująca pompa membranowa z wężem przystosowana do dawkowania środków korozyjnych o pH kwaśnym (koagulant żelazowy) strącających fosfor w ściekach,

- Odpowiedni wąż zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi i przed ujemnymi temperaturami

- Wydajność pompy regulowana manualnie

- Moc pompy: 0.1 – 0.4 kW

- Zasilanie: 1 lub 3 fazowe (do uzgodnienia projektowego)

Stanowisko bezpieczne

- Stanowisko bezpieczne do przechowywania koagulantu żelazowego, odporne na działanie warunków atmosferycznych na zewnątrz, w obrębie kontenera oczyszczalni,

- Łatwy dostęp serwisowy i eksploatacyjny dla dostawy środków chemicznych

- Taca(komora) wychwytowa na potencjalne wycieki o pojemności do 100 l (do uzgodnienia projektowego)

IV)  Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do :

Wykonania rozruchu oraz badań parametrów jakości ścieków surowych i oczyszczonych po okresie rozruchu.

III. Termin wykonania.

- Wykonawca wykona naprawę kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie JW Gdańsk Westerplatte, ul. Sucharskiego 1 od daty podpisania umowy do 15.05.2026r.

- Data 15.05.2026r. jest ostateczną datą określającą realizację dokonywania napraw i rozruchu.  Końcowe dokumenty rozliczeniowe wraz z całą dokumentacją techniczną oraz gwarancjami Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu do dnia 30.05.2026 r.