Załącznik nr 4 do SWZ

Postępowanie nr 47716000

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia na dobór, dostawę i montaż  napędów (3kpl)

Nazwa zadania:

Komora ciepłownicza K-XXII Bażyńskiego i K-XXII/4 (K-22/4) Kołobrzeska w Gdańsku - dobór, zaprojektowanie, dostawa i montaż napędów (3kpl)

w ramach projektu:

“Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Gdańsku przez GPEC Sp. z o.o.”

Zamawiający:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych.

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawę i montaż  napędów (3kpl) - komora ciepłownicza K-XXII Bażyńskiego i K-22/4 Kołobrzeska w Gdańsku .

## Zakres prac

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektową, obejmującą aktualizację istniejącej dokumentacji technicznej,

- Wykonawca dobierze napędy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- Wykonawca przygotuje i uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego harmonogram prac,

- Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe napędy – 1 szt.w komorze K-XXII (powrót z kierunku komory - K22/4) i 2 szt. W komorze K-22/4 (odejście zasilania, powrotu w kierunku komory K-XXII),

- Wykonawca odpowiada za dobór przekładni napędu (jeśli jest wymagane), zapewniający prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia w całym zakresie obciążeń i warunków eksploatacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami producenta,

- Wykonawca odpowiada za dostarczenie napędów do miejsca montażu. W przypadku konieczności demontażu elementów konstrukcyjnych w celu wprowadzenia napędów, Wykonawca wykona te prace na własny koszt oraz przywróci obiekt do stanu pierwotnego,

- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca uzyska we własnym zakresie wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne oraz poniesie związane z tym koszty,

- Wykonawca, pod nadzorem przedstawiciela GPEC, zamontuje napędy,

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącej izolacji rurociągów na czas realizacji prac. Po zakończeniu montażu napędów stan izolacji musi być niepogorszony i odpowiadać stanowi sprzed rozpoczęcia robót; wszelkie uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt,

- Wykonawca wykonana trasy kablowe (Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych) i dobierze przekroje i typ okablowania, do zasilania i sterowania napędami,

- Wykonawca wykona wszelkie niezbędne modyfikacje w rozdzielnicy zasilającej oraz AKPiA, w tym m.in. układ zapewniający wyłączenie zasilania napędów w sytuacji zalania komory, możliwość sterowania napędami protokołem komunikacyjnym,

- W przypadku braku wentylacji w komorze Wykonawca zapewni jej wykonanie w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy napędów,

- Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania, próby i pomiary,

- Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą.

## Opis zamierzeń Zamawiającego.

Zamawiający planuje zamontować w komorze ciepłowniczej:

- K-XXII napęd na istniejącej przepustnicy na rurze powrotnej z kierunku K-22/4,

- K-22/4 napęd na istniejących przepustnicach na rurze powrotnej i zasilającej w kierunku K-XXII.

## Minimalne wymagania techniczne.

Minimalne wymagania techniczne dla napędów:

- zasilanie: 3-fazowe, możliwość zasilenia elektroniki zewnętrznym zasilaniem +24VDC

- stopień ochrony: nie mniejszy niż IP67,

- moduł komunikacyjny: Profinet (K-22/4), Profibus: (K-XXII)

- wejścia / wyjścia:

  - wejście analogowe: standard 4-20mA sterujące położeniem napędu,

  - wyjście analogowe: standard 4-20mA, informujące o aktualnym położeniu napędu

  - wyjście cyfrowe:  tryb pracy napędu (LOCAL/REMOTE), alarm zbiorczy napędu, stany krańcowe (Otwarte, Zamknięte)

- panel lokalny: sterowanie położeniem napędu wraz z przełącznikiem wyboru trybu pracy  LOCAL/OFF/ REMOTE,

- możliwość mechanicznej, lokalnej zmiany położenia napędu,

- automatyczne wyłączenie napędu po osiągnięciu położenia krańcowego,

- bezstycznikowy, elektroniczny sposób zmiany kierunku obrotów napędu,

- brak zmiany położenia napędu przy zaniku sygnału sterującego 4-20mA,

- możliwość montażu sterownika w oddaleniu od napędu,

- przystosowane napędu do pracy w podwyższonej temperaturze poprzez zastosowanie odpowiedniego oleju smarnego oraz specjalnych uszczelnień

Rekomendowana armatura ze względu na standaryzację urządzeń to: SIPOS lub AUMA.