Załącznik nr 4 do SWZ

Postępowanie nr 47693214

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia na dostawę przetworników ciśnienia

Nazwa zadania:

Dostawa przetworników ciśnienia w komorach, SPC oraz węzłach cieplnych.

w ramach projektu:

“Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Gdańsku przez GPEC Sp. z o.o.”

Zamawiający:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień:

38423000-6 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 75szt. przetworników ciśnienia

## Minimalne wymagania techniczne.

| Mierzony czynnik: | woda kotłowa |
| --- | --- |
| Temperatura mierzonego czynnika: | 0÷120C, |
| Zakres pomiarowy: | -100÷1500kPa, |
| Dokładność pomiarowa: | ±0,2% w całym zakresie pomiarowym |
| Króciec pomiarowy: | G1/2’’ |
| Przyłącze elektryczne: | PD |
| Stopień ochrony: | minimalnie IP65 |
| Sygnał wyjściowy: | 4-20mA, dwuprzewodowo |
| Napięcie zasilania: | 12-30 V DC |