## Zestawienie gł.elementów węzła
Główne urządzenia węzła cieplnego
Lp. | Ozn. | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Ilość | Jedn. | Oferowana cena netto za 1 szt/mb, zł | Sumaryczna oferowana cena netto pozycji, zł | VAT | Uwagi
1 | WCO | Wymiennik ciepła | LC110-80-2" | HEXONIC lub inny równoważny | 1 | szt.
|  | Izolacja wymiennika ciepła | APFI | HEXONIC lub inny równoważny | 1 | szt.
LC-61-80
|  | Podstawa pod wymiennik | MNT LC | HEXONIC lub inny równoważny | 1 | szt.
2 | F0 | Filtr siatkowy skośny kołnierzowy z wkładem magnetycznym | FMS/K | BRUSMAR lub inny równoważny | 1 | szt.
|  | siatka 400 oczek/cm2 | DN 50/400
PN25
3 | P2 | Zawór odcinający spawany. | DN25 | NAVAL/ VEXVE lub inny równoważny | 2 | szt.
PN40
4 | RRC | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu - powrót | AVPB | DANFOSS lub inny równoważny | 1 | szt.
DN32
PN25
Kvs=10,0 m3/h 0,2÷1,0 bar
0,15÷7,3 m3/h
5 | PP | Regulator Δp - pomiar ciśnienia - zawór odcinający gwint. | DN15 | - | 1 | szt.
PN 2,5 MPa Tmax=150°C
6 | PP | Regulator Δp - pomiar ciśnienia złączka zaciskowa | DN½”/6mm gwint. | - | 1 | szt.
7 | ZRco | Zawór regulacyjny | VM2 | DANFOSS lub inny równoważny | 1 | szt.
DN25,
PN25
Kvs=8,0 m3/h
8 | Aco | Siłownik z funkcją bezpieczeństwa | AME 23 | DANFOSS lub inny równoważny | 1 | szt.
Zasilanie:
24 V AC
Sterowanie:
0..10V DC
Prędkość:
15 s/mm
Siła zamykająca:
450 N
9 | P10 | Zawór odcinający spaw./gwint. | DN15 PN40 | NAVAL/ VEXVE lub inny równoważny | 1 | szt.
10 | ZBco | Zawór bezpieczeństwa | SYR 1915 | Hans Sasserath&Co lub inny równoważny | 1 | szt.
DN25 ( 1'' )
5,0 bar
11 | HZ1 | Zawór zwrotny między kołnierzowy | DN80 | SOCLA lub inny równoważny | 1 | szt.
typ 802
PN 16
12 | H1.1 | Zawór odcinający spawany | DN 80 | NAVAL/ VEXVE lub inny równoważny | 2 | szt.
PN40
13 | HF1 | Filtr magnetyczny kołnierzowy | FMS/K | BRUSMAR lub inny równoważny | 1 | szt.
|  | siatka | DN80/400
|  | 400 oczek/cm2 | PN 1,6 MPa
14 | H10 | Zawór odcinający gwint. | DN15 | EFAR/GENEBRE lub inny równoważny | 1 | szt.
PN 2,5 MPa Tmax=150°C
15 | U1 | Zawór odcinający spaw./gwint. | DN15 | NAVAL/ VEXVE lub inny równoważny | 1 | szt.
PN40
16 | U2 | Zawór odcinający gwint. | DN15 | EFAR/GENEBRE lub inny równoważny | 1 | szt.
PN 2,5 MPa Tmax=150°C
17 | UF1 | Filtr siatkowy gwint. | DN15 | EFAR/GENEBRE lub inny równoważny | 1 | szt.
PN 1,6 MPa
18 | UZ1 | Zawór zwrotny gwint. | DN15 | EFAR/GENEBRE lub inny równoważny | 1 | szt.
PN 1,6 MPa
19 | KR | Kryza dławiąca PN25 | DN15/ 5 mm | GEBWELL lub inny rówoważny | 1 | szt.
20 | URC | Zawór uzupełniania zładu z manometrem | typ 2128 | Hans Sasserath&Co lub inny równoważny | 1 | szt.
DN15
zakres 0,5-5 bar t=80°C
PN16
21 | Tz | Czujnik temperatury zewn. | ESMT | DANFOSS lub inny równoważny | 1 | szt.
Pt1000
-50 ÷ 50 0C
22 | Tpco, Tco | Czujnik temperatury zanurzeniowy | ESMU-100 | DANFOSS lub inny rówoważny | 3 | szt.
| Tco' | Stal nierdzewna | Pt1000
L=100
23 | TRco | Termostat regulacyjny, | RAK-TR.1000S-H, 15..95 °C | SIEMENS lub inny rówoważny | 1 | szt.
24 | PT0.1, PT0.2 | Przetwornik ciśnienia | MBS3000 | DANFOSS lub inny rówoważny | 2 | szt.
0-25 bar
4 ÷ 20mA
G 1/2"
25 | PT1.1, PT1.2 | Przetwornik ciśnienia | MBS3000 | DANFOSS lub inny rówoważny | 3 | szt.
| PT1.3 |  | 0-10 bar
4 ÷ 20mA
G 1/2"
26 | T1 | Termometr | 0÷160°C | QVINTUS lub inny rówoważny | 2 | szt.
27 | T2 | Termometr | 0÷120°C | QVINTUS lub inny rówoważny | 2 | szt.
28 | SUco | Złącze samoodcinające | SU 3/4" | CALEFFI /REFLEX lub inny rówoważny | 1 | szt.
29 | NWco | Naczynie wzbiorcze | N50/6,0 bar | REFLEX lub inny rówoważny | 1 | szt.
przeponowe