Załącznik nr 11 do SWZ

Postępowanie nr 47736452

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

Wykrywanie awarii - dostawa urządzeń przeznaczonych do zdalnego nadzoru stanu izolacji sieci ciepłowniczych preizolowanych

w ramach projektu:

Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Gdańsku przez GPEC Sp. z o.o.

Zamawiający:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

- Detektor awarii – główne cechy:

- Zdalny nadzór nad stanem sieci ciepłowniczej preizolowanej

- Detekcja awarii poprzez pomiar rezystancji izolacji pianki

- Badanie ciągłości drutu alarmowego

- Opis szczegółowy:

- Urządzenie ma być przystosowane do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji oraz ciągłości przewodu alarmowego.

- Urządzenie powinno obsługiwać zarówno sieci impulsowe jak i rezystancyjne.

- Urządzenie powinno być przystosowane do zdalnego przesyłu odczytywanych danych przy użyciu technologii NB-IoT oraz do zdalnego monitoringu w czasie rzeczywistym.

- Urządzenie musi zapewniać dostęp do odczytów w systemie IT używanego przez Zamawiającego i być kompatybilne w tym systemie z urządzeniami do zdalnej kontroli stanu komór ciepłowniczych. Wykonywane pomiary powinny być dostępne do wglądu dla obsługi.

- Po przekroczeniu stanu alarmowego urządzenie musi wysłać automatyczne powiadomienia.

- Urządzenie powinno zapewniać możliwość ustawienia harmonogramu pomiarów jak i również pomiaru ręcznego z samego urządzenia poza harmonogramem.

- Konfiguracja takiego urządzenia, progów alarmowych, częstotliwości pomiarów oraz godzinę rozpoczęcia pomiarów powinna odbywać się w samym urządzeniu za pomocą kabla USB jak i zdalnie.

- Cechy dodatkowe:

- Obudowa o klasie szczelności minimum IP65

- Możliwość zasilania bateryjnego bądź z sieci 230V

- Antena z możliwością demontażu

- Możliwość opomiarowania do 4 pętli jednocześnie

- Pomiary w dwóch polaryzacjach

- Ochrona przeciwprzepięciowa w trybie bezczynności

- Charakterystyka pomiarowa:

- Pomiar rezystancji izolacji:

- Zakres: 0 – 200MOhm

- Napięcie pomiarowe 24V

- Prąd pomiarowy: max 100mA

- Dokładność:

- do 1 MOhm: ± (2% w. m. + 8 cyfr)

- powyżej 1 MOhm: ± (5% w. m. + 8 cyfr)

- Pomiar rezystancji pętli:

- Zakres: 0 – 5kOhm

- Napięcie pomiarowe: 24V

- Prąd pomiarowy: max 100mA

- Dokładność: ± (2% w. m. + 8 cyfr)

- Montaż

Urządzenie powinno być przystosowane do zamontowania na szynie DIN. Przewody pomiarowe wyprowadzone z urządzenia o długości przynajmniej 50cm przygotowane do połączenia z drutami alarmowymi.