PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

| Nazwa elementu projektu budowlanego | - PROJEKT INSTALACJI ELKTRYCZNYCH |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | - PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY - BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B |
| Adres obiektu budowlanego | - DZ. NR 250 - SOLNIKI MAŁE, - GMINA BIERUTÓW, - POWIAT OLEŚNICKI, - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria IX |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021402_5, SOLNIKI MAŁE-OBSZAR WIEJSKI - OBRĘB 0010 SOLNIKI MAŁE, DZIAŁKA NR 250 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 021402_5.0010.250 |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres | MIASTO I GMINA BIERUTÓW UL. MONIUSZKI 12 56-420 BIERUTÓW |
| Jednostka projektowa | Mafra Design Studio Projektowe Anna Bęcławska Arch. Anna Bęcławska ul. Bolesława Prusa 96/5 50-316 Wrocław |

| Data opracowania: GRUDZIEŃ 2022 | Egzemplarz |
| --- | --- |

- PROJEKT INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH- TECHNICZNO WYKONAWCZY

| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego | - PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY - BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B |
| --- | --- |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria IX |
| Adres obiektu budowlanego | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021402_5, SOLNIKI MAŁE-OBSZAR WIEJSKI - OBRĘB 0010 SOLNIKI MAŁE, DZIAŁKA NR 250 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 021402_5.0010.250 |
| Inwestor | MIASTO I GMINA BIERUTÓW UL. MONIUSZKI 12 56-420 BIERUTÓW |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z

2020 roku poz. 1333 t.j. z późn. zm.), oświadczamy, że projekt budowlany:

- PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY

- BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

- ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| BRANŻA: | PROJEKTANT: | SPRAWDZAJĄCY: |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Mgr inż. Adam Szczepaniak uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych DOŚ/0398/WBE/18 | Mgr inż. Mirosław Nowak uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0128/POOE/05 |

OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPIS ZAWARTOŚCI

1 OPIS TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE	4

1.1 DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA	4

1.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.	4

1.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.	4

1.2 OPIS TECHNICZNY	4

1.2.1 ZASILANIE.	4

1.2.2 ROZDZIELNICE W BUDYNKU.	4

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	4

1.2.3 OCHRONA P. PORAŻENIOWA.	4

1.2.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.	5

1.2.5 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I WYRÓWNAWCZA.	5

1.2.6 OCHRONA P. POŻAROWA .	5

UWAGI KOŃCOWE:	5

- OPIS DO PROJEKT ELEKTRCZNY- TECHNICZNO WYKONAWCZY

# OPIS TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

### PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny  instalacji elektrycznych wewnętrznych, PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B  ”

### ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania etapu I obejmuje:

- Wymiana instalacji  w przyziemiu budynku

- instalację oświetleniową w pom piwnicy

- instalację gniazd wtykowych oraz zasilania odbiorników technologicznych

- połączenia wyrównawcze wraz z wykonanie uziomu o rezystancji  poniżej 10Ω

- ochronę przeciwprzepięciową typu T1+T2

## OPIS TECHNICZNY

### ZASILANIE.

ETAP I – do zasilania nowej rozdzielnicy RP1–  wykorzystać zasilanie z obecnej rozdzielnicy.

### ROZDZIELNICE W BUDYNKU.

ROZDZIELNICA RP1.

Zaprojektowaną rozdzielnicę wewnątrz pomieszczenia piwnicy  wykonać w obudowie wnękowej stalowej lub z tworzywa. Obudowy wykonać w stopniu ochrony IP54. Jako wyłącznik główny zastosować rozłącznik kompaktowy.

### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje wykonać przewodami typu:

- YDYpżo 3(4)x1,5mm2 750V	- oświetlenie,

- YDYpżo 3x2.5 mm2 750V	- gniazda wtyczkowe,

- YDYpżo 5x4 mm2 750V	- obwód zasilania grzałek bufora

- YDYpżo 5x6mm2 750V		- obwód zasilania pomp ciepła

- YDYpżo 5x10mm2 750V	- obwód zasilania falownika PV

Instalacje elektryczne wykonać pod tynkiem zachowując odległości od instalacji wodociągowej 0,3m..

Osprzęt do oświetlenia  zamontować  na ścianie na wysokości h=1,3m. Oświetlenie załączane wyłącznikami jednobiegunowymi . Oświetlenie przewidziano  oprawami  LED  IP54.

Gniazda wtyczkowe zainstalować na wysokości h=1,2m od poziomu posadzki.

Oświetlenie załączane wyłącznikami typu „światło” działającym na wyłącznik . Oświetlenie przewidziano oprawami LED.

### OCHRONA P. PORAŻENIOWA.

Jako ochronę przed niebezpieczeństwem porażenia zastosowano samoczynne wyłączania zasilania wykonane wyłącznikami nadprądowymi typ S300 oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania ∆J=30mA.

### OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.

W rozdzielnicy głównej RK przewiduje się ochronę przepięciową  klasy B i C  w postaci iskiernika i warystora zintegrowanego typu DEHN Ventil TN-S lub innej firmy o parametrach równoważnych.

### INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I WYRÓWNAWCZA.

Wykonać połączenia wyrównawcze w każdym pomieszczeniu w postaci szyny ekwipotencjalnej K12. Do szyny tej linką miedzianą LgY16mm2 w izolacji koloru żółto-zielonym łączyć wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i szynę PE rozdzielnic głównych. Szynę ekwipotencjalną łączyć z uziomem budynku przy pomocy bednarki ocynkowanej FeZn 30x4. Przyłączyć należy linką LgYżo 4mm2 wszystkie metalowe części instalacji sanitarnych.

### OCHRONA P. POŻAROWA .

Bez zmian

# UWAGI KOŃCOWE:

Niniejsze opracowanie oraz przyjęte w nim rozwiązania w zakresie wykonania instalacji elektrycznych (w tym sposobu prowadzenia okablowania instalacji, montażu urządzeń) należy uzgodnić z Inwestorem i uszczegółowić na etapie realizacji robót. Projekt należy również uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Instalację systemu PV oraz projekt warsztatowy powinna wykonać wykwalifikowana firma posiadającą doświadczenie i odpowiednie uprawnienia do wykonywania systemów fotowoltaicznych.

Prace elektroinstalacyjne wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz obowiązujące przepisy i normy z zastosowaniem materiałów oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary i sprawdzenia odbiorze.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. ust. Nr 120, poz. 1126. Obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robót.

W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót:

- na wysokości,

- z zastosowaniem urządzeń dźwigowych,

- prowadzonych przy montażu balastów w postaci elementów prefabrykowanych – bloczki betonowe

- montażu konstrukcji i stelaży ze stali nierdzewnej i aluminium.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko część dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiałowych, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z innymi projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji. Opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami, załącznikami do projektu i pozycjami przywołanymi.

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku.

Przed realizacją zadania należy Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną. Przed montażem instalacji należy sprawdzić i ewentualnie skoordynować (skorygować) trasy prowadzenia instalacji oraz planowaną lokalizację urządzeń. Przed zakupem i wbudowaniem materiałów należy ostatecznie skonfrontować je poprzez wizję lokalną na obiekcie zgodnie z zastosowaną technologią i uzgodnić z Inwestorem.

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych. Każda zmiana musi uzyskać akceptację Inwestora i projektanta w przypadku zmian odbiegających od uzgodnionych wcześniej rozwiązań.

Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za  koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawcę obejmować powinny wszelkie elementy, których te zmiany dotyczą wraz z ewentualnymi zmianami w innych branżach. Wszystkie zmiany istotne powinny być ujęte w dokumentacji powykonawczej będącej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną pracę instalacji, szkody i zagrożenia wynikłe z niezastosowania się do powyższych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidłowego zastosowania systemów, materiałów i urządzeń, stosowania systemów, materiałów i urządzeń równoważnych, a także wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji

Po zakończeniu robót instalacji elektrycznych  należy wykonać pomiary elektryczne:

      - pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowy połączeń   wyrównawczych,

      - pomiar rezystancji izolacji przewodów,

      - sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

      - sprawdzanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych,

      - pomiary natężenia oświetlenia.

Projektant:

mgr inż.   Adam Szczepaniak

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

DOŚ/0398/WBE/18

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

E1 rzut instalacji

IE 2  schemat rozdzielni