|  | MAFRA Design Studio Projektowe Anna Bęcławska ul. Bolesława Prusa 96/5 50-316 WROCŁAW | Tel. 604-119-881 | biuro@opti-home.pl www.opti-home.pl |
| --- | --- | --- | --- |

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | - PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY - BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B |
| Adres obiektu budowlanego | - DZ. NR 250 - SOLNIKI MAŁE, - GMINA BIERUTÓW, - POWIAT OLEŚNICKI, - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria IX |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021402_5, SOLNIKI MAŁE-OBSZAR WIEJSKI - OBRĘB 0010 SOLNIKI MAŁE, DZIAŁKA NR 250 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 021402_5.0010.250 |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres | MIASTO I GMINA BIERUTÓW UL. MONIUSZKI 12 56-420 BIERUTÓW |
| Jednostka projektowa | Mafra Design Studio Projektowe Anna Bęcławska Arch. Anna Bęcławska ul. Bolesława Prusa 96/5 50-316 Wrocław |

| Data opracowania: GRUDZIEŃ 2022 | Egzemplarz |
| --- | --- |

- PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH - TECHNICZNO WYKONAWCZY

| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego | - PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY - BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B |
| --- | --- |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria IX |
| Adres obiektu budowlanego | - DZ. NR 250 - SOLNIKI MAŁE, - GMINA BIERUTÓW, - POWIAT OLEŚNICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE |
| Inwestor | MIASTO I GMINA BIERUTÓW UL. MONIUSZKI 12 56-420 BIERUTÓW |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z

2020 roku poz. 1333 t.j. z późn. zm.), oświadczamy, że projekt budowlany:

- PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY

- BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

- ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| BRANŻA: | PROJEKTANT: | SPRAWDZAJĄCY: |
| --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA OPRACOWANIE | mgr inż Bogusław Szczepaniak uprawnienia budowlane do projektowania robotami z/o w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wen.,gaz. i wod-kan. upr. bud DOŚ/0283/POS/21 | mgr inż. Paweł Zgierski uprawnienia budowlane do projektowania robotami b/o w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wen.,gaz. i wod-kan. nr DOŚ/0127/PBS/15 |

- OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH- TECHNICZNO/WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOŚCI

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALCJI SANITARNYCH	5

1 TEMAT OPRACOWANIA	5

2 PODSTAWA OPRACOWANIA	5

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	5

4 ZAKRES PROJEKTOWY ROBÓT  SANITARNYCH	6

4.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ CENTRALNE OGRZEWNIE	6

4.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ	6

4.3 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	8

	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA	8

4.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	9

4.5 INSTALACJA KLIMATYZACJI	10

4.6 WENTYLACJA	10

5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA	11

# OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALCJI SANITARNYCH

# TEMAT OPRACOWANIA

# Tematem opracowania  jest projekt techniczno wykonawczy  PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGŁĘBIENIA PIWNICY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

# ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MAŁYCH 7B

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej sporządzonej podczas przeprowadzonej wizji lokalnej,

- kopii mapy zasadniczej,

- rozporządzenia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów i norm,

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania projektu technicznego  obejmującego przebudowę oraz roboty budowlane dotyczące remontu pom zlokalizowanego w piwnicy w  świetlicy wiejskiej jest poprawa warunków technicznych budynku zapewniających odpowiednie warunki w zakresie korzystania z poszczególnych funkcji budynku. Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych z obrębie piwnicy.

# ZAKRES PROJEKTOWY ROBÓT  SANITARNYCH

## OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ CENTRALNE OGRZEWNIE

Pomieszczenia w piwnicy będą ogrzewane grzejnikami płytowymi elektrycznymi o mocy 2kW.

Doboru wielkości grzejników dokonano w oparciu o obliczenia cieplne przeprowadzone dla przedmiotowego budynku.

## INSTALACJA WODY ZIMNEJ

- ZASILANIE W WODĘ

Przebudowywany budynek będzie zasilany w wodę zimną na cele bytowo-gospodarcze wewnętrznej instalacji z  istniejącego przyłącza wody.

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Pomieszczenia z w piwnicy zasilić z instalacji znajdującej się na parterze budynku.

Na instalację wodociągową wody zimnej składają się piony wody zimnej, instalacja w obrębie węzłów sanitarnych, współpracujące z siecią głównych poziomych przewodów rozprowadzających. Główne przewody rozprowadzające prowadzić należy pod stropem parteru, obudować z zachowaniem dostępu do zaworów odcinających.

Instalację wodociągową wody zimnej, wykonać z:

- Pozostałą instalację (przewody rozprowadzające, piony) wykonać z rury wielowarstwowej PP R stabilizowanej włóknem szklanym  łączonej przy pomocy kształtek systemowych zgrzewanych,

Wszystkie elementy instalacji stykające się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów niewpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną (atest PZH), dopuszczającą je do przesyłania wody pitnej. Musza posiadać także certyfikat i znak bezpieczeństwa

Poziome przewody rozprowadzające instalację wodną prowadzone są w posadzce parteru. Piony wody prowadzone w wydzielonych szachtach lub obudowane. Przewody w obrębie węzłów sanitarnych prowadzone w obrębie posadzki z podejściami pod przybory w bruzdach ściennych, w ściankach instalacyjnych bądź w posadzce – zgodnie z częścią graficzną opracowania. Należy zwrócić uwagę, aby w bruździe wokół rury było miejsce na ewentualną pracę termiczną (wydłużenie). W przypadku prowadzenia rur w przegrodach należy stosować prowadzenie w izolacji ze spienionego polietylenu.

Wszystkie przewody wod-kan powinny być prowadzone w sposób niewidoczny w pomieszczeniach: w szachtach instalacyjnych, bruzdach ściennych, w przestrzeni sufitów podwieszanych, obudowane.

Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przez stropy i ściany budynku w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego.

Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa pełniąca w zależności od lokalizacji, funkcję uszczelniającą lub ogniochronną. Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 50°C).

W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu.

Przewody w obrębie węzłów sanitarnych i wszystkie podejścia do punktów poboru wody: misek ustępowych, baterii umywalkowych, natryskowych wykonać zgodnie z PN-81/B-10700/01 poz. 2.4. i PN-88/B-01058.

W toaletach ogólnodostępnych i dla osób niepełnosprawnych zastosować baterie umywalkowe stojące, czasowe. W toaletach dla niepełnosprawnych armatura oraz sposób montażu dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych. Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej wody zimnej należy poddać ją próbie ciśnieniowej.

- IZOLACJA PRZEWIODÓW WODY ZIMNEJ

Wszystkie przewody wody zimnej należy izolować przeciw roszeniu rur.

Wartości wskaźnikowe minimalnej grubości izolacji dla przewodów wody zimnej zgodnie z  PN-85/B-02421:

| Rodzaj zabudowy | Grubość izolacji [mm] przy λ = 0,040 W/mK |
| --- | --- |
| Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach nie ogrzewanych (np. piwnica) | 4 mm |
| Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych | 9 mm |
| Przewody w kanale bez przewodów ciepła | 4 mm |
| Przewody w kanale obok przewodów ciepła | 13 mm |
| Przewody w bruzdach ściennych | 4 mm |
| Przewody w zagłębieniu ściany | 13 mm |
| Przewody na stropie betonowym | 4 mm |

Izolację przeciwzroszeniową wykonać na rurociągach wody zimnej. Grubość izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

| 15 ÷ 20 | 13,0 mm |
| --- | --- |
| 25 | 13,5 mm |
| 32 ÷ 40 | 14,5 mm |
| 50 ÷ 65 | 15,0 mm |

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przy montażu instalacji, badaniach, odbiorze robót i uruchomieniu instalacji i sieci należy postępować zgodnie z Wymaganiami  technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2003 r. ) i Wymaganiami  technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ''Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2001 r.).

- wytyczne materiałowe Armatury instalacji wodociagowej

- W toaletach baterie umywalkowe- bateria stojąca z głowicą termostatyczna, czasowa , z miękkim uruchomieniem baterie,

## INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

## PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w sposób zdecentralizowany poprzez  pojemnościowe podgrzewacze cwu.

Instalację w obrębie węzłów sanitarnych z przewodów PP R sanitarnych.

Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej wykonane za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej  przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych, do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody ciepłej, na których znajdują się zawory odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu.

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.

Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 100°C). Izolacja termiczna przewodów wody ciepłej i cyrkulacji powinna spełniać minimalne wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej  należy poddać próbie ciśnieniowej.

## INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- Odbiór ścieków

Dla projektowanego zakresu należy wykonać  montaż urządzenia do przepompowywania ścieków  z rozdrabniaczem i wpięcie instalacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej na parterze. Dopuszcza się wykonanie włączenia poza budynkiem.

W pom piwnicznym należy wykonać studnie z pompą, do obniżania poziomu wody pod posadzką. Woda będzie sprowadzana za pomocą drenażu zlokalizowanego pod posadzką i przepompowywana na zewnątrz budynku do studni na wodę deszczową.

Wysokość  podnoszenia do 4m wys.

Wydajność 6m3/h

Pompa z rozdrabniaczem

- Rozwiązanie projektowe

W związku z remontem  budynku projektuje się nową podziemna instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki .

Przy przejściach instalacji kanalizacji sanitarnej przez ścianę zewnętrzną projektuje się rury osłonowe stalowe. Przejścia wykonać jako wodno i gazoszczelne.

. Podejścia do przyborów wykonać z min. spadkiem 2%, zaś średnice podejść przyjąć zgodnie z PN-EN 12056-

Instalację można zasypać lub obudować dopiero po pozytywnych próbach szczelności. Piony prowadzone po wierzchu ścian obudować płytą GK, piony prowadzone w ścianie należy prowadzić w bruździe. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową.

Wszystkie przewody wod-kan powinny być prowadzone w sposób niewidoczny w pomieszczeniach: w szachtach instalacyjnych, bruzdach ściennych, w przestrzeni sufitów podwieszanych, obudowane.

Instalację kanalizacyjną sanitarną pod posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy B-SN4 (rury lite). Instalację powyżej posadzki wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC.

Montaż przyborów na stelażach montażowych lub do ściany zgodnie z projektem architektury. Zastosować wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej z blokadą antyzapachową typu zawór zwrotny

Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych.

Główne przewody odpływowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone podposadzkowo (pod posadzka parteru).

W obrębie węzłów sanitarnych, przewody podejść instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone wzdłuż ścian wewnętrznych budynku, bądź wewnątrz ścianek instalacyjnych. Mocowanie przewodów instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalację kanalizacyjną sanitarną należy poddać próbie szczelności.

## INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniu  w piwnicy przewidziano montaż klimatyzacji typu Split o mocy 3kW. Zgodnie z częścią graficzną projektu poprowadzić  instalację  freonową oraz skroplin.

## WENTYLACJA

W  łazience zaprojektowano wentylatory kanałowe  o wydajność 100/m3/h zasilane z obwodów oświetleniowych.   W toaletach wykonać kanały spiro Ø100 zakończone anemostatami.  w celu rozprowadzenia wentylacji wyciągowej

Projektant:

|  | mgr inż Bogusław Szczepaniak uprawnienia budowlane do projektowania z/o w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wen.,gaz. i wod-kan. upr. bud DOŚ/0283/POS/21 |
| --- | --- |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- DECYZJA I ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

# DECYZJA I ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI SPRAWDZAJĄCEGO