Załącznik nr 4 do SWZ

Postępowanie nr 47693213

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia na dobór,  zaprojektowanie, dostawę i montaż przepustnic i napędów (2kpl)

Nazwa zadania:

Komora ciepłownicza K-0/2 Wyspiańskiego w Gdańsku – dobór, zaprojektowanie, dostawa i montaż przepustnic i napędów (2kpl)

w ramach projektu:

“Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Gdańsku przez GPEC Sp. z o.o.”

Zamawiający:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych.

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż przepustnic i napędów (2kpl) dla komory ciepłowniczej K-0/2 Wyspiańskiego w Gdańsku.

## Zakres prac

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektową, obejmującą aktualizację istniejącej dokumentacji technicznej,

- Wykonawca dobierze przepustnice i napędy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- Wykonawca przygotuje i uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego harmonogram prac,

- Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe przepustnice i napędy, do montażu na rurze zasilającej i powrotnej (DN600),

- Wykonawca odpowiada za dobór przekładni napędu (jeśli jest wymagane), zapewniający prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia w całym zakresie obciążeń i warunków eksploatacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami producenta,

- Wykonawca odpowiada za dostarczenie napędów do miejsca montażu. W przypadku konieczności demontażu elementów konstrukcyjnych w celu wprowadzenia napędów, Wykonawca wykona te prace na własny koszt oraz przywróci obiekt do stanu pierwotnego,

- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca uzyska we własnym zakresie wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne oraz poniesie związane z tym koszty,

- Wykonawca zdemontuje na odcinku rurociągu, na którym będzie prowadził prace, izolację termiczną,

- Wykonawca, pod nadzorem przedstawiciela GPEC, zamontuje przepustnice i napędy,

- Wykonawca wykonana trasy kablowe (Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych) i dobierze przekroje i typ okablowania, do zasilania i sterowania napędami,

- Wykonawca wykona wszelkie niezbędne modyfikacje w rozdzielnicy zasilającej oraz AKPiA, w tym m.in. układ zapewniający wyłączenie zasilania napędów w sytuacji zalania komory, możliwość sterowania napędami protokołem komunikacyjnym oraz sygnałem analogowym,

- Wykonawca odtworzy izolację termiczną na odcinku rurociągu, na którym prowadził prace,

- W przypadku braku wentylacji w komorze Wykonawca zapewni jej wykonanie w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy napędów,

- Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania, próby i pomiary,

- Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą.

## Opis zamierzeń Zamawiającego.

Zamawiający planuje zamontować w komorze ciepłowniczej K-0/2 Wyspiańskiego, dwie, nowe przepustnice, sterowane zdalnie za pomocą napędów na istniejącym rurociągu DN600.

Prace realizować zgodnie z wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie do projektowania.

## Minimalne wymagania techniczne.

1.3.1. Przepustnice.

Minimalne wymagania techniczne dla przepustnic trójmimośrodowych dla ciepłownictwa:

- obsługiwany czynnik: woda ciepłownicza,

- temperatura pracy: do 200°C

- ciśnienie pracy: 2,5 MPa.

- szczelność: klasa A według EN 12266-1 w obu kierunkach przy Δp=25bar obustronnie

- minimalny współczynniki przepływu Kv dla DN 600 >/= 22 700 m3/h,

Mając na uwadze bardzo duże oszczędności kosztów energii pompowania

- materiały przepustnicy:

  - korpus: stal węglowa (kotłowa),

  - dysk: stal nierdzewna

  - wałek: stal nierdzewna,

  - pierścień gniazda: stal nierdzewna

  - dławica: viton FPM

- konstrukcja przepustnicy:

  - korpus jednoczęściowy, nierozbieralny, z przyłączami spawanymi,

  - pełny, niezredukowany przelot, tj. gardziel powinna być bez jakiegokolwiek przewężenia,

  - jednorodny, eliptyczny dysk z trzymimośrodową konstrukcją,

  - jednorodny, nielamelowy pływający pierścień dostosowany do trzymimośrodowej współpracy z dyskiem,

  - szczelne odcięcie przepływu poprzez współpracę gniazda dopasowującego się do dysku („metal/metal - pełnometalowe”, nie metal-grafit),

  - dławica umożliwiająca doszczelnienie bez demontażu przepustnicy z rurociągu,

- pozostałe cechy przepustnicy:

  - całkowicie bezobsługowe,

  - niskie opory hydrauliczne,

  - prosta i lekka konstrukcja,

  - produkcja w UE,

- dokumentacja i certyfikacja:

  - konstrukcja zgodna z normą EN 488-2015,

  - certyfikat zgodności z PED 97/23/EC, Moduł H (CE),

  - certyfikat 3.1 wg EN 10204, zawierający atesty materiałowe wszystkich części obciążonych ciśnieniem,

  - świadectwo pochodzenia wyrobu, wystawione przez producenta lub dystrybutora i podpisane przez osobę umocowaną w KRS,

  - certyfikat ISO 9001 producenta,

  - gwarancja: minimum 2 lata od daty dostawy

Rekomendowana armatura ze względu na standaryzację urządzeń to: Vexve, Hogfors, Adams, Klinger

1.3.2. Napędy

Minimalne wymagania techniczne dla napędów:

- zasilanie: 3-fazowe, możliwość zasilenia elektroniki zewnętrznym zasilaniem +24VDC

- stopień ochrony: nie mniejszy niż IP67,

- moduł komunikacyjny: Profinet,

- wejścia / wyjścia:

  - wejście analogowe: standard 4-20mA sterujące położeniem napędu,

  - wyjście analogowe: standard 4-20mA, informujące o aktualnym położeniu napędu

  - wyjście cyfrowe:  tryb pracy napędu (LOCAL/REMOTE), alarm zbiorczy napędu, stany krańcowe (Otwarte, Zamknięte)

- panel lokalny: sterowanie położeniem napędu wraz z przełącznikiem wyboru trybu pracy  LOCAL/OFF/ REMOTE,

- możliwość mechanicznej, lokalnej zmiany położenia napędu,

- automatyczne wyłączenie napędu po osiągnięciu położenia krańcowego,

- bezstycznikowy, elektroniczny sposób zmiany kierunku obrotów napędu,

- brak zmiany położenia napędu przy zaniku sygnału sterującego 4-20mA,

- możliwość montażu sterownika w oddaleniu od napędu,

- przystosowane napędu do pracy w podwyższonej temperaturze poprzez zastosowanie odpowiedniego oleju smarnego oraz specjalnych uszczelnień

Rekomendowana armatura ze względu na standaryzację urządzeń to: SIPOS lub AUMA.