Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres robót obejmuje remont jednej części komory mokrej przepompowni ścieków P-3 zlokalizowanej przy ul. Pomian w Ostrołęce. Remont komory mokrej dotyczy naprawy uszkodzeń związanych z korozją betonu.

- Remont należy wykonać zgodnie z opinią dotyczącą stanu technicznego żelbetowej konstrukcji przepompowni ścieków P-3 przy ul. Pomian w Ostrołęce. Opinia została wykonana przez Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

- Prace naprawcze muszą być wykonane w oparciu o normę PN-EN 1504. Muszą objąć właściwe przygotowanie podłoża, reprofilację uszkodzonych elementów i zabezpieczenie powierzchni właściwą do stopnia agresji środowiska powłoką ochronną.

- Remontowana powierzchnia ok. 210 m2.

- Zamawiający zaleca, aby realizacja zamówienia nastąpiła przy użyciu materiału Mc-Bauchemie. lub równoważnego. Proponowane i kalkulowane przez Wykonawców w ofercie materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe. Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty karty katalogowe materiału.

- Zakres robót obejmuje:

- Obowiązki Wykonawcy:

- zabezpieczenie końcówek rurociągów oraz wyposażenia przed uszkodzeniem w trakcie prac demontażowych oraz renowacyjnych.

- Dokładne oczyszczenie ścian, stropu oraz płyty dennej do zdrowego betonu - skucie i usunięcie skorodowanej, powierzchniowej warstwy betonu o grubości ok. 5-15 mm np. wodą pod dużym ciśnieniem tj. 1500-2000 bar, poprzez piaskowanie lub inną metodą zapewniającą uzyskanie właściwego efektu.

- Ewentualnie odkryte zbrojenie należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie systemowym preparatem na bazie cementu. W przypadku stwierdzenia ubytków przekroju > 15% przekrój zbrojenia należy uzupełnić.

- Wykonanie iniekcji uszczelniającej rys o rozwarciu > 0,2 mm i głębokości > 50 mm przy pomocy elastycznej żywicy poliuretanowej wtłaczanej ciśnieniowo poprzez system pakerów. Rysy o płytszym zasięgu wystarczy rozkuć i wypełnić zaprawą naprawczą w ramach naprawy betonu.

- Wykonanie napraw ubytków i/lub odtworzenie otuliny zbrojenia (grubość min. 20 mm) z mineralnej zaprawy naprawczej o podwyższonej odporności na oddziaływanie mrozu (F≥200).

- Wykonanie wykładziny z PEHD zabezpieczającej wewnętrzną powierzchnię cementową ścian i dna - grubość wykładziny PEHD 5mm, powierzchnię stropu (ok. 30m2) – grubość wykładziny min 3mm. Wykładzina z jednej strony zakończona wypustami w celu zakotwienia zalewanym iniektem.

- W narożach ścian, podłogi należy wykonać fasetę szerokości 12cm. Płytę PE-HD fasety zgrzać z płytą PE-HD na ścianie i/lub podłodze. Następnie fasetę zalać zaprawą naprawczą.

- Wykonanie (uszczelnienie) krótkiego rękawa na połączeniu rurociągu dolotowego DN1000 do komory z wykonywaną wykładziną PE-HD.

- Zgłaszanie do odbioru każdego etapu robót tj.: po oczyszczeniu ścian, stropu, płyty dennej (decyzja co do zbrojenia), naprawa zbrojenia, po wykonaniu naprawy zaprawami mineralnymi, po wykonaniu płyt PE-HD.

- Zgłoszenie do zatwierdzenia materiałów mineralnych przeznaczonych do naprawy jak również płyty PE-HD.

- Obowiązki Inwestora:

- Wyczyszczenie komory mokrej z osadów, piasku, tłuszczy (docelowe wyczyszczenie po stronie Wykonawcy).

- Odbiór prawidłowo wykonanych etapów robót przez Inspektora OPWiK

- W przypadku prognozy wystąpienia nawalnych deszczów, w porozumieniu z Inwestorem koniecznym będzie przerwanie prac remontowych wraz z wyniesieniem z komory wszystkich urządzeń Wykonawcy. W przypadku zapowiadanych nawalnych deszczy remontowana komora zostanie otwarta.

- Opinia CBiC Sp. z o.o. stanowi integralną część warunków zamówienia.

- Termin wykonania usługi do 75 dni od przekazania komory mokrej Wykonawcy.

- Rozpoczęcie robót przewiduje się w miesiącu kwietniu, 7 dni od zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.

- Okres Gwarancji 60 miesięcy.