SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego w obudowie zewnętrznej z montażem, zestawem materiałów do podłączenia agregatu i uruchomieniem.

Parametry/ wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

| Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego w obudowie zewnętrznej z montażem, zestawem materiałów do podłączenia agregatu i uruchomieniem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania techniczne |  |
| 1. | Typ agregatu | Fabrycznie nowy, prądotwórczy, diesel |  |
| 2. | Moc znamionowa agregatu | Minimum 80 kW |  |
| 3. | Ilość oferowanych sztuk | 1 szt. |  |
| 4. | Rodzaj silnika | Wysokoprężny, chłodzony cieczą |  |
| 5. | Prędkość obrotowa | Ok. 1500 obr./min |  |
| 6. | Zużycie paliwa | Do 15l/h (przy obciążeniu 75%) |  |
| 7. | Pojemność zbiornika paliwa | Minimum 200 l |  |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe | Podgrzewacz bloku i cieczy, czujniki |  |
| 9. | Typ prądnicy | Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna |  |
| 10. | Stabilizacja napięcia | AVR, dokładność ± 2 % |  |
| 11. | Uzwojenia | Miedziane |  |
| 12. | Stopień ochrony prądnicy | Minimum IP23 |  |
| 13. | Napięcie wyjściowe | 400 V (±5%) – 3F, 230 V (±5%) – 1F |  |
| 14. | Zabezpieczenie prądnicy | TAK |  |
| 15. | Gotowość pracy | Tryb ręczny i automatyczny |  |
| 16. | System SZR | Z blokadą mechaniczną |  |
| 17. | Sterownik | Mikroprocesorowy, PL/EN, automatyczny rozruch/stop |  |
| 18. | Rejestracja i sygnalizacja awarii | Tak |  |
| 19. | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
| 20. | Obudowa | Wyciszona, do pracy na zewnątrz |  |
| 21. | Poziom hałasu | Do 100 dB(A) / 7 m |  |
| 22. | Zabezpieczenie antykorozyjne | Tak |  |
| 23. | Czas pracy na zbiorniku | Minimum 12 h przy 75% obciążeniu |  |
| 24. | Ułatwienia serwisowe | Klapy, haki transportowe, uchwyty do transportu |  |
| 25. | Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi | W języku polskim |  |
| 26. | Deklaracja CE | TAK |  |
| 27. | Dyrektywy UE | 2006/42/WE, 2014/30/UE |  |