OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostawa i wymiana drzwi zewnętrznych oraz dostawa i montaż systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na przepompowniach tłocznych na terenie gminy Jaktorów

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Część A – Dostawa i wymiana drzwi zewnętrznych na pięciu przepompowniach tłocznych na terenie gminy Jaktorów.

Część B – Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na pięciu przepompowniach tłocznych na terenie gminy Jaktorów, wraz z dostawą oprogramowania, licencji oraz uruchomieniem systemu.

2. Lokalizacje objęte zamówieniem

Zamówienie obejmuje następujące przepompownie tłoczne:

| Oznaczenie | Lokalizacja | Numer ewidencyjny działki |
| --- | --- | --- |
| SP 1 | Kolonia Chylice, ul. 3-go Maja | 38/4 |
| SP 2 | Jaktorów, ul. Fabryczna / Chmielowskiego | 265/71 |
| SP 3 | Sade Budy, ul. Kościuszki | 237/2 |
| SP 4 | Henryszew | 202/4 |
| SP 5 | Budy Zosine, ul. Armii Krajowej | 463/2 |

3. Słownik pojęć

- Zamawiający – PGK Żyrardów / jednostka organizacyjna Zamawiającego wskazana w dokumentacji postępowania.

- Wykonawca – podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

- Przepompownia tłoczna (SP) – obiekt infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowany na terenie gminy Jaktorów, służący do przetłaczania ścieków.

- System kontroli dostępu (SKD) – zintegrowany system elektroniczny umożliwiający autoryzację dostępu do obiektów przepompowni za pomocą kart zbliżeniowych, obejmujący czytniki kart, moduły sterujące, zamki elektromechaniczne, oprogramowanie zarządzające oraz elementy towarzyszące.

II. CZĘŚĆ A – DOSTAWA I WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

1. Zakres prac

Zakres prac w ramach Części A obejmuje wykonanie na każdej z pięciu przepompowni tłocznych (SP 1 – SP 5) następujących czynności:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie pomiarów kontrolnych otworu drzwiowego przed przystąpieniem do produkcji/zamówienia drzwi.

- Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą (futryną).

- Dostawa i montaż nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych wraz z nową ościeżnicą, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w pkt 2 poniżej.

- Wykonanie obróbek wykończeniowych ościeżnic (uzupełnienie tynków, szpachlowanie, obróbka styków ościeżnicy z murem).

- Pomalowanie obróbek ościeżnic w kolorze odpowiadającym kolorystyce elewacji obiektu (kolor zbliżony do obecnie istniejącego – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

- Uprzątnięcie stanowiska pracy, załadunek, wywóz i zagospodarowanie gruzu, zdemontowanych drzwi, ościeżnic oraz wszelkich odpadów pomontażowych – na koszt i staraniem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami.

- Sporządzenie protokołu odbioru montażu drzwi dla każdej lokalizacji.

2. Specyfikacja techniczna drzwi

Drzwi przeznaczone do montażu na przepompowniach tłocznych muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

2.1. Parametry gabarytowe (wymiary orientacyjne)

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wysokość otworu drzwiowego | 199 cm (±1 cm – do potwierdzenia pomiarem na obiekcie) |
| Szerokość skrzydła głównego (lewego) | 99 cm (±1 cm – do potwierdzenia pomiarem na obiekcie) |
| Szerokość skrzydła pomocniczego (prawego) | 50 cm (±1 cm – do potwierdzenia pomiarem na obiekcie) |

UWAGA: Podane wymiary mają charakter orientacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych pomiarów kontrolnych otworu drzwiowego na każdej przepompowni przed zamówieniem/produkcją drzwi. Ostateczne wymiary drzwi muszą zostać dostosowane do rzeczywistych wymiarów otworów drzwiowych w poszczególnych obiektach.

2.2. Wymagania konstrukcyjne i materiałowe

| Płyta winylowa | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ drzwi | Dwuskrzydłowe, techniczne, zewnętrzne, pełne (bez przeszklenia) |
| 2 | Materiał konstrukcji | Stal ocynkowana, malowana proszkowo lub lakierowana (ewentualnie aluminium – do uzgodnienia z Zamawiającym) |
| 3 | Kolorystyka | Kolor zbliżony do drzwi obecnie zamontowanych na przepompowniach – do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie wzornika RAL przed zamówieniem drzwi |
| 4 | Ościeżnica | Nowa ościeżnica blokowa lub renowacyjna, stalowa, w kolorze drzwi lub kolorze zbliżonym; dobrana w taki sposób, aby nie zawęzić światła przejścia w stosunku do stanu istniejącego (wymóg kluczowy ze względu na konieczność transportu urządzeń technologicznych przez otwór drzwiowy) |
| 5 | Klasa odporności ogniowej | Minimum EI 60 (odporność ogniowa co najmniej 60 minut), potwierdzona stosownym certyfikatem / klasyfikacją zgodnie z obowiązującymi normami |
| 6 | Odporność na warunki atmosferyczne | Drzwi przeznaczone do stosowania na zewnątrz – odporne na działanie wilgoci, zmiennych temperatur, promieniowania UV; uszczelki przylgowe zapewniające szczelność |
| 7 | Wypełnienie skrzydła | Materiał izolacyjny (np. wełna mineralna lub inny materiał niepalny, spełniający wymagania klasy EI 60) |

2.3. Okucia i wyposażenie

| Płyta winylowa | Element | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klamka | Klamka na skrzydle głównym (czynnym); klamka lub uchwyt na skrzydle pomocniczym (biernym) – w kolorze zbliżonym do koloru drzwi lub w kolorze stali nierdzewnej / chromu; odporna na korozję |
| 2 | Zamek | Zamek wpuszczany wielopunktowy lub jednopunktowy (do uzgodnienia z Zamawiającym), przystosowany do współpracy z wkładką bębenkową oraz z elektrozaczepem przewidzianym w systemie kontroli dostępu (Część B zamówienia) |
| 3 | Wkładka bębenkowa | Wkładka bębenkowa klasy minimum C (wg PN-EN 1303) z kompletem kluczy – minimum 3 sztuki kluczy na każde drzwi; system jednego klucza (master key) do wszystkich pięciu przepompowni – do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 4 | Zawiasy | Zawiasy stalowe, regulowane w trzech płaszczyznach, o nośności dostosowanej do masy skrzydła, odporne na korozję |
| 5 | Rygle skrzydła biernego | Rygle górny i dolny (szpinglety) na skrzydle biernym, umożliwiające zablokowanie skrzydła w pozycji zamkniętej |
| 6 | Próg | Drzwi bezprogowe |

2.4. Samozamykacze i blokada otwarcia

| Płyta winylowa | Element | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Samozamykacz – skrzydło główne (czynne) | Samozamykacz nawierzchniowy lub ukryty (w szynie), dostosowany do masy i wymiarów skrzydła; z funkcją regulacji siły i szybkości zamykania; z funkcją amortyzacji otwarcia (back-check) zapobiegającą gwałtownemu otwarciu drzwi; z mechaniczną blokadą otwarcia (hold-open) umożliwiającą czasowe unieruchomienie drzwi w pozycji otwartej na czas prac serwisowych (np. blokada zintegrowana w szynie samozamykacza lub realizowana za pomocą oddzielnego elementu) |
| 2 | Samozamykacz – skrzydło bierne | Samozamykacz nawierzchniowy lub ukryty (w szynie), dostosowany do masy i wymiarów skrzydła; z funkcją regulacji siły i szybkości zamykania; z funkcją amortyzacji otwarcia (back-check); z mechaniczną blokadą otwarcia (hold-open) |
| 3 | Koordynator zamykania | Koordynator zamykania (sekwencer) zapewniający prawidłową kolejność zamykania skrzydeł (najpierw skrzydło bierne, następnie skrzydło czynne) – wymagany w przypadku drzwi dwuskrzydłowych z klasą odporności ogniowej |

UWAGA: Zastosowanie blokady otwarcia (hold-open) w drzwiach o klasie odporności ogniowej EI 60 musi być zgodne z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. W przypadku wymagań dotyczących automatycznego zwolnienia blokady w sytuacji alarmu pożarowego, Wykonawca winien zastosować trzymacz elektromagnetyczny zintegrowany z systemem sygnalizacji pożarowej obiektu lub samodzielny czujnik dymu z trzymaczem – do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Wymagania dotyczące dokumentacji drzwi

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z drzwiami następujące dokumenty:

- Certyfikat zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych potwierdzająca spełnienie wymagań klasy odporności ogniowej EI 60, wydana zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14600, PN-EN 1634-1 lub równoważne).

- Aprobata techniczna lub Krajowa/Europejska Ocena Techniczna (jeśli wymagana).

- Karta katalogowa / karta techniczna drzwi z podaniem parametrów technicznych.

- Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi.

- Karta gwarancyjna.

III. CZĘŚĆ B – DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD)

1. Zakres prac

Zakres prac w ramach Części B obejmuje:

- Dostawę, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu (SKD) opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na każdej z pięciu przepompowni tłocznych (SP 1 – SP 5).

- Dostawę i zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemem kontroli dostępu na serwerze/stanowisku komputerowym wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostawę i zainstalowanie wieczystej (bezterminowej) licencji na oprogramowanie zarządzające systemem kontroli dostępu – bez ograniczenia liczby użytkowników.

- Dostawę kart zbliżeniowych w ilości uzgodnionej z Zamawiającym.

- Konfigurację i programowanie systemu – w tym przypisanie kart do użytkowników, ustawienie stref dostępu, harmonogramów, rejestracji zdarzeń.

- Integrację systemu czytników z zamkami / elektrozaczepami zamontowanymi w drzwiach (Część A zamówienia) na każdej przepompowni.

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu na każdej przepompowni.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu – w zakresie administrowania oprogramowaniem, zarządzania kartami, przeglądania zdarzeń, obsługi czytników.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym schematów podłączeń, instrukcji obsługi i konserwacji.

2. Wymagania dotyczące kompatybilności

System kontroli dostępu musi być kompatybilny ze standardem kart zbliżeniowych aktualnie stosowanych w siedzibie głównej Zamawiającego tj. PGK „Żyrardów” ul. Czysta 5- MFC-4 Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K

W przypadku braku możliwości zapewnienia pełnej kompatybilności z dotychczasowym standardem kart, Zamawiający dopuszcza dostawę systemu opartego na innym standardzie pod warunkiem dostarczenia nowych kart zbliżeniowych w ilości zapewniającej obsługę wszystkich uprawnionych użytkowników (ilość do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz zapewnienia funkcjonalności nie gorszej niż dotychczasowa.

3. Elementy składowe systemu kontroli dostępu na każdej przepompowni

Na każdej z pięciu przepompowni tłocznych (SP 1 – SP 5) system kontroli dostępu musi obejmować co najmniej następujące elementy:

| Płyta winylowa | Element | Wymaganie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik kart zbliżeniowych | Montaż na zewnątrz obiektu, przy drzwiach wejściowych; obudowa o stopniu ochrony minimum IP65; odporność na warunki atmosferyczne (temperatura pracy min. -25°C do +55°C); kompatybilny ze standardem kart Zamawiającego; z sygnalizacją optyczną (LED) i akustyczną potwierdzającą odczyt/autoryzację | Wymagany |
| 2 | Moduł sterujący (kontroler dostępu) | Jednostka centralna zarządzająca autoryzacją kart i sterowaniem zamkiem/elektrozaczepem; z pamięcią wewnętrzną umożliwiającą rejestrację zdarzeń i pracę autonomiczną w przypadku utraty łączności z serwerem; możliwość komunikacji z oprogramowaniem centralnym (Ethernet / Wi-Fi / GSM – do uzgodnienia z Zamawiającym) | Wymagany |
| 3 | Zasilacz | Zasilacz dedykowany do systemu SKD; napięcie wyjściowe dostosowane do wymagań kontrolera i elektrozaczepu; zabezpieczony przed zwarciem, przepięciem i przeciążeniem | Wymagany |
| 4 | Rezerwowe źródło zasilania (akumulator / bateria) | Akumulator lub bateria zapewniająca podtrzymanie pracy systemu w przypadku zaniku zasilania sieciowego przez czas minimum 4 godzin (do uzgodnienia z Zamawiającym); z automatycznym przełączeniem na zasilanie rezerwowe | Wymagany |
| 5 | Zamek współpracujący z SKD | Zamek wpuszczany lub nawierzchniowy, przystosowany do współpracy z elektrozaczepem; musi umożliwiać również awaryjne otwarcie kluczem mechanicznym (wkładką bębenkową) w przypadku awarii systemu elektronicznego | Wymagany |
| 6 | Elektrozaczep | Elektrozaczep dostosowany do typu drzwi i zamka; tryb pracy (rewersyjny – fail-safe / zwykły – fail-secure) do uzgodnienia z Zamawiającym z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych | Wymagany |
| 7 | Okablowanie i osprzęt instalacyjny | Przewody, korytka, peszle, złączki i elementy mocujące niezbędne do prawidłowego montażu i połączenia wszystkich komponentów systemu | Wymagany |
| 8 | Podświetlenie czytnika kart | Podświetlenie LED pola odczytu czytnika, ułatwiające obsługę w warunkach słabego oświetlenia | Opcjonalny |
| 9 | Urządzenie ładujące (do akumulatorów) | Prostownik / ładowarka do akumulatorów rezerwowych (jeżeli konstrukcja systemu wymaga zewnętrznego ładowania) | Opcjonalny |
| 10 | Personalizowana grafika czytnika i modułu sterującego | Oznaczenie czytnika i/lub modułu sterującego grafiką Zamawiającego (logo, nazwa obiektu) | Opcjonalny |

4. Karty zbliżeniowe

| Płyta winylowa | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość kart | Do uzgodnienia z Zamawiającym min. 10 |
| 2 | Standard | Kompatybilny ze standardem stosowanym przez Zamawiającego: MFC-4 Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K |
| 3 | Format | Karta w formacie ISO 7810 (format karty kredytowej) |

5. Oprogramowanie zarządzające systemem kontroli dostępu

| Płyta winylowa | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ licencji | Licencja wieczysta (bezterminowa) – bez ograniczenia czasowego użytkowania |
| 2 | Liczba użytkowników | Bez ograniczenia liczby użytkowników |
| 3 | Instalacja | Na serwerze lub stanowisku komputerowym wskazanym przez Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest do podania minimalnych wymagań sprzętowych i systemowych przed przystąpieniem do instalacji |
| 4 | Funkcjonalności minimalne | a) Zarządzanie użytkownikami – dodawanie, edycja, usuwanie, przypisywanie kart, definiowanie uprawnień dostępu do poszczególnych przepompowni; b) Zarządzanie kartami – aktywacja, dezaktywacja, blokada karty, przypisanie karty do użytkownika; c) Definiowanie stref i harmonogramów dostępu – możliwość ustawienia przedziałów czasowych, w których poszczególni użytkownicy mają dostęp do wskazanych obiektów; d) Rejestracja zdarzeń (logowanie) – zapis daty, godziny, numeru karty, identyfikatora użytkownika, nazwy obiektu (przepompowni) dla każdego zdarzenia otwarcia/odmowy dostępu; e) Przeglądanie i filtrowanie historii zdarzeń – możliwość wyszukiwania wg daty, użytkownika, obiektu; f) Eksport danych – możliwość eksportu raportów i historii zdarzeń do formatów: CSV, XLS lub PDF; g) Zdalna komunikacja z kontrolerami – możliwość zdalnego zarządzania kontrolerami na przepompowniach (o ile infrastruktura telekomunikacyjna na to pozwala); h) Powiadomienia o zdarzeniach alarmowych – próba nieautoryzowanego dostępu, wyłamanie drzwi, sabotaż czytnika (opcjonalnie – e-mail, SMS); i) Interfejs użytkownika w języku polskim |
| 5 | Aktualizacje | Wykonawca zapewni bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji |
| 6 | Dokumentacja oprogramowania | Instrukcja administratora i użytkownika w języku polskim |

6. Wymagania dotyczące montażu systemu kontroli dostępu

- Montaż czytnika kart musi zostać wykonany na zewnątrz budynku przepompowni, w miejscu zapewniającym wygodny dostęp dla użytkownika, w sposób odporny na wandalizm i warunki atmosferyczne.

- Moduł sterujący, zasilacz i akumulator rezerwowy muszą zostać zamontowane wewnątrz budynku przepompowni, w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, zalaniem i dostępem osób nieupoważnionych.

- Okablowanie musi być prowadzone w sposób estetyczny, w korytkach kablowych lub peszelach, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Połączenie elektrozaczepu z drzwiami musi zapewniać prawidłowe działanie systemu zarówno w trybie elektronicznym (otwarcie kartą), jak i w trybie awaryjnym (otwarcie kluczem mechanicznym).

- Wykonawca musi skoordynować montaż systemu kontroli dostępu z montażem drzwi (Część A) w taki sposób, aby oba elementy stanowiły zintegrowaną, w pełni funkcjonalną całość.

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DLA OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące jakości i dopuszczeń

- Wszystkie dostarczone wyroby i materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieużywane, niepowystawowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych.

- Wszystkie dostarczone wyroby muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, posiadać wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub krajowe/europejskie oceny techniczne, dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Drzwi muszą posiadać certyfikat zgodności lub deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą spełnienie wymagań klasy odporności ogniowej EI 60.

- Elementy systemu kontroli dostępu montowane na zewnątrz muszą posiadać stopień ochrony obudowy minimum IP65.

- Wszystkie elementy metalowe narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

2. Obowiązek wizji lokalnej i pomiarów

- Zamawiający wymaga  przeprowadzenie wizji lokalnej na wszystkich pięciu przepompowniach przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, stanem istniejącym, wymiarami otworów drzwiowych, infrastrukturą elektryczną i telekomunikacyjną.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dokładnych pomiarów otworów drzwiowych na każdej przepompowni przed zamówieniem/produkcją drzwi oraz ich montażem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość pomiarów i dobór drzwi do istniejących otworów.

3. Materiały i narzędzia

Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i materiałów. Wszystkie materiały pomocnicze (kotwy, pianki montażowe, uszczelniacze, przewody elektryczne, korytka, itp.) dostarcza Wykonawca na własny koszt.

4. Uzgodnienia z Zamawiającym

Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym:

- Sposób i harmonogram montażu drzwi oraz systemu kontroli dostępu.

- Kolorystykę drzwi i ościeżnic (na podstawie wzornika RAL).

- System jednego klucza (master key) – o ile Zamawiający wyrazi takie zapotrzebowanie.

- Szczegóły dotyczące integracji systemu kontroli dostępu z infrastrukturą Zamawiającego (serwer, sieć, standard kart).

- Ilość kart zbliżeniowych do dostarczenia.

- Typ trybu pracy elektrozaczepu (fail-safe / fail-secure).

5. Zagospodarowanie odpadów

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji zamówienia, w tym zdemontowane drzwi, ościeżnice, gruz, odpady pomontażowe – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

6. Odbiór prac

- Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Warunkiem odbioru jest:

  - prawidłowy montaż drzwi na wszystkich pięciu przepompowniach – potwierdzona poprawność działania (otwieranie, zamykanie, blokada, samozamykacze),

  - prawidłowy montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu na wszystkich pięciu przepompowniach – potwierdzona poprawność działania (odczyt kart, otwarcie elektrozaczepu, rejestracja zdarzeń w oprogramowaniu),

  - dostarczenie kompletnej dokumentacji (certyfikaty, deklaracje, instrukcje, karty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza, protokoły z testów),

  - przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego,

  - przekazanie kluczy, kart zbliżeniowych i licencji oprogramowania.

V. GWARANCJA I RĘKOJMIA

| Płyta winylowa | Element | Minimalny okres gwarancji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi zewnętrzne (konstrukcja, okucia, powłoka lakiernicza) | 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego |
| 2 | Samozamykacze | 24 miesiące |
| 3 | Roboty montażowe (drzwi) | 24 miesiące |
| 4 | System kontroli dostępu (urządzenia) | 24 miesiące |
| 5 | Oprogramowanie | 24miesiące (w tym bezpłatne aktualizacje) |
| 6 | Roboty montażowe (SKD) | 24 miesiące |

Okres rękojmia za wady – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nie krótszy niż okres gwarancji.

VI. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30 dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna istniejących drzwi na przepompowniach SP 1 – SP 5 (zdjęcia poglądowe).