Zakres prac dla budynku nr 36 w Latkowie dla półstałej pianowej instalacji gaśniczej.

Zakres prac:

- Raz w roku dokonać sprawdzenia prawidłowości działania:

- zaworów zwrotnych;

- sterowania elektrycznego działek;

- zasilania elektrycznego działek;

- podawania strumienia zwartego i rozproszonego;

- zasięgu rzutu środka gaśniczego (na zewnątrz hangaru)

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- stanu technicznego węży tłocznych służących do połączenia instalacji z samochodem pożarniczym, w tym wytrzymałości na ciśnienie robocze;

- szczelności rurociągów.

Parametry podstawowe działki:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Max. wydajność działka | 6000 dm3/min |
| Min. wydajność działka | 1000 dm3/min |
| Ciśnienie pracy | 4 – 16 bar |
| Sterowanie | Elektryczne |
| Zakres ruchu w poziomie | +/- 175 o |
| Zakres ruchu w poziomie | +/- 70 o |
| Rodzaje strumienia | Zwarty, mgłowy |
| Stężenie środka pianotwórczego | 3 % |
| Wydajność robocza działki | 1200 – 1500 dm3/min |

W instalacji znajdują się 3 działki wodno – pianowe.