Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez okres 24 miesięcy przeglądów konserwacyjnych 11 sztuk agregatów prądotwórczych znajdujących się w obiektach urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

- Agregaty prądotwórcze znajdują się pod następującymi adresami: al. Niepodległości 218, ul. Nowowiejska 29, ul. Rakowiecka 4a, ul. Rakowiecka 2, ul. Puławska 4a, ul. Klonowa 1, 
ul. Klonowa 2.

- W okresie obowiązywania umowy do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- dwukrotne wykonanie przeglądu konserwacyjnego 11 sztuk agregatów prądotwórczych, 
o których mowa w ust.1:

- pierwszy przegląd w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy,

- drugi przegląd w terminie do 42 dni po upływie 11 miesięcy od dnia wykonania pierwszego przeglądu;

- gotowość do zapewnienia do 10 przyjazdów interwencyjnych w razie wystąpienia awarii lub usterek urządzeń podlegających konserwacji, z częstotliwością zależną od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Zakres czynności wykonanych podczas przeglądu konserwacyjnego każdego agregatu powinien być zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową oraz zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń i obejmować w szczególności:

- przegląd układu automatyki sterującej agregatem;

- sprawdzenie drożności otworów wentylacyjnych;

- sprawdzenie stanu i prawidłowości dokręcenia przewodów zasilających;

- sprawdzenie dokręcenia wszystkich śrub i nakrętek;

- sprawdzenie połączeń mechanicznych i luzów elementów wirujących (pasy klinowe, łożyska, wentylatory itp.);

- sprawdzenie szczelności układów: wydechowego, smarowania, chłodzenia i paliwowego;

- sprawdzenie połączeń energetycznych oraz elektroniki;

- sprawdzenie stanu akumulatorów oraz systemu ich ładowania;

- sprawdzenie stanu paliwa w zbiornikach, w razie potrzeby odpowietrzenie układu paliwowego;

- spuszczenie wody z wstępnego filtru paliwa, jeśli agregat jest w taki filtr wyposażony;

- oczyszczenie radiatorów chłodnicy silników;

- wymiana  płynu chłodzącego zapewnionego przez Zamawiającego – dotyczy wyłącznie pierwszego przeglądu;

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy i uziemienia;

- wymiana filtrów paliwa, powietrza;

- oczyszczenie obudów i wnętrz agregatów z kurzu i innych zanieczyszczeń (brudu, olejów, paliw itp.);

- usunięcie usterek niewymagających wymiany części zamiennych;

- wykonanie dodatkowych czynności zgodnych z zaleceniami producenta;

- ręczne uruchomienie zespołów prądotwórczych przez okres od 10 do 15 minut każdy (na biegu jałowym);

- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych;

- udokumentowanie wykonanych czynności poprzez:

- wykonanie protokołów z przeglądu każdego agregatu wraz z osobnymi protokołami z pomiarów rezystancji izolacji i uziemienia agregatu prądotwórczego;

- wpis w książce eksploatacji każdego agregatu.

- Niezbędny do wykonania pierwszego przeglądu płyn chłodzący w ilościach wskazanych 
w Wykazie agregatów zapewni Zamawiający. Przed rozpoczęciem przeglądu, Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru płynu z magazynu znajdującego się na terenie Warszawy i przewiezieniu go własnym transportem na miejsce posadowienia agregatów. Po zakończeniu przeglądu Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia własnym transportem i zwrotu zużytego płynu chłodzącego do magazynu.  Proces ten przebiegał będzie w uzgodnieniu  i pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.

- Dojazdy do siedziby Zamawiającego, w tym pojazdy do transportu płynu chłodzącego, zabezpieczy Wykonawca na własny koszt, który wliczy w wartość zamówienia.

- W razie wystąpienia awarii bądź usterek, których usunięcie wykroczy poza zakres umowy określony w pkt. 4 (będzie wymagało wymiany części), Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić 
i przekazać Zamawiającemu pisemną opinię techniczną określającą przedmiot awarii oraz środki niezbędne do jej usunięcia (materiały, czynności) wraz z podaniem szacunkowych kosztów, oraz 
w razie konieczności zabezpieczyć urządzenie przed negatywnymi następstwami uszkodzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia innego wykonawcy do naprawy urządzeń.

- W zakres przyjazdu interwencyjnego wchodzić będzie:

- przyjazd na miejsce lokalizacji agregatu w ciągu maksimum 24 godzin od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu określenia rodzaju i rozmiarów powstałych usterek lub awarii,

- poinformowanie Zamawiającego o przewidywanym czasie niesprawności urządzenia (czasie naprawy),

- podjęcie czynności naprawczych w przypadku uszkodzenia, którego przyczyną jest stan podlegający usunięciu w ramach czynności konserwacyjnych objętych umową (usunięcie usterki lub awarii nie wymaga wymiany części),

- sporządzenie protokołu zawierającego opis wykonanych czynności naprawczych oraz wskazanie aktualnego stanu technicznego urządzenia poddanego naprawie.

- Wykonawca zobowiązany będzie skierować do realizacji umowy co najmniej dwie osoby, posiadające łącznie niżej wymienione uprawnienia:

- co najmniej jedna osoba -  aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie – obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym w Grupie 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 6) Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392);

- co najmniej jedna osoba -  aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru „D” 
w zakresie – obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym w Grupie 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 6) Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392).

- Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać obywatelstwo polskie lub, w przypadku cudzoziemców, muszą uzyskać pozwolenie jednorazowe na wstęp na teren chronionego obiektu wojskowego, wydane zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie organizacji współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177 z późn. zm.) oraz nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku braku zgody zamawiającego na wstęp osoby/osób z personelu wykonawcy na teren obiektu, w którym realizowany będzie przedmiot umowy, wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nowego personelu realizującego umowę.

- .Zabrania się pracownikom wykonawcy wnoszenia do stref ochronnych zamawiającego urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku (w tym telefonów komórkowych i wszelkich urządzeń „smart”, spełniających powyższe wymagania), zgodnie z wymaganiami określonymi w Decyzji 
Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 94). W wyjątkowych okolicznościach pozwolenia na wnoszenie telefonów komórkowych przez pracowników wykonawcy do strefy ochronnej III może udzielić zamawiający w formie pisemnej na umotywowany wniosek wykonawcy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 t.j.). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania także na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.