SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE INWESTORA

- Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa i uruchomienie instalacji ppoż. dla projektu transportu suszonych paliw alternatywnych do komory wzniosu pieca nr 1 i 2.

- Dostawa i uruchomienie instalacji zabezpieczenia przed wybuchem dla projektu transportu suszonych paliw alternatywnych do komory wzniosu pieca nr 1 i 2.

- Szczegółowy przedmiot zapytania

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja:

- Schemat technologiczny,

- Model 3D planowanej instalacji(będzie udostępniony po podpisaniu Klauzuli Poufności)

Główne elementy instalacji:

- stacji separacji paliwa RDF wysuszonego (separator nadgabarytów oraz rozdrabniacz zlokalizowany bezpośrednio obok suszarni RDF),

- przenośnika taśmowo-rurowego o długości ~160mb, różnica poziomów 0 do +40-50m

- 2 szt. przenośników zgrzebłowych,

- zbiorników buforowych (~15m3 każdy) wraz z systemami dozowania do kalcynatorów Pieca nr 1 i 2 (przenośnik zgrzebłowy, ślimakowy oraz zasuwa odcinająca)

Wykaz urzadzeń

| Item No. | Equipment |
| --- | --- |
| 1 | Zasuwa płaska |
| 2 | Zasuwa płaska |
| 3 | Separator nadgabarytów |
| 3 | Przenośnik ślimakowy |
| 5 | Zesyp dwudrożny |
| 6 | Rozdrabniacz |
| 7 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 8 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 9 | Filtr workowy |
| 10 | Przenośnik taśmowy rurowy |
| 11 | Przenośnik zgrzebłowy wyczystkowy |
| 12 | Filtr workowy |
| 13 | Zesyp dwudrożny |
| 14 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 15 | Zbiornik dozujacy MultiFlex NG+ |
| 16 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 17 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 18 | Zasuwa płaska wysokotemperaturowa |
| 19 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 20 | Zbiornik dozujacy MultiFlex NG+ |
| 21 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 22 | Przenośnik zgrzebłowy |
| 23 | Zasuwa płaska wysokotemperaturowa |

Wydajność instalacji suszenia paliw zastępczych RDF:

- RDF mokre – <25 t/h

- RDF suche - <25 t/h (możliwość pracy bypassem suszarni)

Szczegóły paliwa zastępczego i jego pyłów:

- RDF mokry

- Gęstość nasypowa ~150-300 kg/m3

- Wilgotność <40%

- Wielkość cząstki: 3-4cm

- Możliwe występowanie elementów nadwymiarowych (~10%) oraz metalowych.

- RDF suchy

- Gęstość nasypowa ~70-150 kg/m3

- Wilgotność <20%

- Wielkość cząstki: 3-4cm

- Możliwe występowanie elementów nadwymiarowych (~10%) oraz metalowych.

- T max. 80°C za suszarnią

- Pył (po wysuszeni i zmieleniu paliw do odpowiedniej granulacji wg wymogów GIG)

| Maksymalne ciśnienie wybuchu pmax | (7,3 ± 0,4) bar |
| --- | --- |
| Maksymalna szybkość narastania ciśnienia (dp/dt)max, bar/s (komora 20 l) | (270 ± 54) bar/s |
| Wskaźnik wybuchowości Kst max, m⋅bar/s | (73 ± 17) m⋅bar/s |
| Dolna granica wybuchowości DGW, g/m3 | 60 ± 5 |
| Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL, oC | 425 ± 3,6 |
| Temperatura zapłonu warstwy pyłu T5 mm, oC | 280 ± 2,9 |
| Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE, mJ | 300 < MIE < 1000 |

Pył ten należy do klasy zagrożenia wybuchowego St1.

Zakres oferty:

- Instalacja zabezpieczająca przed potencjalnym wybuchem.

Korzystając z własnych doświadczeń proszę zaproponować najbardziej adekwatny system  tłumienia wybuchu, jeżeli jest wymagany.

Ważne jest aby system dla całości instalacji i pochodził od jednego dostawcy.

Przesypy i urządzenia w nowej instalacji będą zhermetyzowane, dlatego powinny zostać chronione przez system tłumienia lub uwolnienia wybuchu, podobnie jak zbiorniki dozujące (Multiflexy). Przenośnik rurowo taśmowy na swojej długości nie będzie chroniony a jedynie miejsca zasypu i wysypu.

System tłumienia wybuchu w urządzeniach zgodnie z EN 14373:2006-01 – systemy tłumienia wybuchu oraz zgodnie z PN-EN 15089 bariery HRD system odcinania (zabezpieczenie) dalszej części instalacji w przypadku wybuchu.

Wykrywanie początku ewentualnego wybuchu powinno być realizowane z wykorzystaniem czujników ciśnienia przewidzianych  specjalnie do wykrywania początków wybuchu.

Obudowy naszych urządzeń będą zaprojektowane na minimum 350mbar nadciśnienia(poza przenośnikiem taśmowo rurowym).

- Instalacja p.poż.

W przypadku wystąpienia pożaru instalacja gaszona powinna być systemem wodnych zraszaczy rozmieszczonych na urządzeniach.

Inwestor rozważa również wykonanie automatycznego podania mączki wapiennej do przenośnika zgrzebłowego i śrubowego, celem stłumienia płomienia, w przypadku zapalenia się paliwa spowodowanego ustaniem podciśnienia w przewodzie pieca i niekontrolowanym wzrostem temperatury w urządzeniach.

Niezależnie  węzłowe punkty technologiczne powinny zostać wyposażone w stanowiskowe środki gaśnicze zgodnie z przepisami Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Oferta winna obejmować:

- dobór optymalnych rozwiązań technicznych,

- schemat rozmieszczenia elementów

- opis poszczególnych elementów, zastosowane materiały,

- opracowanie projektu wykonawczego,

- dostawę i montaż kompletnych komponentów,

- uruchomienie oraz konfigurację systemu tłumienia i odsprzęgania wybuchu,

- wykonanie instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego dla układu podawania RDF (część dolna i górna).

- cenę kompletnego zestawu z rozbiciem na poszczególne elementy składowe

- cenę niezbędnych części zamiennych na okres 3 lat,

OSOBY DO KONTAKTU:

Kierownik Projektu:

Arkadiusz Nawrot: e-mail: arkadiusz.nawrot@heidelbergmaterials.com

tel. +48 77 777 8505; tel. kom.:  +48 785 336 126

Dokumentacja techniczna:

Marcin Ledwig: e-mail: marcin.ledwig@heidelbergmaterials.com

tel. +48 77 777 8336; tel. kom.:  +48 695 759 423

Informacje handlowe:

Anna Dudka-Kalinowska; anna.dudka-kalinowska@heidelbergmaterials.com

tel. +48 77 777 8721, tel. kom.:  +48 605 214 173