PYTANIE 1 :

W treści zapytania widnieje informacja o wymianie hydrantów DN52 na hydranty DN25 z wężem

Płaskoskładanym, rozporządzenie MSWiA mówi o hydrantach z wężem pół sztywny,. stąd moje pytanie, czy chcą Państwo wymieniać hydranty nie spełniające PN na inne które również jej nie spełnią?

ODPOWIEDŹ  :

W  zapytaniu pojawił się błąd. Chodziło o hydrant DN 25 z wężem półsztywnym. Zapis dotyczący węża płaskoskładanego jest nieprawidłowy