WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							     EGZ. …/…

PROROK STUDIO SP. Z O. O. KAZIMIERZOWSKA 46/48, 02-546 WARSZAWA

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

PROJEKTANCI:

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. Robert Nawrot | LOD/5078/PWBE/23 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jacek Frydrysiak | 617/94/WŁ upr. Projektant w zakresie sieci i instal. elektrycznych |  |

WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	6

II. CZĘŚĆ OPISOWA	14

1. Przedmiot opracowania	14

2. Podstawa opracowania	14

3. Stan istniejący	14

4. Opis projektowanych prac	14

4. Ochrona przepięciowa	15

5. Uwagi końcowe	15

# I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 tekst jednolity z późn. zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony projekt ,,Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania magazynku na salę zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. Robert Nawrot | LOD/5078/PWBE/23 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jacek Frydrysiak | 617/94/WŁ upr. Projektant w zakresie sieci i instal. elektrycznych |  |

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Przedmiot opracowania

Niniejszy opis techniczny dotyczy modernizacji fragmentu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, w zakresie instalacji odbiorczych:

- wykonania nowego punktu gniazda wtyczkowego (jednofazowego) z istniejącego obwodu,

- demontażu istniejącego punktu oświetleniowego,

- montażu 6 nowych opraw oświetleniowych zasilanych z istniejącego obwodu oświetleniowego.

## 2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowiły:

• zlecenie biura architektonicznego

• podkłady architektoniczno-budowlane

• projekt branży sanitarnej

• aktualna mapa do celów projektowych

• uzgodnienia międzybranżowe

• obowiązujące przepisy i normy

## 3. Stan istniejący

W pomieszczeniu znajduje się czynna instalacja elektryczna obejmująca gniazda oraz punkty oświetleniowe zasilane przewodami oświetlenie oraz gniazda. Instalacja zabezpieczona jest w rozdzielnicy głównej za pomocą wyłączników nadprądowych, z dodatkową ochroną różnicowoprądową.

## 4. Opis projektowanych prac

Instalacja elektryczna zasilana jest z rozdzielnicy głównej RG. Obwody oświetlenia zaprojektowano przewodem typu YDYżo 3x1,5 mm2. Instalacje zasilania gniazd wtykowych przewidziano przewodem YDYżo 3x2,5 mm2.

Przewody instalacji elektrycznych należy prowadzić pod tynkiem, minimalna grubość przykrycia przewodów tynkiem nie może być mniejsza niż 5 mm. Zastosować osprzęt podtynkowy, wybór klasy osprzętu pozostawia się Inwestorowi. Rozmieszczenie wypustów oświetleniowych oraz gniazd pokazano na odpowiednich rzutach.

W ramach opracowania przewiduje się:

- Rozbudowę istniejącego obwodu gniazda wtyczkowego poprzez wykonanie IP20 nowego punktu gniazda z wykorzystaniem przewodu YDY 3×2,5 mm² prowadzonym podtynkowo, zakończonego osprzętem natynkowym.

- Demontaż istniejącego punktu oświetleniowego wraz z osprzętem i okablowaniem do puszki rozdzielczej.

- Montaż sześciu nowych punktów oświetleniowych zasilanych z istniejącego obwodu, z zastosowaniem przewodu YDY 3×1,5 mm². Rozprowadzenie instalacji w sposób estetyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem ciągłości ochrony przeciwporażeniowej oraz przekrojów przewodów odpowiednich do obciążenia. Oprawy oświetleniowe należy dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, zapewniając właściwy poziom natężenia oświetlenia zgodny z normą.

## 4. Ochrona przepięciowa

Zastosować ochronę przepięciową polegającą na montażu w rozdzielnicy RG, ochronników przepięciowych typu 1+2 (jeśli nie są zainstalowane).

## 5. Uwagi końcowe

• Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań ppoż.

• Jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania. Instalację wewnętrzną należy wykonać w układzie TN-S, stosując jako zabezpieczenie obwodów elektrycznych wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki różnicowoprądowe.

• Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla pozostałych z wyróżnioną żyłą PE i N, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi.

• Przy wykonywaniu robót elektrycznych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami.

• Elementy instalacji przed układami pomiarowymi przystosować do plombowania, a elementy podlegające odbiorowi przez Zakład Energetyczny wykonać zgodnie z obowiązującymi  standardami.

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie pokazane  na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane na takich samych zasadach.

• W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do wyjaśnienia.

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

• Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

• Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Niezależnie od powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepisów BHP.

• Przywołani w projekcie producenci i typy urządzeń podane zostały przykładowo w celu wykonania obliczeń dopuszczana jest zmiana producentów i typów urządzeń na równoważne po uzgodnieniu z projektantem i za zgodą inwestora.

• Zasilanie urządzeń technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysokość montażu wykonać zgodnie z DTR-kami urządzeń i wytycznymi technologicznymi.

Instalacje elektryczne i niskoprądowe zostały zaprojektowane i należy je wykonać w oparciu o następujące przepisy i normy, m.in.:

I. Rozporządzenia / ustawy:

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 – tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015)

• ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2016, poz. 290 – tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

II. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

III. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych,

IV. Polskie Normy, w tym m. in.:

• PN–HD 60364 „ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,