Opracowanie audytu wraz z koncepcją techniczno-technologiczną dla zakładowego układu sieci ciepłowniczej.

Wymagania:

Zamawiający oczekuje wykonania audytu techniczno- technologicznego zakładowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączonych do układu agregatów kogeneracyjnych. Celem zadania jest wykazanie słabych i mocnych stron układu. 
W przypadku stron słabych wymagane jest wskazanie możliwości usprawnienia układu oraz poprawa jego efektywności.

Założenia:

Zakładowa sieć ciepłownicza obejmuje „stary” i „ nowy” zakład. W pierwszym rzucie powstała część zlokalizowana w okolicy ul. Serdecznej („stary” zakład) gdzie w 2004 roku został zainstalowany agregat kogeneracyjny PETRA 460C wraz z przyłączem do sieci miejskiej PEC. Sprzedaż ciepła do miejskiej sieci odbywa się z węzła cieplnego podłączonego do agregatu PETRA460C.

W 2014 roku powstał „nowy” zakład gdzie wybudowany zostały:

- budynek biurowy,

- sortownia,

- kompostowania,

- płuczki,

- dwa fermentery po 1000m3 każdy.

Wszystkie te obiekty miały być zasilane zakładową energią cieplną z agregatów kogeneracyjnych zainstalowanych na nowym zakładzie. Zainstalowane jednostki firmy HORUS o mocy elektrycznej 332kWe i 365 kWt cieplnej każda, miały służyć do produkcji ciepła własny użytek. Agregaty te zostały wpięte w jedną sieć z istniejącą już jednostką PETRA 460C.

W 2023 roku do istniejącego układu jako czwarte urządzenie został wpięty agregat firmy TEDOM o mocy 499kW.

Wytwarzane ciepło z agregatów CHP1 i CHP2 wchodzi do kolektora dzielonego zlokalizowanego na nowym zakładzie, w którym po stronie zasilania jest wpięty układ z ciepłem wytwarzanym na „starym” zakładzie. Skumulowane ciepło jest skierowane na sprzęgło hydrauliczne, którym po stronie odbiorów są odbiorniki ciepła w postaci budynków i kompostowni.

Podczas budowy i uruchomienia nowej instalacji higienizacji, która była podłączana w 2022 roku, została podjęta decyzja o wpięciu nowego układu higienizacji po stronie zasilania. Czynnikiem decydującym była informacja, że nie można było osiągnąć stałego parametru po stronie odbiorów do zasilania nowej linii higienizacji. Wysoce prawdopodobne jest, że sposób wpięcia linii w układ agregatów kogeneracyjnych nie jest efektywny i układ w jakim obecnie pracują agregaty kogeneracyjne nie zapewnia efektywnej sprawności układu cieplnego.

Podczas obsługi agregatów obserwuję się, problemy z odbiorem ciepła wytwarzanego na agregatach co powoduję ich przegrzewanie, zwłaszcza CHP1 i CHP2. Sporadycznie pojawiają się problemy z odebraniem wytwarzanego ciepła lub przy zmianie parametrów wytwórczych ciepła jest problem z uzyskaniem żądanego parametru. Układ cechuje się znaczną bezwładnością objawiającą się brakiem kontroli i sterowania przepływu w stosunku do temperatury/ciśnienia i ograniczoną ręczą regulacją ciśnienia.

Zakres koncepcji powinien obejmować:

- Analizę poprawności wpięć źródeł ciepła (agregatów) do układu cieplnego.

- Analizę poprawności wpięć odbiorników do układu cieplnego.

- Analizę poprawności podpięcia rur układu ciepła między węzłami cieplnymi starego oraz nowego zakładu.

- Weryfikację przepływów w układzie ciepłowniczym, czy są poprawne i co je zakłóca.

- Weryfikację wymienników ciepła czy są prawidłowo dobrane pod obecnie pracujący układ.

- Mapę rozchodów wytwarzanego ciepła z wszystkich kogeneracji. Czy układ jest wydajny i czy całe ciepło jest odbierane oraz określenie jakie straty ciepła są generowane na układzie.

- Analizę czy można zastosować jeden/dwa magazyn ciepła  gdzie całe wytwarzane na zakładzie ciepło będzie kumulowane a później rozdysponowane na potrzeby własne a nadwyżki oddane do sieci PEC.

- Weryfikację stopnia zautomatyzowania układu cieplnego w stanie obecnym oraz wskazanie możliwości usprawnienia układu od strony automatyki tak aby zmniejszyć konieczność ingerencji ręcznej w układ.

- Weryfikację odwzorowanie układu cieplnego w zakładowym systemie SKADA, wraz z listą braków i rozbieżności.

- Analizę potencjału usprawnienia układu poprzez zmiany w kluczowych obszarach które zostałyby wykazane jako słabe strony.