Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy ogólnych wymagań związanych z „Dostawą, montażem i uruchomieniem dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniu Sali rycerskiej budynek nr 2 przy ul. Pretficza 26-28 we Wrocławiu”.

- Usługa będzie realizowana we Wrocławiu w budynku nr 2 przy ul. Pretficza 26-28 pom. nr 1-2. WC i pom. kawiarni na półpiętrze.

- Usługa może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie                       i stosowne uprawnienia (F-gaz i elektryczne do załączenia przed podpisaniem umowy).

- Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Termin wizji lokalnej należy zaplanować w taki sposób aby można ją było przeprowadzić najpóźniej  do dnia 3 kwietnia przed terminem składania ofert podanym na platformie zakupowej wg zgłoszenia wykonawcy i podania uczestników do zamawiającego na załączonym Wykazie osób.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji.

- Zamawiający: 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1.

Charakterystyka obiektu do instalacji klimatyzatorów:

We wskazanych pomieszczeniach (plany lokalizacyjne) planowane jest wykonywanie szkoleń, konferencji i zamierzeń artystycznych na stany osobowe około 50 osób z możliwością pracy systemów informatycznych, które generują nadmierną temperaturę. Stan pomieszczenia sali rycerskiej poprawny (po niedawno przeprowadzonym remoncie) - po montażu należy odtworzyć stan poprzedni. Pomieszczenia kawiarni przed remontem. Stropy między kondygnacyjne są w stanie technicznym dobrym, instalacja elektryczna jest w stanie technicznym dobrym, ściany fundamentowe i ściany nośne są w stanie technicznym dobrym. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. W pomieszczeniu  zamontowano: 4 okna – 108x200, 2 drzwi – 100x205. Powierzchnia i kubatura pomieszczeń: powierzchnia ogrzewana Sali rycerskiej – 84,77m2, kubatura – 284,83m3. Długość pomieszczenia – 1335, szerokość – 635, wysokość – 336.

Wymagania dotyczące klimatyzatorów i wymagania minimalne usługi:

- Montażu urządzenia  MIDEA - jednostka wewnętrzna typu AGBP-18NXDO-1 szt.2 w pomieszczeniu nr 1-2 sala rycerska

- Montażu urządzenia MIDEA - jednostka zewnętrzna typu X3BP-18N8DO-0 szt.2 o mocy chłodniczej po  2.5 kW

- Montaż jednostek wewnętrznych  należy przeprowadzić na ścianie przyległej do WC (szkic), odprowadzenie skroplin i instalację chłodniczą  poprzez przewiercenie ściany na której zostanie zainstalowany układ chłodniczy (ściana wspólna dla pomieszczenia sali rycerskiej i byłej kawiarni)

- Przez pomieszczenie byłej kawiarni należy przeprowadzić  orurowanie chłodnicze z Sali rycerskiej do pomieszczeń piwnicznych i na zewnątrz do zejścia piwnicznego.

- Zasilanie obu jednostek należy doprowadzić z rozdzielni  usytuowanej w pomieszczeniu piwnicznym.

- Układy agregatów klimatyzacji montować na ścianie zewnętrznej budynku przy zejściu piwnicznym poniżej terenu (mają być niewidoczne od strony drogi ul. Łączności).

- Układ odprowadzenia skroplin wyprowadzić do pomieszczenia łazienki usytuowanej pod pomieszczeniem kawiarni.

Kompletne klimatyzatory (jednostki wewnętrzne  i jednostki zewnętrzne) dostarcza Wykonawca. Jednostki zewnętrzne do zamocowania na stelażach metalowych umocowanych na ścianie budynku poniżej powierzchni terenu na wys. ok 50 cm. Od podłoża i 30 cm od ściany budynku.

Dobór mocy i parametrów urządzeń do uzgodnienia podczas wizji lokalnej.

- utrzymywanie temperatury z możliwością programowania temperatur.

- Przebieg linii zasilającej dobrać wg ustaleń wizji lokalnej Zasilanie elektryczne klimatyzatorów wykonać z rozdzielnicy NN zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Dla klimatyzatora wykonać oddzielne zabezpieczenie w rozdzielni głównej przy szatni w piwnicy. Długość instalacji około 20 m Wykonać zabezpieczenie, linia zasilająca i sterująca zgodnie z DTR klimatyzatora.

- Po zakończeniu montażu instalacji wykonać próby szczelności, przed wypełnieniem jej czynnikiem chłodniczym, wytworzyć w instalacji próżnię, następnie przedmuchać azotem. Instalację elektryczną poddać badaniom stanu izolacji kabli, ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, rezystancji izolacji obwodów. Załączyć aktualne identyfikacje użytych przyrządów pomiarowych.

- Po zakończeniu montażu systemu klimatyzacji doprowadzenie ścian i pomieszczenia do pierwotnego stanu (np. szpachlowanie, wyrównanie, malowanie ściany).

- Z wykonanych badań i pomiarów wykonawca sporządzi protokoły zawierające opis wykonanych czynności, metodykę i parametry, opis przyrządów pomiarowych, datę i podpis osoby uprawnionej.

- Wykonawca uruchomi instalację, wykona rozruch próbny z uzyskaniem niskich temperatur, przeszkoli personel użytkownika i sporządzi stosowne protokoły.

- Wszystkie użyte materiały w trakcie wykonywania robót winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta  w DTR-kach lub instrukcjach użytkowania. Wykonawca wypełni karty gwarancyjne, dokona wpisu do książek serwisowych urządzeń oraz poinformuje użytkowników o czynnościach koniecznych do wykonania,                       w celu utrzymania sprawności technicznej klimatyzatora. Wykonawca umieści etykiety na urządzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotem usługi są roboty polegające na:

- W ramach montażu systemów klimatyzacji

- Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin

- Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniu Sali rycerskiej (1-2) montowane naściennie. Między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi agregatami do wykonania instalacja chłodnicza oraz sterująca. Od jednostek wewnętrznych do wykonania instalacja odprowadzania skroplin typu grawitacyjnego do WC.

- Na potrzeby zasilania systemów klimatyzacji w energię elektryczną wykorzystana zostanie istniejąca elektryczna lub w zależności od potrzeb wykorzystana zostanie instalacja zasilania elektrycznego                          z najbliższej rozdzielni elektrycznej.

- Osuszenie obiegu chłodniczego pompą próżniową,

- Kontrola szczelności układu, wymiana mechanizmu zaworów serwisowych i naprawa  ewentualnych nieszczelności,

- Napełnienie i uzupełnienie agregatu czynnikiem chłodniczym,

- Sprawdzenie ciśnień roboczych czynnika chłodniczego,

- Konfiguracja parametrów pracy urządzenia,

- Kontrola pracy urządzenia i całego układu, uruchomienie i wykonanie 72 godzinnego rozruchu próbnego, uzyskanie niskich temperatur, sporządzenie protokołów z wykonania wymaganych prób, pomiarów, badania szczelności instalacji po napełnieniu czynnikiem chłodniczym (F-gazy),

- Przebieg instalacji do ustalenia podczas wizji lokalnej.

- Wykonanie robót budowlanych towarzyszących, zabezpieczających pomieszczenia i ich wyposażenie, przywrócenie stanu pierwotnego i utylizacja odpadów,

- Uruchomienie, wykonanie rozruchu próbnego klimatyzatorów, uzyskanie niskich temperatur, sporządzenie protokołów z wykonania wymaganych prób i pomiarów,

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej zawierającej schemat powykonawczy wykonanych instalacji, schematy, instrukcje obsługi, DTR-ki na zastosowane materiały dopuszczenia do stosowania                   w budownictwie na zasadach określonych w art.5 ust.1 ustawy – Prawo Budowlane oraz protokoły badań szczelności i wpis w karcie urządzenia F-GAZ.

- Założenie i dokonanie wpisów do Dowodów Urządzeń i Kart Urządzeń dostarczonych przez użytkownika na klimatyzatory.

- Kserokopie certyfikatów i świadectw dołączyć przed podpisaniem umowy po wybraniu oferty.

Opis, warunki wykonania i odbioru robót:

Wszystkie użyte materiały w trakcie wykonywania robót winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producentów Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) lub instrukcjach użytkowania. Wykonawca dokonana wpisu do książek serwisowych urządzeń, dowodach urządzeń oraz kartach sprzętu. Wykonawca umieści etykiety na urządzeniach, zgodnie                            z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót gwarancję nie krótszą niż 24 miesiące. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek związanych                                    z wykonywanym zakresem usługi.

Wymagania stawiane wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem                            i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywanych czynności.

- Usługa może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie  i stosowne uprawnienia budowlane

- Osoby biorące udział w realizacji zamówienia (Wykonawca) powinni posiadać obywatelstwo polskie.                         W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18).

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji zadania.

- Wykonawca nie jest uprawniony do cedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających                           z zawartej umowy na osoby trzecie, ani powierzania realizacji umowy innym osobom, niż wskazane                    w wykazie osób.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Wykonawca wykaże się posiadaniem:

- Certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r.                                  o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

- Certyfikatu dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r.                                o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.).

- Świadectwem kwalifikacyjnym pracowników w Grupie E1 i D1 na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Załączniki:

1. Miejsce montażu klimatyzatorów i odprowadzenia skroplin w b.2 parter –  1 egz. na 1 str.

2. Miejsce przebiegu instalacji chłodniczej i zasilania w b.2 półpiętro –  1 egz. na 1 str.

3. Miejsce montażu agregatów w b.2 piwnica –  1 egz. na 1 str.

4. Zdjęcia z wizualizacji budynku zewnątrz w b2 –  1 egz. na 1 str.

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ