12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY                              Toruń, 30 marca 2026

87-103 TORUŃ, ul. Okólna  37

e-mail: 12wog@ron.mil.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 170 000,00 zł. na:

WYKONANIE SERWISU I KONSERWACJI BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OSZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU WGB W TECHNOLOGII SBR W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W LATKOWIE

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE SERWISU I KONSERWACJI BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OSZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU WGB W TECHNOLOGII SBR 
W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W LATKOWIE   zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia, schemat technologiczny.

Zamawiający umożliwia wizję lokalna (fakultatywnie) po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Ewą Szmechtig, tel. 261 433 861 przed terminem otwarcia ofert.

- Miejsce i wymagany termin realizacji zamówienia:

  - Miejsce realizacji zamówienia: kompleks lotniskowy w Latkowie

  - Termin realizacji zamówienia:

    - od dnia podpisania Zamówienia do dnia 11.12.2026 roku w trzech terminach:

do 30 kwietnia 2026 r.

do 15 września 2026 r.

do 11 grudnia 2026 r.

- Wymagany okres gwarancji:

12 m-cy

- Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie
(po zaokrągleniu do pełnych groszy).

  - Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.

  - Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek.

  - Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących 
w formularzu ofertowym pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia i skutkować będą odrzuceniem oferty.

- OFERTY ZOSTANĄ OCENIONE ZGODNIE Z PONIŻSZYM KRYTERIUM:

  - Cena oferty brutto „C”– waga kryterium 100 pkt.

Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium „Cena brutto oferty”

Przeliczenie cen oferty na punkty, zostanie zrealizowana według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej wśród badanych ofert

Kryterium cena = 							       x 100 = .... pkt

Cena brutto badanej oferty

  - Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Nie wskazanie w formularzu ofertowym (ofercie) ceny brutto będącej  kryterium oceny ofert spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

- Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru – zał. nr 2 do zapytania,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty i oświadczenia, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

  - Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2026 r., do godz. 11.30.

  - Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.00.

  - Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

  - Formularz ofertowy z załącznikami należy opisać:

„Oferta na:

WYKONANIE SERWISU I KONSERWACJI BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OSZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU WGB W TECHNOLOGII SBR W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W LATKOWIE

Nr referencyjny Zapotrzebowanie nr 4334/26/LOG/INFR”

i przesłać na adres poczty elektronicznej: 12wog@ron.mil.pl

lub

złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/12wog

lub

złożyć /przesłać w siedzibie Zamawiającego:

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

87 – 100 Toruń ul. Okólna 37

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 12).

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

- KONTAKT Z WYKONAWCAMI:

  - Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest za pośrednictwem e-mail: 12wog@ron.mil.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/12wog

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania;

  - Do prowadzonego postępowania stosuje się „Regulamin udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 130 000,00 zł.”

- INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

      - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/12wog zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano.

      - O terminie podpisania zamówienia, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem bądź wiadomością email.

- KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-103 Toruń;

- Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod
nr tel. 261 433 705 lub mailowo na adres 12wog.iodo@ron.mil.pl

- Dane osobowe (w tym przekazane w ramach niniejszego postępowania oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  oraz osoby  lub podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

- Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest wymogiem niezbędnym dla realizacji postępowania i zawarcia umowy.

- W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania, 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z SIWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania.

- Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje:

  - prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest art. 6.

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

Nr 1 – Formularz oferty cenowej

Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – Projekt budowlany technologiczny

Nr 4 - Projekt zamówienia

Nr 5 – schemat technologiczny do pobrania osobno

Uwaga: Zaproszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

............................

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na

WYKONANIE SERWISU I KONSERWACJI BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OSZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU WGB W TECHNOLOGII SBR W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W LATKOWIE

- Dane kontaktowe

Pełna nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................

Tel.:………..…………..……..……………….  Fax:/ e-mail:..………………………..…………….

NIP:.........................................................,   REGON:................................................................

PESEL:………………………………………. – dotyczy osób prowadzących jednoosobową dzialalność gospodarczą

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS)

Dla właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa)

…………………………………………………………………………………………………………..

(Adres siedziby: miejscowość, ulica, województwo)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

wartość brutto (za trzy przeglądy): ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

- Oświadczam/y, że:

  - zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz z projektem zamówienia i przyjmuję 
te dokumenty bez zastrzeżeń, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie zamówienia w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - otrzymałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty;

  - przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do dnia 11.12.2026 r.

[ I przegląd do 30 kwietnia 2026, II przegląd do 15 września 2026 r, III przegląd 
do 11 grudnia 2026r.]

  - akceptuję fakt, że zapłata nastąpi w ciągu 30 dni liczonych od dnia prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej do siedziby zamawiającego z dokumentami określonymi we wzorze umowy lub poprzez wystawienie faktury w KSeF (Krajowym Systemie e-Faktur);

  - pozostaję związany niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;

  - wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- W załączeniu składamy dokumenty:

  - ………………………………………………….

....................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE SERWISU I KONSERWACJI BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OSZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU WGB W TECHNOLOGII SBR W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W LATKOWIE

ZAKRES PRAC SERWISIWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przegląd pomp (2 szt.) i dmuchaw typu ROBOX ES 15/P prod. EKOFINN-Pol Banino (2 szt.) wraz z wymianą oleju.

- Przegląd urządzeń sterownika oraz ewentualna naprawa sterowników i panelu HMI firmy Astraada sterującego oczyszczalnią.

- Obsługa stacji odwadniania i zagospodarowania osadu.

- Kontrola jakości osadu, kontrola pracy mieszadeł (3 szt.), piaskownika komory stabilizacji osadu i zbiornika retencyjnego.

- Wymiana oleju w mieszadłach (3 szt.).

- Przegląd sito-piaskownika  typu SPS 5 firmy Enko wraz ze smarowaniem tulei i piasty, czyszczenie szczotek z osadu.

- Sprawdzenie drożności przewodów odprowadzających wodę po procesie oczyszczania do rowu melioracyjnego.

- Przegląd i regulacja pasa prasy taśmowej typu MONOBELT NP06AD wraz z próbnym uruchomieniem.

- Schemat technologiczny wraz z opisem i specyfikacją urządzeń w załączeniu.

- Termin wykonania serwisu i konserwacji oczyszczalni ścieków:

- do 30 kwietnia 2026 r.,

- do 15 września 2026 r.,

- do 11 grudnia 2026 r.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

KONTENEROWA BIOLOGICZNO-MECHANICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

TYPU WGP PATENT NR 193164

- CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

OBIEKTY

BST – Budynek socjalno-techniczny

SBR I etap – Zbiornik oczyszczalni ścieków I-etap 100 m3/d

SBR II etap – Zbiornik oczyszczalni  ścieków II-etap 100 m3/d (rezerwa terenu)

ZR – Zbiornik retencyjny V=84,7 m3

KTSO – Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu V=28,2 m3

PL – Przepompownia lokalna na ścieki własne

PZ – Punkt zlewny ścieków dowożonych

PZ – Płyta najazdowa

ZKP – Złącze kontrolno-pomiarowe

SPP – Studzienka poboru prób

SP – Studzienka pomiarowa

AP – Agregat prądotwórczy

KO – Kontener na osad

Pi – Przepompowania ścieków surowych

ZRi – Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych V=9,5 m3

Si – Studnia istniejąca odpływu ścieków oczyszczonych

- CHARAKTERYSTYKA I WYMIAROWANIE OBIEKTÓW:

  - BST – Budynek socjalno-techniczny

Na terenie oczyszczalni ścieków wybudowany jest budynek parterowy w technologii tradycyjnej, mieszczący następujące pomieszczenia:

Zestawienie pomieszczeń:

1.1 Komunikacja				11,33 m2

1.2 Szatnia brudna			 	 5,96 m2

1.3 Łazienka				  	 5,19 m2

1.4 WC				 	 1,42 m2

1.5 Szatnia czysta			 	 5,96 m2

1.6 pokój śniadań			 	 5,23 m2

1.7 Rozdzielnia, sortownia			  7,46 m2

1.8 Pomieszczenie dmuchaw			16,98 m2

1.9 Pomieszczenie techniczne, magazyn	  6,44 m2

1.10 Pomieszczenie administracyjne		  6,43 m2

1.11 Garaż					57,42 m2

1.12 Pomieszczenie sita, prasy, PIX		57,42 m2

RAZEM: 187,24 m2

W pomieszczeniu nr 12 zainstalowany jest sitopiasek typ SPS-5 przystosowany do przepustowości etapu I – czyli Qdśr = 100 m3/d (Qhmax = 5,0 dm3/s) w wykonaniu ze stali nierdzewnej o prześwicie oczek min. 3mm. Ścieki poczyszczone mechanicznie odpływać będą grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego ZR.

Pomieszczenie nr 12 zawiera również prasę taśmową typu MONOBELT NP06AD dostosowana 
do przepustowości docelowej czyli 200 m3/d.

W pomieszczeniu sita, prasy zainstalowany zestaw do dozowania koagulantu PIX z jedną pompą dozującą typu Minidos A3 i zbiorniekim z tworzywa sztucznego V=1,0 m3. Pompa dobrana została dla przepustowości etapu pierwszego, natomiast zbiornik dla przepustowości docelowej oczyszczalni tj. 200 m3/d.

Osad odwodniony magazynowany będzie w kontenerze na płycie ociekowej (zadaszonej) 
na zewnątrz budynku.

W pomieszczeniu nr 1.8 zamontowane są dmuchawy do obsługi reaktora SBR i Komory KTSO.

Źródłem sprężonego powietrza do napowietrzania ścieków jest jedna dmuchawa typu ROBOX ES 15/P, prod. EKOFINN-POL Banino, o parametrach: Qp = 217 m3/h; P = 5.5 kW;
 p = 400 mbar, umieszczona w obudowie dźwiękochłonnej.

Źródłem sprężonego powietrza do napowietrzania osadu w zbiorniku tlenowej stabilizacji osadu jest również dmuchawa typu ROBOX ES 15/P, prod. EKOFINN – POL Banino, 
o parametrach: Qp = 45 m3/h; P = 2,2 kW; p = 400 mbar, umieszczona w obudowie dźwiękochłonnej.

Rurociągi sprężonego powietrza wykonać z rur PP Ø 75 PN10.

  - SBR I Etap – Zbiornik kontenerowej oczyszczalni ścieków

Właściwą kontenerową oczyszczalnię ścieków typu WGB stanowią zbiorniki wykonane 
z laminatów poliestrowo – szklanych, na szkielecie stalowym z kształtowników kwadratowych zamkniętych, pokrytych laminatem poliestrowo-szklanym. Poszycie całości jest wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej obustronnie płaszczem z laminatu poliestrowo-szklanego.

W zbiorniku oczyszczalni wydzielone będą następujące części:

          - Komora tlenowa – sekwencyjna

Wymiary zbiornika:

- wysokość 3,30 m

- szerokość 2,85 m

- długość 16,0 m

Napowietrzanie komory aeracji następuje poprzez dyfuzory membranowe produkcji np. STAGUM-EKO w ilości 48 szt., zamontowanych w trzech rzędach na dnie zbiornika. Ilość tlenu w komorze napowietrzania mierzona jest sondą tlenową, która regulować będzie wydajnością dmuchawy sprężonego powietrza, poprzez zmianę biegu (silnik dwubiegunowy), tak aby utrzymywać zadany poziom natlenienia ścieków. Do pokrycia zapotrzebowanie powietrza, dobrano dmuchawę typu ROBOX ES 15/P, prod. EKOFINN-POL Banino, 
o parametrach: Qp = 217 m3/h; P = 5.5 kW; p = 400 mbar.

W celu wymieszania zawartości komory w fazie „mieszania” osadzono mieszadło zatapialne zamontowane na prowadnicy np. Hydra prod. BIOX Giżycko, P = 1,5 kW.

W komorze napowietrzania zainstalowano również pompę zapewniającą usuwanie nadmiaru osadu komory stabilizacyjnej osadu.

Dobrano pompę np. typu DP3045 MT/234 o parametrach: Q = 4,1 l/s; Hp = 4,6 m; P – 1,2 kW.

Komora wyposażono również w pompę na pływakach służącą do spustu ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Dobrano pompę typu DS3045 MT/234 o parametrach: Q = 5,5 l/s; Hp = 2,6 m; P = 1,2 kW.

  - SBR II Etap – Zbiornik kontenerowej oczyszczalni ścieków

Dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w okresie perspektywicznym zarezerwowano miejsce pod budowę następnego reaktora SBR – zgodnie z wymaganiami PFU.

  - ZR – Zbiornik retencyjny

Zbiornik o długości 12,00 m. Zbiornik wyposażono w pompę zatapialną do napełniania komory SBR oraz układ do ciągłego pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku.

Dobrano pompę typu DP3068 MT/472 o parametrach: Q = 9,8 l/s, Hp = 3,7 m, P = 1,5 kW.

Zadaniem zbiornika retencyjnego jest zmagazynowanie ścieków w okresie pracy komory biologicznej reaktora oraz porcjowym ich przetłaczaniu do komory biologicznej w fazach jej napełniania. W celu zapewnienia mieszania komory zamontowane jest mieszadło zatapialne nam prowadnicy Hydra prod. BIOX Giżycko, P = 1,5 kW.

  - KTSO – Komora tlenowej stabilizacji osadu

Długość komory – 4,0 m

Zbierająca się w górnej części zbiornika woda nadosadowa odpływać będzie rurociągiem grawitacyjnym do przepompowni Pi. Wpływ wody nadosadowej nastąpi w wyniki napływu osadu nadmiernego do zbiornika i wyrównania poziomu cieczy.

Odpływ osadu ustabilizowanego do stanowiska stacji odwadniania osadu, następuje poprzez rurociąg ciśnieniowy oraz pompy śrubowej zainstalowanej w pomieszczeniu prasy taśmowej.

W zbiorniku nastąpi tlenowa stabilizacja osadu. Powietrze do osadnika doprowadzane będzie ze stacji dmuchaw i rozprowadzane za pomocą rusztu napowietrzającego z dyfuzorami rurowymi Ø 67 mm i długości 750 mm, w ilości 8 szt. prod. Np. STAGUM-EKO z/s Suchy Las.

Do napowietrzania osadu zamontowano oddzielną dmuchawę typu ROBOX ES 15/P, prod. EKOFINN-POL Banino, o parametrach: Qp = 45 m3/h; P = 2,2 kW; p = 400 mbar, umieszczonej w pomieszczeniu nr 1.8 budynku socjalno-technicznym.

  - PL – Przepompownia lokalna

Przepompownię lokalną na potrzeby budynku socjalno – technicznego oraz na wody nadosadowe z komory KTSO.

Przepompownię ścieków wykonaną polimerobetonu, DN1000 mm i Hc = 2,60 m.

W przepompowni zamontowano, na prowadnicach jednej pompy zatapialnej produkcji np. Xylem typu DP3045 MT/234 o parametrach Q = 4,6 l/s, Hp = 4,0 m, P = 1,2 kW.

Sterowanie pompą realizowane będzie za pomocą sondy hydrostatycznej.

Parametry studni:

- głębokość studni:				 2600 mm

- średnica kanału dopływowego:		Ø160 mm PVC

- głębokość kanału dopływowego:		 1200 mm

- wysokość przepompowni nad terenem:	   300 mm

Ścieki tłoczone będą rurociągiem 90 mm PE do zbiornika retencyjnego ZR. Zbiornik przepompowni wyposażony będzie w wentylację zakończoną biofiltrem kominkowym.

  - PZ – Punkt zlewny ścieków dowożonych – nie eksploatowany

  - PN – Płyta najazdowa

W celu zabezpieczenia przed nieczystościami (rozlanie śiceków dowożonych) zaprojektowano płytę najazdową dla samochodów asenizacyjnych. Odpływ z płyty do istniejącego zbiornika ścieków dowożonych ZRi poprzez studzienkę osadnikową.

  - SPP – Studzienka do poboru prób

Studzienkę wykonano jako systemową Ø 400 mm. Studzienka służy do poboru prób ścieków oczyszczonych.

  - SP – Studzienka pomiarowa

Studzienkę zaprojektowano z betonu o średnicy Ø 1200 mm. W studzience zamontowano przepływomierz elektromagnetyczny DN100. Przetwornik z przepływomierza umieszczono
w pomieszczeniu sterowni.

Uwagi:

W przypadku awarii urządzenia do pomiaru ścieków tj. przepływomierza elektromagnetycznego zainstalowanego w studni pomiarowej SP, awaryjnie pomiar odprowadzanych ścieków oczyszczonych, będzie realizowany za pomocą pomiaru czasu pracy pompy do spustu ścieków oczyszczonych i jeje wydajności, pomiar ten będzie realizowany za pomocą systemu AKPiA.

  - AP – Agregat prądotwórczy

Zgodnie z wymaganiami PFU zasilanie rezerwowe w energię elektryczną oczyszczalni ścieków jest w postaci stacjonarnego agregatu prądotwórczego.

Agregat posadowiono na płycie fundamentowej w obudowie odpornej na czynniki zewnętrzne.

  - KO – Kontener na osad

Do magazynowania odwodnionych osadów ścieków służy kontener. Lokalizacja kontenera na płycie ociekowej zadaszonej, odpływ z płyty (ewentualnych zanieczyszczeń) do przepompowni lokalnej PL.

  - Pi – Przepompownia ścieków surowych – nie eksploatowana

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Toruń, dnia ………………………

12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

87-103 TORUŃ ul. Okólna  37

Faks – 261 43 36 60

e-mail 12wog@ron.mil.pl

Z A M Ó W I E N I E nr ………………….

Dotyczy postępowania o numerze referencyjnym / zapotrzebowania nr 4334/26/LOG/INFR

składanego na podstawie postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 170 000 zł:

- Zamawiający: Skarb Państwa - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą 
w Toruniu, ul. Okólna 37, 87-103 Toruń, NIP: 956 228 88 38, REGON: 340901725.

- Zamówienie realizuje: ……………………………………………….. ………  z siedzibą 
w …………………………. ul. ………………, XX-XXX ………………….. zwany dalej Wykonawcą.

- Przedstawiciel 12 WOG na podstawie wstępnej oferty Wykonawcy zamawia:

| Lp. | ## Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogólna brutto w zł [cena x ilość] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYKONANIE SERWISU I KONSERWACJI BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OSZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU WGB W TECHNOLOGII SBR W KOMPLEKSIE LOTNISKOWYM W LATKOWIE | kwartały | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem pozycji 1 (jedna)

Łączny koszt zamówienia (brutto) ………………………………………………………….

Słownie: …

- Wymagane przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia, których zmiana skutkuje nieważnością powyższego zamówienia:

  - Nieprzekraczalny termin realizacji do dnia 11.12.2026 r.

I przegląd do 30 kwietnia 2026,

II przegląd do 15 września 2026 r,

III przegląd do 11 grudnia 2026r.

  - Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur częściowych zgodnie z zatwierdzonymi protokołami odbioru cyklu kwartalnego danych usług konserwacyjnych i serwisowych.

  - Dostarczenie oryginału faktury wystawionej na Zamawiającego lub poprzez wystawienie faktury w KSeF (Krajowy System e-Faktur).

  - Płatne przelewem 30  dni. Dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień zarejestrowania faktury w Kancelarii Jawnej Zamawiającego.

Fakturę za wykonania przedmiotu zamówienia za IV kwartał wystawioną w miesiącu grudniu Wykonawca przedłoży w terminie do dnia 11.12.2026 r.

  - Zapłata należności będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):

………………………………………………………………………………………….....

  - Właściwy Urząd Skarbowy Wykonawcy: ...............................................................

  - Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszego zamówienia na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Inne postanowienia:

  - W tytule faktury należy obowiązkowo wpisać nr zamówienia.

  - Osoba wyznaczona do kontaktu: ………………………………… tel. ………………...

- Kary umowne

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od realizacji zamówienia 
z przyczyn zależnych wyłącznie od  Zamawiającego kwotę równą 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości:

    - 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi 
od zamówienia lub jego części, względnie unieważni ze skutkiem natychmiastowym 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi 
od zamówienia lub jego części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, 
z powodów leżących po jego stronie;

    - 0,3% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu realizacji zamówienia.

  - Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia zamówienia, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.

  - W przypadku nieterminowego opłacenia kary umownej Zamawiający ma prawo 
w trybie natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

  - Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie 
z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2025.532 t. j.) 
w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych, procedur wynikających z Ustawy z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2025.1209 t. j.), art. 616a Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2025.825 t. j.) przyjętych w jednostce wojskowej 
w czasie dostarczania produktów do Zamawiającego.

- Postanowienia ograniczające wjazd pojazdów na teren kompleksów 12 WOG:

  - Zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych produkowanych w ChRL (oznaczonych na świadectwach homologacji i/lub na tabliczkach znamionowych nr VIN jako „Wyprodukowane w PRC” lub „Made in China”) oraz innych pojazdów wyposażonych w urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku na teren Kompleksów 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego;

  - Ograniczenie dotyczy pojazdów produkowanych przez firmy: CHERY, OMODA, JAECO, GEELY, VOLVO (produkowane od 2010 roku), BYD, BEIJING, SANC, MG, MAXUS, FAW, HONGQI, DONGFENG, FORTING, XPENG, HUAWEI, YUTONG, KING LONG oraz pozostałych marek wyposażonych w integralne lub dodatkowe systemy łączności umożliwiające nawiązywanie łączności zdalnej z zaparkowanym, wyłączonym, samochodem (oferujące wszelkiego typu "tryby czuwania", "tryby zdalne" oraz usługi typu "Connected Car".

DYSPONENT WEWNĘTRZNY

…………………………………

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia  zamówienia, terminu realizacji, okresu udzielonej gwarancji i warunków płatności.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).