| TEMAT | OŚWIETLENIE DROGOWE |
| --- | --- |
| # ZADANIE | Opracowanie projektu budowlanego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w zakresie budowy infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pyrzyce w miejscowości Krzemlin.” |
| # INDETYFIKATOR DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ | Dz. nr: 128, 133/1 Obręb: 0014 Krzemlin Jednostka ewidencyjna: 321205_5 Pyrzyce-Gmina |
| # ADRES OBIEKTU | KRZEMLIN dz.nr 128, 133/1 |
| # KATEGORIA OBIEKTU | XXVI |
| INWESTOR | GMINA PYRZYCE UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE |
| # STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY- TECHNICZNY |

egz.1/2

| Projektant (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| inż. Wiesław Borowski | Instalacyjna – elektryczna 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 | 03-2024 |  |
| Sprawdzający (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| mgr inż. Joachim Borowski | Instalacyjna – elektryczna 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 | 03-2024 |  |
| Asystent projektanta Opracował (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| Maciej Borowski |  | 03-2024 |  |

Dokumentację sporządzono w marcu 2024 r

S P I S   T R E Ś C I

- STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO				str.1

  - SPIS TREŚCI									str.2

  - OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO			str.3

    - Uprawnienia budowlane							str.4

    - Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa				str.7

- Inwestor 										str.9

- Podstawa opracowania									str.9

- Przedmiot zamierzenia budowlanego							str.10

- Zakres opracowania									str.10

- Przedmiot inwestycji									str.10

- Istniejący stan zagospodarowania							str.10

- Projektowane zagospodarowanie terenu							str.10

- Projektowane oświetlenie kablowe							str.11

- Charakterystyka instalacji zewnętrznych						str.11

- Wykopy pod kabel i fundamenty							str.12

- Układanie kabli										str.12

- Montaż stanowisk słupowych								str.13

- Opis nazw własnych									str.13

- Prace rozbiórkowe									str.16

- Zestawienie powierzchni terenu								str.16

- Dane o ograniczeniach w zabudowie w MPZP						str.16

- Dane o wpisie do rejestru zabytków							str.16

- Dane o wpływie eksploatacji górniczej							str.16

- Dane o zagrożeniach dla środowiska							str.17

- Informacje i dane wg art.5 PB								str.17

- Obszar oddziaływania obiektu								str.17

- Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego			str.18

- Ochrona środowiska									str.18

- Kolizje z sieciami istniejącymi								str.15

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego				str.15

- Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego					str.15

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru obiektu budowlanego	str.19

- Wykaz podstawowych materiałów							str.19

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego					str.19

- Warunki ochrony przeciwpożarowej							str.19

- Warunki ochrony przeciwporażeniowej							str.20

- Uwagi końcowe									str.20

- Wykaz rysunków 									str.20

  - Rysunek 1/E – Projekt zagospodarowania terenu				str.21

  - Rysunek 2/E – Schemat jednokreskowy						str.22

- Załączniki do projektu wykonawczego							str.20

- Załącznik nr 1 – Uzgodnienie ZDP w Pyrzycach					str.23

- Załącznik nr 2 – Uzgodnienie UG Pyrzyce 						str. 24

- Załącznik nr 2 – Warunki Energetyczne						str.24

- Załącznik nr 5 – Informacja BIOZ							str.27

- Załącznik nr 6 – Obliczenia fotometryczne						str.28

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA/SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 34 ust 3d, 3e i art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzający projektu wykonawczego/technicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą

Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w zakresie budowy

Infrastruktury oświetlenia drogowego w miejscowości Krzemlin

na działkach nr: 128, 133/1 .”

oświadczam, że został on zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

| Projektant (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| inż. Wiesław Borowski | Instalacyjna – elektryczna 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 | 03-2024 |  |
| Sprawdzający (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| mgr inż. Joachim Borowski | Instalacyjna – elektryczna 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 | 03-2024 |  |

O P I S

### DO PROJEKTU WYKONAWCZO-TECHNICZNEGO

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ I GMINNEJ W

ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY

OŚWIETLENIA DROGOWEGO

NA TERNIE GMINY PYRZYCE

W MIEJSCOWOŚCI KRZEMLIN”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

  - Inwestor

Inwestorem jest Gmina Pyrzyce, ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

  - Podstawa opracowania

Projekt powstał na podstawie umowy  nr IiId.2710.1.2024/Krzemlin z dnia 27-02-2024  o wykonanie prac projektowych zawartego pomiędzy Inwestorem a firmą „M.A.B.” Aleksandra Borowska

Przy projektowaniu części elektrycznej korzystano z następujących materiałów:

- Mapy do celów projektowych w skali 1:500

- Wizji lokalnej w terenie

- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

- Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi.

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

- PN–B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

- PN-CEN/TR 13201-2:2016-02 Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne wyboru klas oświetlenia.

- PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.

- PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia.

- PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE .

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych Część V Instalacje elektryczne.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez Ustawę Prawo budowlane i dotychczas nie zastąpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Ustawa - Prawo budowlane.

- Ustawa -  Prawo energetyczne.

- Ustawa o odpadach.

- Ustawa o drogach publicznych.

- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

- Ustawa – Prawo ochrony środowiska.

- Normy czynnościowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczące sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

- Wykaz właścicieli władających

- Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

- Uzgodnienia branżowe

- Wytycznych inwestora

  - Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej i powiatowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego  drodze gminnej  na działkach  w miejscowości Krzemlin:

| 128 | AM 01 | Obręb 0014 |
| --- | --- | --- |
| 133/1 | AM 01 | Obręb 0014 |

  - Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzą

- Wykonanie wykopu pod kabel

- Ułożenie taśmy stalowej

- Układanie rur ochronnych

- Ułożenie kabla projektowanego

- Montaż fundamentów

- Montaż słupów oświetleniowych

- Montaż wysięgników

- Montaż zabezpieczeń

- Montaż opraw oświetleniowych

- Podłączenie do istniejącej sieci oświetleniowej

- Wykonanie połączeń

- Wykonanie pomiarów

- Ochrona od porażeń

- Ochrona przepięciowa

- Uziemienia

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej i powiatowej w zakresie budowa oświetlenia drogowego na działkach wg wykazu powyżej w miejscowości Krzemlin.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym opracowaniem  nie istnieje  oświetlenie drogowe.

Elementy zabudowy i budowli nie występują na trasie projektowanej sieci kablowej oświetlenia drogowego.

Tak tez żaden obiekt budowlany ani budowla nie kolidują  z zakresem tematu opracowania

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wykonanie sieci kablowej oświetlenia drogowego.

W zakres prac wchodzi:

- Posadowienie typowych ogólnie dostępnych na rynku słupów oświetleniowych wraz z zintegrowanymi  prefabrykowanymi fundamentami w miejscach wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

- Ułożenie kabla ziemnego w wykonanym wykopie na głębokości 0,7 m wraz z bednarką FeZn 30x3 mm i osłonie DVR Ø 75 mm

Zasilnie  słupów oświetleniowych oświetlenia drogowego należy wykonać kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 mm2.

Oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED zamontować na projektowanych słupach oświetleniowych. Wykonać połączenia elektryczne opraw, zabezpieczeń i kabli zasilających.

Długość wykopu pod kabel w linii prostej 189 mb:

Długość linii kablowej z zapasami wynosi 225 mb :

W miejscach wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokościowej zamontować stanowiska słupowe wraz z osprzętem:

- Słup aluminiowy anodowany typu SAL-70 – 5 szt.

- Wysięgnik aluminiowy anodowany WR-2/1/0,95/5- 5 szt.

- Fundament prefabrykowany typ B-60 – 5 szt.

- Oprawy LED 19,3 W – 5 szt.

  - Projektowane oświetlenie kablowe

- Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

- Zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie wykonywać ręcznie

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

- W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej zabudować słupy oświetleniowe aluminiowe z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową:

  - Obwód L1

      - Słup aluminiowy anodowany 7m

      - Wysięgnik WR-2/1/0,95/5

      - Fundament B-60

      - Kat nachylenia 0o

      - Oprawa LED 54W

      - Posadowienie zgodnie z Rys.1/E

- Pomiędzy zabudowanymi słupami oświetleniowymi ułożyć linię kablową kablem typu YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 225  mb

- Długość wykopu pod kabel wynosi 189 mb

- Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x3 mm i przysypać ziemią z wykopu

- Projektowane oświetlenie zasilić zgodnie z warunkami zasilania.

- W złączach słupowych  zastosować zabezpieczenia topikowe Bi Wts 4A.

- Słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć poprzez malowanie powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia (np. „HLG System” lub inną o równoważnych właściwościach). Nad powłoką zabezpieczającą, na wysokości 2,5m. Wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny – ustalony na etapie realizacji w UG Długołęka.

- Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z Rys.2/E,

- Wszystkie elementy łączone poprzez skręcanie zabezpieczyć smarem.

- Pod drogą i wjazdami wykonać przejście metodą przewiertu sterowanego lub przecisku z zastosowaniem rury ochronnej DVK lub SRS o średnicy 110 mm na głębokości 1,2 m

- Rury na całej długości układać na warstwie piasku lub ziemi pozbawionej zanieczyszczeń w celu zabezpieczenia przed ugniataniem

- Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

- Zmierzona rezystancja uziomów nie może przekraczać wartości 10  przy słupie oświetleniowym  stosując przeliczniki rezystywności gruntu.

- Wszelkie prace wykonać zgodnie z załączonymi uzgodnieniami oraz zawartymi uwagami i wytycznymi.

  - Charakterystyka instalacji zewnętrznych

- Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego

Obwód oświetlenia drogowego L1

  - Rodzaj obiektu: linia kablowa oświetlenia nN

  - Łączna długość linii kablowej – 225 mb

  - Długość wykopu pod kabel – 189 mb

  - Początek linii: zaciski prądowe w słupie nr L1

  - Koniec linii: słup nr L1/5

  - Oprawy oświetleniowe LED 19,3 W - 5 szt..

  - Słup aluminiowy anodowany 7m – 5 kpl.

  - Fundament  B-60 – 5 szt

  - Wysięgnik WR-2/1/0,95/5– szt.5

  - Sterowanie programatorem astronomicznym

  - Typ kabla : YAKXS 4x35 mm2

  - Wykopy pod kabel i fundamenty

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu kablowego powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu na działce inwestycyjnej. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Zasypanie fundamentu słupa oraz ułożonego kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu 
z wykopu, pozostający po zasypaniu słupa lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć 
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary wykopu:

- Wykop pod kabel:

  - szerokość - 0,3 mb

  - głębokość - 0,7 mb

- Wykop pod fundament:

  - szerokość - 0,32 mb

  - głębokość  - 0,95 mb

  - Układanie kabli

Kable należy układać w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczeń mogących spowodować uszkodzenie kabla.

Ułożony kabel należy zasypać warstwą ziemi rodzimej 25 cm i ułożyć folię niebieską na całej długości wykopu.

Głębokość ułożenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna być mniejsza niż 70 cm.

Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nałożyć oznaczniki kablowe zawierające:

- nazwę użytkownika kabla,

- napięcie znamionowe,

- typ kabla,

- rok ułożenia.

Ponadto na wszystkie końcówki kabli nałożyć oznaczniki kierunkowe kabli zawierające:

- nazwę użytkownika kabla,

- napięcie znamionowe,

- typ kabla,

- rok ułożenia,

- kierunek ułożenia kabla  skąd – dokąd,

- długość kabla oraz nazwę firmy układającej kabel.

Przy układaniu kabli obowiązuje norma N-SEP E-004.

Przy każdej słupie należy zostawić zapas kabla o długości około 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru robót zanikowych

Wykonane roboty winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez uprawnionego geodetę.

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy stosować zabezpieczenia dla osób trzecich.

Zajęcie pasa drogowego uzgodnić z właściwym właścicielem drogi.

Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE oraz normami.

  - Montaż stanowisk słupowych

- W wykonanym wykopie o wymiarach 0,3 mb x 0,7 mb (szerokość x głębokość) w miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej posadowić fundamenty prefabrykowane tak aby wystawały powyżej gruntu w wysokości 10-15 cm.

- Na zabudowanych fundamentach przykręcić słupy aluminiowe o wysokości 7 mb.

- Na słupach zamontować wysięgniki o długości ramienia 0,95 mb oraz oprawy oświetleniowe ledowe.

- Słupy montować kierunkowo tabliczką przeciwnie do ruchu drogowego

  - Opis nazw własnych

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety

- Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.

- Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

- Szczelność komory optycznej IP66

- Szczelność komory elektrycznej IP66

- Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy

- Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

- Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej

- Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem

- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

- Max. masa oprawy 4,9kg

- Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 19,3 W

- Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia.

- Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej.

- Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe działanie (przed zasilaczem)

- Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem

- Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montażu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej

- lista części zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- Rodzaj źródła światła –LED

- Minimalny strumień świetlny panelu LED– 5300lm

- Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych

- Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

- Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym)

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

- Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10%

- Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek

- Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny

- Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Dobór opraw należy przed złożeniem zamówienia uzgodnić z Urzędem Gminy Pyrzyce.

- Słup aluminiowy anodowany – powłoka  25um

- Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości  7 m z wysięgnikiem o długości 0,95 m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 8m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi  146 podstawa słupa o wymiarach 320x 320, rozstaw śrub 250 x 250, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat.

- Żywotność słupa min 50 lat - potwierdzić aprobatą techniczną  wystawioną przez zewnętrzną jednostką badawczą.

- Słupy posadowić na fundamentach betonowych prefabrykowanych producenta słupów bądź fundamentach przez niego sugerowanych, stosowanie innych rozwiązań może wpływać na utratę gwarancji na całą konstrukcję.

Przykładowy wizerunek słupa i wysięgnika

- Fundamenty

Na inwestycję należy stosować fundamenty betonowe wykonany z betonu. Końce śrubowe cynkowane ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwą. Powierzchnia fundamentu pokryta środkiem impregnującym. Fundament  sugerowane przez producenta słupów bądź jego produkcji. Stosowanie innych rozwiązań nie może wpływać na utratę gwarancji całej konstrukcji.

Dane techniczne:

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

• końce śrubowe cynkowane ogniowo,

• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Przykładowy wizerunek fundamentu

  - Prace rozbiórkowe

Nie dotyczy.

W zakresie opracowania zamierzenia budowlanego tj. budowa oświetlenia drogowego nie ma koniczności wykonywania rozbiórki.

  - Zestawienie powierzchni terenu

Nie dotyczy.

Projektowany jest obiekt liniowy – nie jest wymagane podawanie powierzchni zagospodarowania poszczególnych działek. Obiekt nie jest skomplikowany. Nie przewiduje się zmian w stanie zagospodarowania działek poza posadowieniem słupów oświetleniowych, kablowego oświetlenia drogowego,

  - Dane o ograniczeniach w zabudowie w MPZP

Dla terenu objętego niniejszą dokumentacją obowiązuje Uchwała Rady Gminy Pyrzyce

Planowana inwestycja znajduje się w obszarach oznaczonych jako:

- KD2 – droga – tereny komunikacji drogowej

Projektowana inwestycja liniowa oświetlenia drogowego jest związana bezpośrednio z funkcjonowaniem drogi i poprawia walory użytkowe istniejącej drogi.

Niniejsza inwestycja nie ma negatywnego wpływu na ewentualną modernizację i przebudowę i zgodnie z zapisami mpzp jest zezwolenie na umiejscowienie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

  - Dane o wpisie do rejestru zabytków

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie zapisów w w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pyrzyce

  - Dane o wpływie eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru górniczego.

  - Dane o zagrożeniach dla środowiska

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wyłącznie sposób jego zagospodarowania. Obiekty wykonane zostaną z materiałów i elementów niemających szkodliwego wpływu 
na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy wokół placu budowy. Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji. Biorąc pod uwagę spodziewane korzyści społeczne po zrealizowaniu inwestycji, 
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, należy stwierdzić, 
że inwestycja powinna zostać zrealizowana.

Wymienione wyżej elementy nie będą trwale oddziaływać na okoliczną zabudowę. Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia zmian negatywnych skutków inwestycji na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parków narodowych, rezerwatów lub pomników przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

  - Informacja i dane wg art.5 PB

Projekt został sporządzony zgodnie ze wszystkimi zapisami art.5 ust.1 Prawa Budowlanego. Inwestycja w części elektrycznej nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Spełnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami – siec kablowa oświetlenia drogowego wykonana będzie z powtarzalnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów ogólnie dostępnych do obrotu:

- Słupy aluminiowe anodowane o wysokości 7 mb,

- Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35 mm2

- Oprawy oświetleniowe typu LED

- Wysięgniki rurowe aluminiowe typu WR o długości ramienia 0,95 mb

Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materiałów w/w  nie mają negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sąsiednie.

Pod względem wpływu obiektu na istniejący drzewostan inwestycja nie ma negatywnego wpływu. Nie zachodzi konieczność wycinki istniejących drzew. Znajdujące się drzewa w pobliżu projektowanej inwestycji nie kolidują z jej wykonaniem.

  - Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu opracowano na podstawie n/w norm.

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych  i ochrony przeciwporażeniowej:

- PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”.

Z przepisów tych wynika, że projektowana sieć kablowa niskiego napięcia nie powoduje
ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości.

Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

Projektowana linia kablowa oświetlenia drogowego przebiega wyłącznie w granicach linii rozgraniczających drogę.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji dotyczy tylko działek inwestycyjnych.
Projektowana linia kablowa przebiegać będzie w granicach  w/w działek, a mianowicie w pasie drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie granicy przyległych działek.

Dla przedmiotowej inwestycji nie określa się strefy oddziaływania obiektu na działki inwestycyjne oraz sąsiednie ze względu na brak stosowanych przepisów wprowadzających ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.

  - Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego

W dwóch miejscach projektowanych słupów dokonano badawczych wierceń w celu ustalenia warunków geotechnicznych terenu.

Ocenę gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie mikroskopowego badania próbki gruntu z warstwy nośnej pod słupy. Próba gruntu wykazała, że mamy do czynienia z glinami pylastymi o małym procencie wilgoci, które stanowią podłoże  dla słupów sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego. Na podstawie tych badań obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W ocenie nie można pominąć też długoletniego okresu działania obciążeń, w których grunt nośny skonsolidował się (zgęstniał).

W oparciu o powyższe wiercenia i ocenę  oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku Poz. 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją tj. budowa kablowej instalacji oświetlenia wraz z zabudową stanowisk słupowych występują proste warunki gruntowe. Projektowane urządzenia należy zaliczyć do niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie zachodzi konieczność wykonania opracowania ustalającego geotechniczne warunki posadowienia obiektów jak wyżej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategorię geotechniczną

Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów przyjęte dla gruntu średniego zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od naprężeń przewodów i od parcia wiatru.

Obiekt budowlany oświetlenia drogowego jest posadowiony:

- Kabel oświetlenia drogowego jest posadowiony w gruncie rodzimym w wykopie otwartym o szerokości 0,3 mb na głębokości 0,7 mb

- Słup oświetleniowy jest posadowiony w gruncie rodzimym wraz z fundamentem prefabrykowanym w wykopie o szerokości 0,3 mb na głębokości 0,9 mb

  - Ochrona środowiska

Inwestycja nie stwarza zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Niewielka ilość ziemi uzyskana z wykopów zostanie rozplantowana w ich sąsiedztwie. Roboty budowlane w pobliżu istniejącego drzewostanu będą realizowane zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (wraz z późn. zm.); tzn. "Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom." Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowia użytkowników drogi publicznej.

Masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym wydobyte w trakcie robot budowlanych, wykorzystane do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym zostały wydobyte i bez naruszenia dotychczasowego stanu wody na gruncie bez szkody dla gruntów sąsiednich, nie stanowią odpadu w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r. poz.21), natomiast nadmiar niemożliwy do zagospodarowania należy jako odpad przekazać do składowania w miejsce wyznaczone przez właściwe podmioty na zasadach określonych przepisami rozporządzenia z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016poz. 93).

  - Kolizje z sieciami istniejącymi

Projektowana inwestycja budowy oświetlenia drogowego nie powoduje kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

  - Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa (na działce nr 128, 133/1):

- Ułożenie kablowych linii oświetlenia drogowego,

- Wykonanie stanowisk słupowych,

Celem realizacji w/w zadania jest oświetlenie drogi  zapewniające mieszkańcom poprawę widoczności w porach wieczorowych i nocnych.

  - Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego

Projektowana infrastruktura techniczna, tj. budowa kablowego oświetlenia drogowego, 
stanowisk słupowych oświetlenia drogowego na działkach nr 128, 133/1– stanowi urządzenia wykonane z typowych, ogólnie stosowanych elementów niewpływających negatywnie na krajobraz.

Oświetlenie drogowe zostanie ułożone w ziemi, przez co nie wpłyną na krajobraz i otaczającą zabudowę. Poprawna realizacja budowy zostanie zapewniona przez spełnienie warunków określonych w standardach i normach.

Powyższa infrastruktura techniczna będzie użytkowana tylko przez osoby do tego przeszkolone, a odległość urządzeń będących pod napięciem uniemożliwia porażenie prądem przez osoby postronne, nie ma więc konieczności stosowania dodatkowych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Projektowane elementy infrastruktury oświetlenia drogowego spełniają wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

  - Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego

- Kategoria obiektu zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane - XXVI;

- Projektowane urządzenia oświetlenia drogowego nie powodują uciążliwości dla ruchu pieszego i kołowego . Zaprojektowane oświetlenie oświetla bezpośrednio pas drogowy nie powodując uciążliwości dla budynków sąsiadujących.

  - Wykaz podstawowych materiałów

- Oprawy oświetleniowe LED 19,3W - 5 szt.

- Słup aluminiowy anodowany 7m – 5 kpl.

- Fundament  B-60 – 5 szt

- Wysięgnik WR-2/1/0,95/5– szt.5

- Kabel YKXS 4x35 mm2 – 225 mb

- Bednarka ocynkowana 30x3 mm – 189 mb

- Rura Arota Ø 75 mm –189 mb

- Przewody : YDY 3x2,5 mm2.

  - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- Długość wykopu pod kabel – 189 mb

- Szerokość wykopu pod kabel – 0,3 mb

- Wysokość słupów – 7 mb

- Długość kabla z zapasami – 502 mb

- Napięcie robocze – 0,4 kV

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

Projektowana infrastruktura techniczna oświetlenia drogowego jest  obiektem liniowym.

Dla ww. obiektu nie jest wymagana lokalizacja urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Obsługa podczas prac eksploatacyjnych i remontowych przywozi sprzęt ppoż. ze sobą. W takich przypadkach samochód służbowy należy parkować nie dalej niż 30 m od obiektu.

  - Warunki ochrony przeciwporażeniowej

Dodatkowy środek ochrony przed porażeniem w sieci nN – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  ZASILANIA w układzie T-NS.

Ochronę przeciwporażeniową rozwiązać zgodnie z normą N SEP-E-001/2003

Wartość uziemienia nie może przekroczyć wielkości 10Ω.

Po wykonaniu sieci wykonać pomiary kontrolne .

  - Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.

Przy zbliżeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej objętej niniejszym opracowaniem z innymi mediami wykopy należy wykonać ręcznie.

Prace montażowe wykonywać zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Wszystkie zastosowane materiały do wykonania ww. prac muszą posiadać odpowiednie zezwolenia do użytkowania oraz atesty wydane przez powołane do tego celu służby.

Inwestycja wybudowana będzie w prostych warunkach gruntowych i zaliczona jest 
do I kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Lokalizację projektowanych i istniejących urządzeń podziemnych przedstawiono na podstawie podkładu geodezyjnego.

Całość prac wykonać zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi normami, normami branżowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporządzeniami.

Po realizacji zadania teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Obiekty budowlane objęte niniejszą dokumentacją zostały zaprojektowane zgodnie 
z art. 5 Prawa Budowlanego – Ustawa z dn. 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. Projektowane elementy zostały dostosowane do wymagań zawartych w:

- Uzgodnieniu Z UG Pyrzyce.

- Uzgodnieniu z ZDP w Pyrzycach

  - Wykaz rysunków

- Rysunek 1/E – Projekt zagospodarowania terenu

- Rysunek 2/E – Schemat jednokreskowy

  - Załączniki dołączone do projektu:

- Załącznik nr 1 – Uzgodnienie UG Pyrzyce

- Załącznik nr 2 – Uzgodnienie ZDP w Pyrzycach

- Załącznik nr 3 – Warunki Energetyczne

- Załącznik nr 5 – Informacja BIOZ

- Załącznik nr 6 – Obliczenia fotometryczne