| ### TOM II ### PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego w Pyrzycach” |  |  |  |
| Adres: m. Pyrzyce, obręb 0007, dz. nr 42 |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XXVI – sieci elektroenergetyczne |  |  |  |
| Inwestor: Gmina Pyrzyce Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce |  |  |  |
| Imię i Nazwisko: | Funkcja: | Nr uprawnień.: | Podpis i data opracowania |
| Branża elektryczna: |  |  |  |
| mgr inż. Paweł Paczyński | Autor Projektu /Projektant | ZAP/0254/POOE/12 | 12.11.2025 r. |
| w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. |  |  |  |
| Data opracowania: 12 listopada 2025 |  |  |  |
| Egz. nr 3 |  |  |  |

SPIS TREŚCI

TOM II	1

PROJEKT TECHNICZNY	1

1.	Oświadczenie projektanta	3

2.	Kopie Decyzji i zaświadczeń projektantów i sprawdzających wynikające z Ustawy Prawo Budowlane	4

Część  opisowa	7

Projektowane zagospodarowanie działek	7

Ochrona przeciwporażeniowa	11

Zestawienie podstawowych materiałów.	11

Współrzędne geodezyjne	11

Obliczenia	12

ZAŁĄCZNIKI -  CZĘŚĆ RYSUNKOWA	14

rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu	14

rysunek 2 – Schemat zasilania	14

rysunek 3 – Rysunki techniczne słupa, wysięgnika, oprawy	14

ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTY	14

Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia nr AB.6743.336.4.2025.EW z dnia 03.12.2025 r.	14

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 29.03.2023 r.	14

Narada koordynacyjna nr BG-PODGiK.6630.53.2025 z dnia 20.10.2025 r.	14

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	15

# Oświadczenie projektanta

Na podstawie Art. nr 34 ust. 3d i punkt 3 Dz. U. 2025 poz. 418 ze zmianami Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczamy, że Projekt Budowlany inwestycji o nazwie:

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego w Pyrzycach” realizowanej w m. Pyrzyce, obręb 0007, dz. nr 42 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

12.11.2025 r.

…………………………………………………………..……

(Projektant branża elektroenergetyczna)

# Kopie Decyzji i zaświadczeń projektantów i sprawdzających wynikające z Ustawy Prawo Budowlane

#### Część  opisowa

Przedmiotowa inwestycja ma na celu oświetlenie ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza komunalnego.

Zakres inwestycji w kompetencji obejmuje:

- Montaż latarni oświetlenia ulicznego

- Ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4kV

## Projektowane zagospodarowanie działek

W pobliżu głównego wejścia na cmentarz na działce nr 42 zaprojektowano szafę oświetlenia ulicznego SOU. Szafę zasilić kablem typu YAKY 4x25mm2 długości L=6m z projektowanego złącza ZK1x-1P (złącze według odrębnego opracowania Zakładu Energetycznego). Od projektowanej szafy SOU należy ułożyć linię kablową oświetlenia typu YAKY 4x25mm2 o łącznej długości L=647m. Na trasie linii kablowych zabudować lampy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED.

Punkt przyłączenia.

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe według odrębnego opracowania w zakresie Zakładu Energetycznego.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Układy pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym realizowanym przez Zakład Energetyczny.

Bilans mocy.

SOU

Moc zainstalowana 							Pi = 0,72kW

Współczynnik jednoczesności						k = 1

Moc zapotrzebowana							Ps = 0,72kW

Szafa oświetlenia ulicznego.

W projekcie przewidziano szafę oświetlenia ulicznego SOU. Lokalizacja szafy przedstawiona na rysunku nr E1. Zaprojektowano szafę w obudowie wolnostojącej, schemat oraz wyposażenie przedstawiono na rysunku nr E2.

Klasa oświetlenia ulicznego.

Dla ciągów komunikacyjnych na cmentarzu nie przyjmowano klasy oświetlenia ulicznego. Nie przewiduje się ruchu zmotoryzowanego oraz rowerzystów, sporadycznie będą pojazdy obsługi cmentarza oraz zakładów pogrzebowych w godzinach światła dziennego. Założono minimalne średnie natężenie oświetlenia na poziomie min 15 lx.

Słupy oświetlenia ulicznego.

Do opracowania przyjęto słupy aluminiowe koloru czarnego typu parkowego o grubości ścianki nie mniejszej niż  4mm, wysokości 4m n.p.t. z wysięgnikiem długości 1m (wys. Zawieszenia oprawy 4m) posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Charakterystyka słupa przedstawiona na rysunkach technicznych rys. nr  E3. Do słupów należy wciągnąć przewody YDYżo5x1,5mm2-750V. Każdy słup należy wyposażyć w przygotowanym otworze rewizyjnym w złącza izolowane kablowe. Złącza bezpiecznikowe należy wyposażyć w bezpiecznik topikowy 6A dla każdej oprawy oświetleniowej. Rozstaw słupów przedstawiono na rysunku nr E1. Wskazane słupy na rysunku nr E2 powinny posiadać osobny zacisk uziemiający nad ziemią. W każdym słupie wykonać połączenie przewodu PEN z przystosowanym fabrycznie zaciskiem wewnątrz słupa. Połączenie wykonać przewodem LgY 1x16mm2. Końcówki kabli zabezpieczyć palczatkami termokurczliwymi typu SKE 3M lub równoważnymi. Wnęka kablowa na wysokości 0,6m nad ziemią.

Uziemienie słupów.

Zacisk uziemiający powinien znajdować się na zewnątrz słupa. Jako uziom stosować gotowe zestawy prętów uziemiających ze stali ocynkowanej min. fi 16 o długości 3m np. typu „Galmar”. Dodatkowo od szafy oświetlenia ulicznego SOU do pierwszego słupa należy ułożyć uziom poziomy w postaci bednarki typu FeZN 25x4mm.

Ustawianie słupów oświetleniowych.

Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi:

- - wykopy dla słupów należy zasypywać silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,

- - wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp.,

- - wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną z zewnątrz,

- - w przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy wówczas zastosować ustój mocniejszy,

- - do słupa należy wsypać piasek na wysokość 10cm powyżej poziomu wpustu kablowego.

Oprawy oświetleniowe.

Oprawy oświetlenia ulicznego:

Sprawność oprawy min. 126m/W. Zaprojektowano oprawy w technologii LED, oprawy typu parkowego (kinkiet) o stopniu ochrony min. IP 66, zasilacz z możliwością programowania min. 3 progów natężenia oświetlenia (nastawy podane w tabeli poniżej). Do celów obliczeniowych przyjęto oprawy o mocy P=36W, 3500 K możliwa jest zamiana na inne równoważne przy zachowaniu parametrów przyjętych w obliczeniach.  Do słupów należy wciągać przewody YDYżo5x1,5mm2 -750V zasilając oprawy. Przewód dla opraw w I kategorii ochronny (metalowy korpus) należy podłączyć wg poniższego schematu:

- Żółtozielony   - PE kierunek obudowa lampy				- ochronny

- Niebieski        - N kierunek lampa					- neutralny

- Brązowy	        - L kierunek lampa					- zasilanie

- Czarny	        - S1 kierunek lampa, listwa w komorze kablowej 	- programowanie

- Szary	        - S2 kierunek lampa, listwa w komorze kablowej 	- programowanie

Przewody 4 i 5 we wnęce rewizyjnej zakończyć końcówkami przelotowymi np. WAGO i oznaczyć opisem „PROGRAMATOR”.

Tabela nastaw natężenia oświetlenia w okresie czasu od momentu załączenia (przed zamówieniem potwierdzić nastawy z zamawiającym):

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z normą N SEP-004. W miejscach gdzie nie można było zachować wymaganych odległości izolacyjnych, zastosowano rury ochronne typu DVK50. Lokalizację rur osłonowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Wytyczne budowy linii kablowej n.n. 0,4kV

Zgodnie z postanowieniami normy  N SEP-E-004:2004  kable nn należy układać na głębokości, mierzonej od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli co najmniej:

– 70 cm – z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych,

– 100 cm – w przypadku kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych.

Dopuszcza się inne głębokości ułożenia kabla, jeżeli wynikają one z uzgodnień międzybranżowych. Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu podziemnych urządzeń, dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą, np. rurą.

Nie zaleca się budowy linii kablowych, jeżeli temperatura utrzymuje się poniżej 0°C.

Zabrania się rozciągania kabli, montażu osprzętu kablowego, jeżeli temperatura utrzymuje się poniżej - 5°C bez zgody Zamawiającego.

Przy zbliżeniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop pod kabel wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.

Szczegóły układania kabla w wykopie przedstawiono na rysunku poniżej.

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm.

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 20 cm z tolerancją +/-5 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 5 cm, oraz przykryć taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normą  N SEP-E-004:2004  odległość taśmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosić 30 cm z tolerancją +/-5 cm. Wskazane jest stosowanie taśmy perforowanej, zapewniającej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu.

Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) powinna być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (perforowaną wg PN-EN 12613) o szerokości minimum 300 mm i grubości minimum 0,5 mm umieszczoną na wysokości od 30 cm do 35 cm względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla zgodnie z normą  N SEP-E-004:2004 . Taśma ostrzegawcza powinna spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN 12613.

Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się stosowania żwiru.

Stosowanie warstwy piasku nie jest wymagane, jeżeli inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie występuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, małospoisty lub niespoisty taki jak: piasek, piasek gliniasty, pyły, pył piaszczysty, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) założyć czytelne, trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odległości nie większej niż co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w układzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 4 mm).

UWAGA:

Zabrania się stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu kablowego.. Na oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci.

Na końcach kabli przyłączonych do urządzeń nn należy zainstalować, za pomocą opasek samozaciskowych o szerokości minimum 4 mm.

Dopuszcza się układanie kilku linii kablowych we wspólnym rowie kablowym pod warunkiem zachowania minimalnych odległości wynikających z normy  N SEP-E-004:2204 . Taśmę ostrzegawczą nad każdym torem linii (nad kablami) należy ułożyć, tak jak dla pojedynczego toru linii.

Należy pozostawiać zapas kabla w formie litery „S” o długości minimum 2,0 m przy słupach.

Liczbę, jak i długość projektowanych osłon rurowych na trasie linii kablowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Dodatkowe osłony stosować w miejscach:

– określonych przez normę N SEP-E-004:2004,

– gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych mogą występować naprężenia mechaniczne w gruncie lub wynika to z:

– uzgodnień międzybranżowych,

– planowanej rozbudowy sieci.

Rury osłonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDPE mogą być wykonane, jako:

jednowarstwowe z gładką ścianką wewnętrzną, trójwarstwowe, dwuwarstwowe (z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką ścianką wewnętrzną), dwudzielne (stosować wyłącznie dla istniejącej infrastruktury przy zbliżeniach, skrzyżowaniach), łączone za pomocą złącz kielichowych, złączek z elementami uszczelniającymi lub poprzez zgrzewanie. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć przed zamulaniem, gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci oraz nieoddziałującym negatywnie na uszczelniane elementy.

Nie dotyczy to rur o długości do 3 m układanych jako osłona kabla na skrzyżowaniach/zbliżeniach z istniejącą infrastrukturą techniczną lub roślinnością.

Rury osłonowe instalowane metodą wykopu otwartego, należy układać w wykopie kablowym uwzględniając wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii kablowej.

Materiały oraz osprzęt winny posiadać certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane przez PCA lub równoważne jednostki z terenu UE, zrzeszone w EA, IAF, ILAC lub FALB, które potwierdzą ich wykonanie z wymaganiami jakościowymi, technicznymi i montażowymi zawartymi w normach, w tym właściwych normach o których mowa w pkt. 3 niniejszego dokumentu.

Okres gwarancji na dostarczone elementy co najmniej: 60 miesięcy od daty odbioru.

#### Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN 0,4 kV oświetlenia pracuje w układzie TN-C. Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim dla projektowanego fragmentu kablowej sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4 kV zastosowano zgodnie z normą SEP                  N SEP-E-001  „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku powstającego zagrożenia (uszkodzenia) w czasie nie dłuższym jak 0,4 s.

Czas ten może być dłuższy pod warunkiem, że prąd wyłączający Ia (prąd umowny zadziałania) będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej rozpatrywany obwód.

#### Zestawienie podstawowych materiałów.

Wykaz materiałów do budowy elektroenergetycznych linii kablowych n.n. 0,4kV.

| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x25mm2 | m | 653 |  |
| 2 | Taśma ostrzegawcza perforowana szerokości 0,3 m /niebieska/ | m | 600 |  |
| 3 | Osłona rurowa sztywna DVK 50 | m | 85 |  |
| 5 | Słup typu parkowego aluminiowy wys. 4m z wysięgnikiem wysokości 1m (kolor czarny) | szt. | 21 |  |
| 6 | Fundament prefabrykowany | szt. | 21 |  |
| 7 | Szafa oświetlenia ulicznego SOU | szt. | 1 |  |
| 8 | Oprawa oświetlenia ulicznego typu kinkiet ze źródłem światła LED o mocy min 36W | szt. | 21 |  |
| 9 | Taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm | m | 17 |  |
| 10 | Uziom stalowy typu „Galmar” fi 16 | szt. | 10 |  |
| 11 | Inne materiały drobne | kpl. | 1 |  |

#### Współrzędne geodezyjne

Nr punktu	Położenie X	Położenie Y

1	5889682.62	5491940.03

2	5889655.80	5491929.89

2	5889681.76	5491939.73

3	5889654.16	5491928.85

4	5889654.18	5491927.58

5	5889654.03	5491926.39

6	5889664.20	5491899.99

7	5889674.96	5491871.76

8	5889685.78	5491843.69

9	5889690.48	5491831.41

10	5889690.95	5491831.59

11	5889705.74	5491837.29

12	5889697.07	5491815.50

13	5889708.11	5491786.70

14	5889711.03	5491779.03

15	5889718.90	5491758.63

16	5889722.20	5491750.05

17	5889729.77	5491730.36

18	5889740.25	5491702.43

19	5889686.19	5491829.27

20	5889674.96	5491824.77

21	5889653.13	5491816.55

22	5889650.75	5491815.54

23	5889650.45	5491814.00

24	5889647.06	5491812.86

25	5889657.29	5491805.62

26	5889668.15	5491776.57

27	5889671.47	5491767.74

28	5889669.99	5491767.17

29	5889670.77	5491764.96

30	5889664.42	5491761.78

31	5889717.32	5491745.58

32	5889708.41	5491741.28

33	5889691.23	5491732.81

34	5889684.31	5491729.40

35	5889677.32	5491725.95

36	5889676.98	5491726.64

37	5889683.55	5491752.02

38	5889678.56	5491765.05

40	5889692.58	5491771.11

#### Obliczenia

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń:

SOU

Dane do obliczeń;

Stacja transformatorowa „Mickiewicza” nr 40068

transformator:		STR = 400 kVA	RTR = 0,0041 	XTR = 0,01753

kabel  NAY2Y-J 4150 mm2		r = 0,2064 /km

kabel  YAKY 4120 mm2			r = 0,258 /km

kabel  YAKY 4240 mm2			r = 0,129 /km

linka AL 4x35 mm2			r = 0,8385 /km x = 0,318 /km

linka AL 4x50 mm2			r = 0,8385 /km x = 0,318 /km

przewód AsXsn 4x35 mm2			r = 0,5917 /km x = 0,307 /km

kabel  YAKY 425 mm2		r = 1,238 /km

Miejsce zwarcia – lampa nr I/6/7 – najdłuższy obwód

kabel  NAY2Y-J 4150 mm2		L=120m

kabel  YAKY 4120 mm2			L=153m

kabel  YAKY 4240 mm2			L=103m

linka AL 4x35 mm2			L=155m

linka AL 4x50 mm2			L=242m

przewód AsXsn 4x35 mm2			L=55m

długość kabla  YAKY 425 mm2			L = 414 m

Impedancja pętli zwarcia;

ZZW=r2+x2= 1,8468

po uwzględnieniu współczynnika k = 1,25

Z’ZW = Z ZW  k = 1,25  1,8468 = 2,3085

I zw=U0Z'zw=2302,3085= 99,63 A

wyłączenie zwarcia jest skuteczne, jeśli;

Ia  I ZW

gdzie: Ia = I BN  k’ = I BN  1,45 (dla charakterystyki B, C, D)

powyższy warunek jest spełniony dla zabezpieczenia nadprądowego o prądzie nominalnym:

I BN = 16 A  1,45 => Ia = 23,20 A.

gdzie;

U0 – napięcie między przewodem fazowym a ziemią, w [230V],

I ZW – prąd zwarciowy w rozważanej pętli, w [A],

Ia – prąd zapewniający wyłączenie w czasie t  0,4 s w [A],

I BN – prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej urządzenie, w [A],

k’ – krotność prądu dla danego urządzenia zabezpieczającego.

Przy zastosowanym zabezpieczeniu nadmiarowo prądowym typu S301C16A w projektowanej szafie oświetlenia ulicznego warunek skuteczności samoczynnego wyłączenia zwarcia jest zachowany.

Sprawdzenie spadku napięcia:

Najdłuższy obwód

ΔU% = P⋅l⋅105y⋅s⋅Un2= 0,14%

Selektywność zabezpieczeń:

| Porównanie dwóch zabezpieczeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pierwsze od zasilania |  | Drugie od zasilania |  |
| Zabezpieczenie Q1 (pierwsze od strony zasilania) |  | Zabezpieczenie Q2 (drugie od strony zasilania) |  |
| Rodzaj zabezpieczenia | Prąd znamionowy | Rodzaj zabezpieczenia | Prąd znamionowy |
| S301 C | 25 A | S301 C | 16 A |

| Wymagany czas wyłączenia | t= | 0,4 | [s] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodziewany prąd zwarciowy | Ik= | 100 | [A] |  |
| Selektywność przeciążeniowa zachowana w zakresie | Ia< | 45 | [A] | selektywność przeciążeniowa zachowana |
| Selektywność zwarciowa zachowana w zakresie | Ik(dop)< | 125 | [A] | selektywność zwarciowa zachowana dla podanego spodziewanego prądu zwarciowego |

#### ZAŁĄCZNIKI -  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu

## rysunek 2 – Schemat zasilania

## rysunek 3 – Rysunki techniczne słupa, wysięgnika, oprawy

#### ZAŁĄCZNIKI - DOKUMENTY

## Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia nr AB.6743.336.4.2025.EW z dnia 03.12.2025 r.

## Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 29.03.2023 r.

## Narada koordynacyjna nr BG-PODGiK.6630.53.2025 z dnia 20.10.2025 r.

| ### INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego w Pyrzycach” |  |  |  |
| Adres: m. Pyrzyce, obręb 0007, dz. nr 42 |  |  |  |
| Inwestor: Gmina Pyrzyce Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce |  |  |  |
| Imię i Nazwisko: | Funkcja: | Nr uprawnień.: | Podpis i data opracowania |
| Branża elektryczna: |  |  |  |
| mgr inż. Paweł Paczyński | Autor Projektu /Projektant | ZAP/0254/POOE/12 | 12.11.2025 r. |
| w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. |  |  |  |
| Data opracowania: 12 listopada 2025 |  |  |  |

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze względu na wykonywany zakres robót wyszczególniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego, określonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. Instrukcja powinna między innymi zawierać:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót:

Zakres robót obejmuje wykonanie wykopów otwartych oraz przewiertów pod istniejącymi przeszkodami terenowymi (chodniki, jezdnie).

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- Zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

- Roboty ziemne:

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć na terenie przyszłych robót przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- odspajanie gruntu na głębokości powyżej 40 cm może odbywać się jedynie ręcznie, bez użycia kilofów,

- zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie kabli energetycznych, sieci gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych.

- wykopy w odpowiedni sposób oznakować i zabezpieczyć barierkami.

- Roboty budowlano-montażowe

- przed przystąpieniem do prac montażowych należy przeszkolić pracowników pod kątem niebezpieczeństw występujących pojawiających się podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi,

- zachować szczególną ostrożność przy układaniu kabli w rowach, kanałach kablowych lub w rurach osłonowych,

- zachować szczególną ostrożność podczas prac montażowych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem.

- Roboty wykończeniowe:

- zachować szczególną ostrożność podczas zasypywania wykopów.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- podziemna oraz naziemna infrastruktura techniczna (elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, ciepłownicza, telekomunikacyjna),

- drogi, ciągi piesze

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Istniejące elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- elementy infrastruktury technicznej (w szczególności sieć elektroenergetyczna, gazowa),

- drogi (ruch pojazdów mechanicznych).

- Projektowane elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne,

- projektowane linie elektroenergetyczne – szczególnie w zakresie robót ziemnych.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

| Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Rodzaje zagrożeń | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Czas wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty wykonywane przy użyciu koparki | Przygniecenie, uderzenie | D | W strefie wykonywania robót w zasięgu pracy koparki | W trakcie robót przy użyciu koparki |
| Roboty wykonywane w pobliżu linii napowietrznej i urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem | Porażenie prądem, poparzenie łukiem elektrycznym | D | W strefie wykonywania robót | W trakcie wykonywania wykopów i prac montażowych |
| Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m | Upadek z wysokości, uderzenie spadającym przedmiotem | D | W strefie wykonywania robót | W trakcie wykonywania wykopów, układania linii kablowych i prac montażowych |
| Roboty wykonywane w pobliżu dróg publicznych | Zagrożenie wynikające z ruchu na drodze | M | W strefie i w pobliżu miejsc wykonywania robót | W trakcie wykonywania wykopów, układania linii kablowych i prac montażowych |

Skala zagrożenia (przed podjęciem działań redukujących zagrożenie):

Mała (M) – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 miesięcy

Średnia (Ś) - gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 miesięcy

Duża (D) - gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej obsługiwanego urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące:

1) zakresu prowadzenia robót,

2) sposobu i technologii prowadzenia robót,

3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,

4) efektu końcowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunków atmosferycznych,

6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas instruktażu.

Ochrona osobista pracowników:

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób przebywających na terenie budowy. Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc:

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą:

- Zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

- Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie dróg komunikacji,

- zabezpieczenie wykopów otwartych,

- zapewnienie właściwego oświetlenia,

- zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji,

- zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

- Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i rezystancji izolacji.

- Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) oraz wymagań określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,

- zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez przeszkolone osoby,

- maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania,

- właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych,

- Właściwy montaż i eksploatację oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych urządzeń służących do pracy na wysokości.

- Właściwe zabezpieczenie przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji.

- Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa o ochrony zdrowia”.