| ### TOM I ### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego w Pyrzycach” |  |  |  |
| Adres: m. Pyrzyce, obręb 0007, dz. nr 42 |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XXVI – sieci elektroenergetyczne |  |  |  |
| Inwestor: Gmina Pyrzyce Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce |  |  |  |
| Imię i Nazwisko: | Funkcja: | Nr uprawnień.: | Podpis i data opracowania |
| Branża elektryczna: |  |  |  |
| mgr inż. Paweł Paczyński | Autor Projektu /Projektant | ZAP/0254/POOE/12 | 12.11.2025 r. |
| w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. |  |  |  |
| Data opracowania: 12 listopada 2025 |  |  |  |
| Egz. nr 3 |  |  |  |

SPIS TREŚCI

TOM I	1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1

Oświadczenie projektanta	3

Kopie Decyzji i zaświadczeń projektanta	4

I.	Część  opisowa	6

1.	Cel i zakres opracowania	7

2.	Stan istniejący zagospodarowania terenu	7

3.	Projektowane zagospodarowanie działek	7

4.	Zestawienie powierzchni	10

5.	Ochrona konserwatorska i archeologiczna	10

6.	Wpływ eksploatacji górniczej	10

7.	Zagrożenia i wpływ inwestycji na środowisko	10

8.	Obszar oddziaływania obiektu	11

9.	Ochrona przeciwpożarowa	11

10.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego wraz ze sposobem powiązania obiektu z sieciami zewnętrznymi	11

11.	Podstawa opracowania	11

II.	Część  rysunkowa	12

1.	Projekt zagospodarowania terenu rys. E1	12

2.	Figura latarni rys. E2	12

III.	Załączniki	12

IV.	Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	12

# Oświadczenie projektanta

Na podstawie Art. nr 34 ust. 3d i punkt 3 Dz. U. 2025 poz. 418 ze zmianami Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oświadczamy, że Projekt Budowlany inwestycji o nazwie: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego w Pyrzycach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

12.11.2025 r.

…………………………………………………………..……

(Projektant branża elektroenergetyczna)

# Kopie Decyzji i zaświadczeń projektanta

#### Część  opisowa

#### Cel i zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja ma na celu oświetlenie ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza komunalnego.

Zakres inwestycji w kompetencji obejmuje:

- Montaż latarni oświetlenia ulicznego

- Ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4kV

#### Stan istniejący zagospodarowania terenu

Dla inwestycji wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Teren inwestycji obejmuje w całości teren cmentarza komunalnego.

#### Projektowane zagospodarowanie działek

W pobliżu głównego wejścia na cmentarz na działce nr 42 zaprojektowano szafę oświetlenia ulicznego SOU. Szafę zasilić kablem typu YAKY 4x25mm2 długości L=4m z projektowanego złącza ZK1x-1P (złącze według odrębnego opracowania Zakładu Energetycznego). Od projektowanej szafy SOU należy ułożyć linię kablową oświetlenia typu YAKY 4x25mm2 o łącznej długości L=653m. Na trasie linii kablowych zabudować lampy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED.

Punkt przyłączenia.

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe według odrębnego opracowania w zakresie Zakładu Energetycznego. Projekt realizowany odrębnym zleceniem.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Układy pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany będzie w złączu kablowo-pomiarowym realizowanym przez Zakład Energetyczny.

Szafa oświetlenia ulicznego.

W projekcie przewidziano szafę oświetlenia ulicznego SOU. Lokalizacja szafy przedstawiona na rysunku nr E1. Zaprojektowano szafę w obudowie wolnostojącej, schemat oraz wyposażenie przedstawiono na rysunku nr E2.

Słupy oświetleniowe.

Do opracowania przyjęto słupy aluminiowe koloru czarnego typu parkowego o grubości ścianki nie mniejszej niż  4mm, wysokości 4m n.p.t. z wysięgnikiem długości 1m (wys. Zawieszenia oprawy 4m) posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Szczegóły przedstawiono w projekcie technicznym

Wytyczne stawiania szafy oświetlenia ulicznego SOU

Pod złącza kablowe zaleca się wykonywanie wykopów ręcznie. Złącza osadzić na zintegrowanym fundamencie. Po wypoziomowaniu i wprowadzeniu kabli, fundament zasypać piaskiem do wysokości 2/3 fundamentu.

Wytyczne stawiania słupów oświetleniowych.

Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi:

- - wykopy dla słupów należy zasypywać silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,

- - wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp.,

- - wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną z zewnątrz,

- - w przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy wówczas zastosować ustój mocniejszy,

- - do słupa należy wsypać piasek na wysokość 10cm powyżej poziomu wpustu kablowego.

Wytyczne budowy linii kablowej n.n. 0,4kV

Zgodnie z postanowieniami normy  N SEP-E-004:2004  kable nn należy układać na głębokości, mierzonej od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli co najmniej:

– 70 cm – z wyjątkiem kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych,

– 100 cm – w przypadku kabli ułożonych w ziemi na użytkach rolnych, leśnych, zadrzewionych.

Dopuszcza się inne głębokości ułożenia kabla, jeżeli wynikają one z uzgodnień międzybranżowych. Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu podziemnych urządzeń, dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą, np. rurą. Nie zaleca się budowy linii kablowych, jeżeli temperatura utrzymuje się poniżej 0°C. Zabrania się rozciągania kabli, montażu osprzętu kablowego, jeżeli temperatura utrzymuje się poniżej - 5°C bez zgody Zamawiającego. Przy zbliżeniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop pod kabel wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.

Szczegóły układania kabla w wykopie przedstawiono na rysunku poniżej.

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 20 cm z tolerancją +/-5 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 5 cm, oraz przykryć taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normą  N SEP-E-004:2004  odległość taśmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosić 30 cm z tolerancją +/-5 cm. Wskazane jest stosowanie taśmy perforowanej, zapewniającej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu. Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) powinna być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (perforowaną wg PN-EN 12613) o szerokości minimum 300 mm i grubości minimum 0,5 mm umieszczoną na wysokości od 30 cm do 35 cm względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla zgodnie z normą  N SEP-E-004:2004 . Taśma ostrzegawcza powinna spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN 12613. Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się stosowania żwiru. Stosowanie warstwy piasku nie jest wymagane, jeżeli inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie występuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, małospoisty lub niespoisty taki jak: piasek, piasek gliniasty, pyły, pył piaszczysty, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) założyć czytelne, trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odległości nie większej niż co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w układzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 4 mm).

UWAGA:

Zabrania się stosowania oznaczników w postaci zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem. Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu kablowego.. Na oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci.

Na końcach kabli przyłączonych do urządzeń nn należy zainstalować, za pomocą opasek samozaciskowych o szerokości minimum 4 mm.

Dopuszcza się układanie kilku linii kablowych we wspólnym rowie kablowym pod warunkiem zachowania minimalnych odległości wynikających z normy  N SEP-E-004:2204 . Taśmę ostrzegawczą nad każdym torem linii (nad kablami) należy ułożyć, tak jak dla pojedynczego toru linii. Należy pozostawiać zapas kabla w formie litery „S” o długości minimum 2,0 m przy słupach.

Liczbę, jak i długość projektowanych osłon rurowych na trasie linii kablowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Dodatkowe osłony stosować w miejscach:

– określonych przez normę N SEP-E-004:2004,

– gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych mogą występować naprężenia mechaniczne w gruncie lub wynika to z uzgodnień międzybranżowych lub planowanej rozbudowy sieci.

Rury osłonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDPE mogą być wykonane, jako: jednowarstwowe z gładką ścianką wewnętrzną, trójwarstwowe, dwuwarstwowe (z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką ścianką wewnętrzną), dwudzielne (stosować wyłącznie dla istniejącej infrastruktury przy zbliżeniach, skrzyżowaniach), łączone za pomocą złącz kielichowych, złączek z elementami uszczelniającymi lub poprzez zgrzewanie. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć przed zamulaniem, gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci oraz nieoddziałującym negatywnie na uszczelniane elementy.

Układ komunikacyjny

Dostęp do urządzeń energetycznych zapewniony będzie bezpośrednio z ciągów komunikacyjnych cmentarza.

Dostęp do drogi publicznej

nie dotyczy.

Miejsce postojowe

nie dotyczy.

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Planowana budowa polegała będzie na:

- ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4kV o łącznej długości L=653m

- montaż latarni oświetlenia ulicznego o całkowitej wysokości 5m – szt. 21

- montaż szafy oświetlenia ulicznego – szt. 1

Trasę linii kablowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu rys. nr E1.

Obowiązująca linia zabudowy

nie dotyczy.

Maksymalna wysokość zabudowy

nie dotyczy.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni.

Na terenie objętym inwestycją nie ma drzew i krzewów przewidzianych do wycinki.

#### Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni nie dotyczy sieci uzbrojenia terenu.

#### Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Na terenie inwestycji brak stanowisk archeologicznych, teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

#### Wpływ eksploatacji górniczej

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami terenów górniczych ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze.

#### Zagrożenia i wpływ inwestycji na środowisko

Budowa i eksploatacja inwestycji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych wartości ustalonych w tabeli 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W oparciu o art. 75 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 799 ze zm.) w trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji odpady powstające podczas budowy będą na bieżąco wywożone. W czasie eksploatacji odpady zabierać będzie firma serwisowa. Podczas eksploatacji nie będą powstawały ścieki socjalno- bytowe, ścieki technologiczne.

Przedmiotowa inwestycja, nie będzie negatywnie wpływała na otoczenie. Linia kablowa nie będzie emitowała zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, nie będzie emitowała hałasu, wibracji, promieniowania i zakłóceń elektromagnetycznych w stopniu nienormatywnym.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenie obszaru Natura 2000.

Inwestycja nie zalicza się do mogących pogorszyć stan środowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

#### Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania inwestycji, jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipce 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2025 r. poz.418; z późn.zm.), nie ogranicza zabudowy działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na działce nr 42.

Podstawą do określenia zakresu oddziaływania obiektu są:

- Ustawa z dnia 7 lipce 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2025 r. poz. 418; z późn. zm.) art.5 ust.1;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 r. poz. 1225; z późn. zm.) art. 271;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822) §4;

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1292) art. 17, art.19;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401) rozdział 3 Zagospodarowanie terenu budowy).

#### Ochrona przeciwpożarowa

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

#### Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego wraz ze sposobem powiązania obiektu z sieciami zewnętrznymi

Nie dotyczy.

#### Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 1225 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 poz. 38.455 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne" (Dz. U. 2024 poz. 266 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2022 poz. 2630 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. 2025 poz. 647 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. „o ochronie gruntów rolnych i leśnych" (Dz. U. 2024 poz. 82 z póź. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z póź. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. "o drogach publicznych" (Dz. U. 2025 poz. 889 z póź. zm.).

- Aktualnymi Normami BHP.

#### Część  rysunkowa

#### Projekt zagospodarowania terenu rys. E1

#### Figura latarni rys. E2

#### Załączniki

- Decyzja Burmistrza Pyrzyc, nr 5/2023 lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PNiGM.6733.4.2023 z dnia 29.03.2023 r.

- Protokół z Narady Koordynacyjnej nr BG-PODGIK.6630.53.2025 z dnia 20.10.2025 r.

- Karta rejestracyjna wtórnika.

#### Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia