Załącznik nr 4 do SWZ

Postępowanie nr 48758429

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia

Nazwa zadania:

„Modernizacja indywidualnych węzłów ciepłowniczych - zakup elementów do szafy AKPiA węzła ciepłowniczego - IW”

w ramach projektu:

“Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Gdańsku przez GPEC Sp. z o.o.”

Zamawiający:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień (kod CPV):

42131130-6 – Regulatory temperatury

48513000-7 – Pakiety oprogramowania do modemów

48516000-8 – Pakiety oprogramowania do wymiany danych

48514000-4 – Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu

51120000-9 Usługi instalowania urządzeń mechanicznych

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie 30 szaf AKPiA, dostarczenie elementów niezbędnych do ich wykonania oraz dodatkowo - dostawę przetworników i czujników temperatury (Tabela 3). Elementy składające się na jeden komplet wymieniono w tabeli 2. Parametry, dane techniczne oraz ilości poszczególnych elementów mogą ulegać zmianie w zależności od finalnych ustaleń projektowych. Projekt należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz wizji lokalnej na wskazanych poniżej adresach.

.

Tabela 1. Lista miejsc realizacji zamówienia

| LP | Adres | Nr budynku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ul. Heleny Marusarzówny | 10 |
| 2 | Ul. Sienna | 26 |
| 3 | ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 6B |
| 4 | ul. Franciszka Bohomolca | 1B |
| 5 | ul. Władysława Broniewskiego | 4/6 |
| 6 | ul. Władysława Broniewskiego | 5B |
| 7 | ul. Władysława Broniewskiego | 5E |
| 8 | ul. Ksawerego Dunikowskiego | 5C |
| 9 | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 3B |
| 10 | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 3E |
| 11 | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 5B |
| 12 | ul. Jana Kochanowskiego | 69 |
| 13 | ul. Dywizjonu 303 | 3D |
| 14 | ul. Dywizjonu 303 | 5A |
| 15 | ul. Pilotów | 13F |
| 16 | ul. Pilotów | 14A |
| 17 | ul. Pilotów | 14C |
| 18 | ul. Pilotów | 16E |
| 19 | ul. Pilotów | 6E |
| 20 | ul. Stanisława Skarżyńskiego | 8B |
| 21 | ul. Startowa | 11A |
| 22 | ul. Startowa | 11C |
| 23 | ul. Startowa | 11E |
| 24 | ul. Startowa | 11F |
| 25 | ul. Startowa | 13E |
| 26 | ul. Startowa | 21A |
| 27 | ul. Startowa | 21E |
| 28 | ul. Startowa | 5C |
| 29 | ul. Startowa | 5E |
| 30 | ul. Startowa | 7A |

-Tabela 2. Lista urządzeń stanowiących jeden komplet do złożenia szafy AKPiA

| LP | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica |
| 2 | Sterownik |
| 3 | Dioda modułowa |
| 4 | Gniazdo modułowe |
| 5 | Ogranicznik przepięć |
| 6 | Przełącznik schodowy |
| 7 | Rozłącznik |
| 8 | Stycznik |
| 9 | Transformator |
| 10 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy |
| 11 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy |
| 12 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy |
| 13 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy |
| 14 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy |
| 15 | Wyłącznik różnicowo-prądowy |
| 16 | Zasilacz |
| 17 | Projekt elektryczny |

Tabela 3. Dodatkowe urządzenia

| LP | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Przetwornik 60 sztuk |
| 2 | Czujnik temperatury 60 sztuk |

- Automatyka – logika pracy, tryby i alarmy

Regulator musi mieć możliwość jednoczesnej komunikacji z routerem LTE (PORT TCP/IP) i modułem MODBUS (RS485)

Specyfikacja sterownika/regulatora:

1. Podłączenie 2 obiegów CO oraz 2 obiegów CWU jednocześnie

2. Ustawienie harmonogramu dobowego i godzinowego dla CO, CWU oraz osobny harmonogram dla obsługi pompy cyrkulacyjnej.

3. Ustawienia trybu pracy (auto, ochrona przeciwzamrożeniowa, eko, komfort)

4. Odczyt temperatury zewnętrznej rzeczywistej

5. Wysterowanie zaworu dla każdego obiegu

7. Ustawienia PID – całkowanie Ti i PID – różniczkowanie Td, PID – wzmocnienie Kp

8. Temperatura cyrkulacji

9. Temperatura zadana zredukowana

10. Ciśnienie zasilania

11. Ciśnienie powrotu

12. Histereza załączania ogrzewania

13. Ustawienie progów minimum i maksimum temperatury zasilania

14. Temperatura powrotu obiegu pierwotnego

15. Temperatura powrotu obiegu wtórnego

16. Możliwość ustawienia ograniczenia temperatury powrotu

17. Możliwość ograniczenia przepływu wody sieciowej

18. Możliwość mierzenia prędkości wiatru

19. Możliwość mierzenia nasłonecznienia

20. Możliwość przypisania konkretnych wejść/wyjść z panelu regulatora lub/i zdalnej

21. Prowadzenie regulacji temperatury wody zasilającej instalacje c.o. i/lub c.t. w funkcji temperatury zewnętrznej

22. Prowadzenie stałowartościowej regulacji temperatury c.w.u. w układzie priorytetu,

23. Zabezpieczenie pomp c.o. i/lub c.t. przed suchobiegiem,

24. Automatyczne uzupełnianie wody w instalacji ogrzewania c.o. (c.t. w zależności od medium) z funkcją rozpoznawania stanów awaryjnych i blokowania uzupełniania wody należy przewidzieć możliwość wymuszenia ręcznego wejść i wyjść z samego regulatora

25.  Zgłaszanie alarmów sprzętowych i obiektowych,

26. Autoryzacja dostępu dla dwóch różnych typów użytkowników:

27. Podgląd danych technologicznych i pomiarowych,

28.  Zmiana nastaw,

29. Podtrzymanie nastawionych parametrów przy zaniku napięcia zasilania

30. Ograniczanie mocy węzła w oparciu o pomiary z licznika ciepła, połączonego z regulatorem za pomocą:

31.  moduł RS232 i RS485 do komunikacji po protokole Modbus

- Aparatura rozdzielcza (minimum)

1. Obudowa plastikowa, IP65, 3 szyny DIN, 2 szyny zbiorcze po 22 przyłącza, deklaracja zgodności CE

2.  diody LED sygnalizacyjne (110/230 VAC), deklaracja zgodności CE

- gniazdo 230 VAC 16A, deklaracja zgodności CE

- ogranicznik przepięć (Uc 275 VAC, Imax 40 kA, Up < 1,5 kV), deklaracja zgodności CE

- przełączniki 3-pozycyjne AUTO–0–RĘKA (dla kluczowych obwodów), deklaracja zgodności CE‑pozycyjne AUTO–0–RĘKA (dla kluczowych obwodów)

- rozłącznik główny 2P min. 32A z możliwością blokady (LOTO), deklaracja zgodności CE

- stycznik (sterowanie 24 VAC) wg mocy, deklaracja zgodności CE

- transformator 230/24 V min. 2,6 A, deklaracja zgodności CE

- wyłączniki nadmiarowo-prądowe wg doboru (Twoje wartości jako minimum), deklaracja zgodności CE

- złączki 2‑przewodowe 2,5 mm² i 4 mm² + blokady końcowe

Wszystkie urządzenia muszą zostać dostarczone zgodnie z załączonym projektem oraz wynikającymi z niego obliczeniami.

## Wymagania dotyczące czujników temperatury

Czujniki temperatury powinny być montowane przylgowo do rury o średnicy od DN 15 do DN 100 za pomocą stalowej opaski zaciskowej, maksimum 120 sek. Wymagana charakterystyka  czujnika: PT1000.

Zakres pomiarowy:

- -0….<=120C

## Wymagania dotyczące czujników ciśnienia

Do pomiaru ciśnienia należy zastosować przetworniki z wyjściem  prądowym 4,20mA. Zasilane na 24V AC  z mocowaniem ½” .

Zakres pomiarowy:

- -1…1,6 MPa – z membraną odporną na podciśnienie;