Wykonanie, dostawa i montaż pól rezerwowych 6 kV 2 systemowych – 4 szt. do rozbudowy rozdzielni 6 kV sekcji 4 w Cementowni Górażdże.

Zakres prac:

- Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa powinna obejmować:
Wykonanie projektu rozbudowy istniejącej rozdzielnicy dwusystemowej.

Wykonanie projektu dla nowo dostarczanej rozdzielnicy dwusystemowej złożonej z 4 pól odpływowych:

Projekt obwodów pierwotnych,

Projekt obwodów wtórnych

Projekt włączenia pól do systemu nadzoru

Dokumentacja powinna zawierać:

- Opis

- Schemat jednokreskowy

- Opis blokad

- Zestawienie materiałów

- Obliczenia wytrzymałości zwarciowej

- Obliczenia obciążalności przekładników prądowych

- Lista kabli

- Lista sygnałów sterowniczych do systemu nadzoru

- Lista sygnałów dwustanowych do systemu nadzoru

- Lista pomiarów do systemu nadzoru

- Lista zabezpieczeń do systemu nadzoru

- Lista blokad do systemu nadzoru

- Dobór zabezpieczeń i nastaw zabezpieczeń w poszczególnych polach

- Schemat jednokreskowy pola

- Rysunki koordynacyjne

- Rysunki ideowe

- Rysunki łączności z zabezpieczeniami

- Rysunki montażowe

- Rozprowadzenie kabli

- Plan zewnętrznych kabli sterowniczych

- Rysunki rozmieszczenia aparatów w polu

- Widok pola przedział nn

- Elewacja pola przedział nn

- Widok pól rozdzielni

- Elewacja rozdzielni
- Rysunek lokalizacji rozdzielni na sekcji 4
- Plan nowego mostu szynowego łączącego nowe pola

Dodatkowe wymagania dla dokumentacji projektowych:

Dokumentację projektową należy przygotować zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi, przepisami, normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest uzgadnianie z Zamawiającym, na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązań: ideowych, konstrukcyjnych, materiałowych.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające stosowane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej spec. i zakresie.

Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

Rysunki wykonywane powinny być techniką komputerową (CAD – w formacie .dwg lub Eplan) oraz PDF, doc, xls, umożliwiającą przekazanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej do edycji.

Istniejąca dokumentacja zostanie udostępniona na wniosek oferenta po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności danych.

Dokumentację należy opracować:

1) w wersji papierowej – 3 kpl.

2) w wersji elektronicznej edytowalnej (*.dwg, *docx, .xls, eplan) oraz pdf. ( z podpisami) – 1 kpl.

- Modernizacja stanu istniejącego

Modernizacja istniejących napędów odłączników liniowych celem dostosowania do zabudowy nowych pól rozdzielnicy dwusystemowej

Częściowy demontaż istniejącej konstrukcji nośnej

Dostawa i zabudowa ramy nośnej dla nowych pól rozdzielnicy dwusystemowej

- Wykonanie, dostawa i montaż pól rezerwowych 6 kV transformatorowych 2 systemowych – 4 szt. izolacja powietrzna do rozbudowy rozdzielni 6 kV sekcji 4 w Cementowni Górażdże.
Specyfikacja pół rezerwowych do rozdzielni wymagania minimalne:
- Pola 6 kV wnętrzowe:
- maksymalna wysokość zainstalowania nad poziomem morza: 1000 m.

- maksymalna temperatura: +40°C

- minimalna temperatura: -5°C

- maksymalna średnia temperatura dobowa: +35°C

- maksymalna średnia wilgotność względna dobowa (miesięczna): 95% (90%)

- brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami, dymem, gazami powodującymi korozję lub palnymi

- pomijalnym wpływie promieniowania słonecznego, zakłóceń elektromagnetycznych i wibracji

- Napięcie znamionowe 12 kV

- Napięcie robocze 6,3 kV

- Poziom znamionowy izolacji (odpowiednio do napięć znamionowych):

- napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (50 Hz, 60 s) 20 kV

- napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50 μs) 60 kV

- Częstotliwość  znamionowa 50Hz

- Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 2500 A

- Prąd znamionowy pól 1250 A

- Odporność na działanie łuku elektrycznego       kA/s

- Prąd zwarciowy 1-sek 31,5 kA

- Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól 31,5 kA

- Stopień ochrony osłon - IP

- napięcie pomocnicze 220 V DC

- Pola odpływowe transformatorowe 2 systemowe – 4 szt.

- Pola odpływowe transformatorowe 2 systemowe

- przedział szyn zbiorczych

- przedział przyłączeniowo-aparatowy

- przedział wyłącznikowy

- przedział niskiego napięcia

- przyłączenie kabli od dołu
       - pola wyposażone w styki pomocnicze
       - uziemnik na prąd zwarciowy rozdzielni ze stykami pomocniczymi i cewką

blokującą
       - pola wyposażone w ograniczniki przepięć

- Przekładniki prądowe dwurdzeniowe zgodnie z dokumentacją

- Przekładniki Farantiego

- Ograniczniki przepięć w każdym polu

- Oświetlenie przedziału kablowego i nn

- Ustawienie pól rozdzielnicy wolnostojące

- Typ izolacji: powietrze

- Łącznik istniejących pól rozdzielni 6 kV z nowymi polami rezerwowymi - pole przejściowe
- Zabezpieczenie elektroniczne Easergy P5
        - łącze do systemu nadzoru w protokole DNP3 lub IEC-103
        - niezależne łącze inżynierskie ze zdalnym dostępem
        - wyświetlacz graficzny dla sterowania lokalnego

- zapewnione cyberbezpieczeństwo - zarządzanie hasłami, ochronę portów i

bezpieczną komunikację zgodne z najnowszymi standardami międzynarodowymi

- kompletny zestaw funkcji zabezpieczeniowych dostosowany do danej aplikacji

- sterowanie łącznikami z poziomu synoptyki pola, przyciski sterownicze oraz

programowalne, komunikaty alarmowe użytkownika

- menu w języku polskim

- oprogramowanie do parametryzacji urządzenia, odczyty zdarzeń i zakłóceń oraz

symulacji sygnałów analogowych w języku polskim

- szeregowe i ethernetowe (z redundancją) protokoły komunikacyjne

- schemat synoptyczny stanu łączników

- synchronizacja czasu

Wymagane zabezpieczenia dla pół rezerwowych:

- nadprądowe fazowe 50/51

- od zwarć doziemnych 50N/51N

- od awarii wyłącznika 50BF

- asymetria / składowa przeciwna 46

- ziemnozwarciowe kierunkowe 67N/67NC

- przeciążeniowe 49RMS

Pomiary

- prądy fazowe I1, I2, I3 RMS, składowa zerowa prądu Io

- napięcia U21, U32, U13, V1, V2, V3, napięcie składowej zerowej Vo

- napięcie składowej zgodnej Vd / kierunek wirowania

- częstotliwość

- moc czynna P i moc bierna Q, szczytowa moc czynna i bierna, współczynnik mocy

cosfi

- energia czynna i bierna (±Wh, ±WARh)

Diagnostyka

- prądy wyzwolenia I1, I2, I3, Io

- wartości zmierzone podczas wyłączenia

- licznik godzin pracy

- pojemność cieplna wykorzystana

- czas pozostały do wyłączenia w wyniku przeciążenia

- czas postoju po wyłączeniu przeciążeniowym

- prąd i czas rozruchu

- czas do odblokowania , ilość rozruchów przed zablokowaniem

Rejestracja

- zdarzenia

- zakłócenia

- wyłączenia

- alarmy sprzętowe

- logi cyberbezpieczeństwa

Diagnostyka aparatury łączeniowej

- układ kontroli obwodów wyzwalających

- nadzór obwodów wyłącznika

- kontrola wyłącznika

Sterowanie i monitoring

- sterowanie wyłącznika

- blokady polowe

- selektywność logiczna

Nastawianie parametrów programu logiki (edytor równań logicznych: AND, OR, ...)

- Wyłączniki próżniowe w wersji wysuwnej:

- Napęd zasobnikowo - sprężynowy umożliwiający otwieranie i zamykanie

z szybkością niezależną od operatora

- Zestaw listew zaciskowych do połączenia obwodów pomocniczych wyłącznika

z obwodami sterownia rozdzielnicy oraz przekaźnika zabezpieczeniowego

-  Pokrywa czołowa z przyciskami, wskaźnikami stanu i dźwignią ręcznego

zbrojenia mechanizmu napędowego w przypadku braku napięcia pomocniczego

- Wózek jezdny do przesuwania wyłącznika z pozycji odłączony do pozycji praca

i na odwrót, poprzez obracanie korby w napędzie wózka od przodu rozdzielnicy

przy zamkniętych drzwiach,

-  Wyjmowana wtyka nn z elastycznymi przewodami, do zapewnienia pewnego

połączenia obwodów pomocniczych wyłącznika z obwodami sterownia

rozdzielnicy oraz przekaźnika zabezpieczeniowego dla każdej pozycji

wyłącznika: odłączony lub praca

- Mechanizm sprężynowy przechowujący energię wymaganą do wykonania cyklu

O-Z-O (otwarcia - zamknięcia - otwarcia) wyłącznika

- Mechaniczny przekaźnik antypompowania zabezpieczający przed ponownym

zamknięciem po wykonaniu operacji zamknij - otwórz, dopóki podawane jest

ciągłe polecenie zamknięcia

-  Dźwignię ręcznego napinania sprężyny zamykającej, gdy napięcie pomocnicze

jest niedostępne

- Dwa przyciski na froncie do ręcznego otwierania i zamykania, które można

wyposażyć w opcjonalne blokady kluczykowe oraz przy użyciu kłódki

- Mechaniczny wskaźnik naciągnięcia sprężyny zamykającej (stan “zazbrojony”

lub “rozbrojony”) na płycie czołowej

- Mechaniczny wskaźnik położenia styków głównych na płycie czołowej

informujący czy wyłącznik jest otwarty czy zamknięty

- Motoreduktor (MCH) do automatycznego naciągania sprężyny zamykającej.

Wyposażony w wyłącznik krańcowy zbrojenia napędu, sygnalizujący pozycję:

napęd “zazbrojony”

- Wyzwalacz wzrostowy napięciowy zamykający (XF)

- Wyzwalacz wzrostowy napięciowy otwierający (MX1) oraz drugi wyzwalacz

wzrostowy otwierający (MX2)

- Styk „gotowy do zamknięcia” (PF) informujący, że zostały spełnione następujące

warunki:

- wyłącznik znajduje się w pozycji otwartej

- napęd jest zazbrojony

- przycisk otwierający nie został naciśnięty ręcznie lub aktywowany przez

urządzenie blokujące

- wyzwalacz otwierający nie jest zasilany

-  styki pomocnicze dla sygnalizacji stanu wyłącznika „otwarty/zamknięty”

- licznik przestawień (CDM)

- Ustawienie pól rozdzielni obok istniejących pól zgodnie z dokumentacją

- Na elewacji drzwi znajdować się będą co najmniej:

• wskaźnik położenia członu wysuwnego

• wskaźnik stanu wyłącznika

• wskaźnik stanu uziemnika

• wskaźnik obecności napięcia na kablu z blokadą uziemnika

• przycisk awaryjnego wyłączenia wyłącznika

• jednokreskowy schemat toru głównego

• przekaźnik zabezpieczeniowy (sterownik polowy)

- Pola rozdzielni powinna zostać wyposażona w następujące rodzaje automatyki stacyjnej:

• automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW

• automatyka zabezpieczenia szyn ZS

- Zabezpieczenie łukochronne kryterium prąd/światło

- Napędy wózka wyłącznika i uziemnika ręczne

- Schemat synoptyczny stanu łączników

- Wskaźniki obecności napięcia na odpływie z blokadą uziemnika

- Blokada uziemnika od napięcia na odpływie

- Blokady mechaniczne pola :

pomiędzy wózkiem, a gniazdem obwodów pomocniczych

pomiędzy wózkiem, a uziemnikiem

pomiędzy wyłącznikiem, a wózkiem

pomiędzy wózkiem i drzwiami przednimi wyłącznika

- Możliwość zablokowania pola kłódką

uziemnika

żaluzji

wózka

- Blokady

Przestawienie członu ruchomego ze stanu „pracy” do stanu „próby”- gdy wyłącznik

jest zamknięty,

Przestawianie członu ruchomego ze stanu „próby” do stanu „pracy”- gdy wyłącznik

jest  zamknięty,

Przestawienie członu ruchomego ze stanu „próby” do stanu „pracy”- gdy uziemnik

jest zamknięty,

Zamknięcie uziemnika gdy człon ruchomy znajduje się w stanie „pracy”,

Zamknięcie wyłącznika znajdującym się w położeniu pośrednim pomiędzy „pracą” a

„próbą”.

Zamknięcie uziemnika w przypadku pojawienia się napięcia po stronie uziemianej

Otwarcie drzwi członu ruchomego gdy znajduje się on w położeniu „praca”

Otwarcie drzwi przedziału przyłączowego gdy uziemnik nie jest zamknięty

- Płyta podłogowa przedziału kablowego

- Komplet uchwytów kablowych

- Pola rozdzielni przystosowane do włączenia do systemu nadzoru

- Wykonanie doboru nastaw, konfiguracja zabezpieczeń i uruchomienie nowych pól

rozdzielni SN 6kV

- Wykonanie podłączeń obwodów okrężnych

- Wykonanie podłączenia obwodów potrzeb własnych

- Pomiary po montażowe, badanie zabezpieczeń, przekładników i próby funkcjonalne

pól:

• Programowanie zabezpieczeń Easergy P5

• Oględziny pól, oznakowanie, kompletność, zgodność z dokumentacją

• Pomiary wyłącznika SN

• Pomiary przekładników prądowych

• Próba napięciowa nowych pól rozdzielnicy

• Pomiary i uruchomienie obwodów wtórnych

• Próby mechaniczne i funkcjonalne sterowania pól

• Próby zabezpieczeń

• Opracowanie protokołów pomontażowych.

- Szkolenie obsługi z rozdzielni i zabezpieczeń na miejscu

- Wózek serwisowy dla wyłącznika

- Dostawa wyłącznika 6 kV rezerwowego – 1 szt. łącznie z wózkiem

- Montaż pól rozdzielni na obiekcie z rozładunkiem i transportem na obiekcie.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Podać wagę oferowanych pól rozdzielni

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

• Dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim.

• Rysunki gabarytowe, schematy montażowe i ideowe rozdzielni

• Instrukcja eksploatacji

• Deklaracje zgodności CE

• Protokoły fabrycznego odbioru pól rozdzielnicy

• Protokoły badań i prób pomontażowych oraz uruchomienia pól rozdzielnicy

• Karta gwarancyjna

Preferowane zabezpieczenie Easergy P5 seria 30.

P5F30-CECE-GBHHH-BAEF+akcesoria .
- SLOT_D - 3ARCsens+3DI+3DO
- SLOT_E - 12DI+4DO
- SLOT_B - (48-250)Vzasil.+4DI+3DO+WD
- SLOT_C - 12DI+4DO
- SLOT_A - 3PPfaz+2PIo+4PN
- SLOT_L – Ethernet TP z RSTP (2*RJ45)
- SLOT_M - moduł Ethernet FO z HSR/PRP (2*LC) + RS485 (RJ45)
- SLOT_N - moduł Ethernet FO z HSR/PRP (2*LC) + RS485 (RJ45)
- SLOT_P - moduł rozszerzeń
- B - firmware ostatni 02
- A – wersja firmware najnowsza

- E - cyber bezpieczeństwo 
- F – język Polski
- akcesoria montażowe REL51052

- Montaż nowej rozdzielnicy dwusystemowej w pomieszczeniu rozdzielni

- Przerobienie wentylacji

- Podłączenie nowej rozdzielnicy SN do istniejącego mostu szynowego. Dobudowa do połączenia istniejących szyn zbiorczych z nowymi polami rozdzielnicy.

W opcji można przedstawić ofertę na proponowane pola rozdzielni, przekaźniki zabezpieczeniowe i wyłączniki próżniowe.

Istniejąca dokumentacja zostanie udostępniona na wniosek oferenta.

OFERTA   POWINNA ZAWIERAĆ

- Przedmiot dostawy– wstawić jako załącznik z pełnym opisem zakresu oferty i oferowanych prac

- Termin dostawy rozdzielni 01.12.2026 r.

- Cenę, warunki płatności i upusty (sposób zapłaty przelew, termin płatności minimum 30 dni),

- Warunki techniczne wykonania – gwarancja 24 miesiące,

- Ważność oferty

- Referencje

Ofertę prosimy przesłać do 14 dni.

Kontakt: inż. Jan Lakota , tel 077 4468478, tel. kom 609368648, email jan.lakota@heidelbergmaterials.com