Załącznik nr 2 do umowy/ nr 3 do zaproszenia

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sekcja Sprzętu Infrastruktury 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Dostawa wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych przeciwpożarowych z lampą błyskową i syreną na obozowisko kontenerowe w m. Trzebień |
| 2. | Ilość | 1 zadanie |
| 3. | CPV | 51700000-9 |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | nie dotyczy |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych przeciwpożarowych z lampą błyskową i syreną na obozowisko kontenerowe w m. Trzebień.

Specyfikacja:

- montaż

- sygnalizatory akustyczne przeciwpożarowe z lampą błyskową i syreną powinny być zamontowane wewnątrz  kontenera mieszkalnego, przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości ok. 1,6 m od podłogi,  nad włącznikiem oświetlenia, przewodem dwużyłowym, bezhalogenowym w korytku PCV z zastosowaniem kolanek, łączników i narożników, doprowadzonym do otworu wentylacyjnego kontenera wg załącznika nr 1. Połączenie między kontenerami przeprowadzone zostanie na zewnątrz kontenerów  nad drzwiami kontenerów pomiędzy otworami wentylacyjnymi w/w przewodem w korytku aluminiowym lub metalowym, odpornym na warunki atmosferyczne z zastosowaniem kolanek, łączników i narożników wg załącznika nr 2. Korytka powinny by dopasowane do przewodu. Sygnalizatory i korytka mają być zamontowane za pomocą kleju do ścian kontenera. Ściany kontenera są pokryte powłoką malarską. Sygnalizatory będą połączone w moduły – od 14 do 16 szt. w dwóch rzędach zgodnie z załączonym schematem rozmieszczenia kontenerów  (zał. nr 3 - linia czerwona).

b) parametry sygnalizatora akustycznego

- sygnalizacja akustyczna (syrena) głośność  min 100 db;

- sygnalizacja świetlna (lampa błyskowa)

- zasilanie – bateria blokowa 9V (bateria w komplecie);

- czas pracy na baterii min 1 rok;

- monitorowanie poziomu naładowania baterii (diody sygnalizacyjne)

- możliwość synchronizacji (parowania) za pomocą linii danych

Miejsce wykonania usługi:

Zadanie 1 - Obozowisko kontenerowe TRZEBIEŃ – w ilości 312 szt.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę, po uprzednim dokonaniu pomiarów szczegółowych (na własny koszt i odpowiedzialność) w miejscu montażu sygnalizatorów w terminie wcześniej uzgodnionym z osobą odpowiedzialną za realizację umowy (ustalenie terminu z wyprzedzeniem min 3 dni roboczych).

- Przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca musi bezwzględnie podać dane osób oraz pojazdów użytych do wykonania usługi (załącznik nr 4), z zastrzeżeniem iż Wykonawca realizując przedmiot umowy, nie będzie uprawniony do wjazdu pojazdami mechanicznymi produkowanymi w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) na teren wykonywania Umowy administrowany przez Zamawiającego.

- Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy (I kat.), wykonany z materiałów nieużywanych, wolnych od wad i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczony wyrób musi być opakowany metodą zapewniającą zachowanie jego właściwości w trakcie transportu.

- Do każdego sygnalizatora powinna być załączona instrukcja obsługi w języku polskim.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Cena przedmiotu umowy przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega zmianie.

- Na dostarczony wyrób Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięczną gwarancję na działanie sygnalizatorów.

- Umowa ma być zrealizowana jednorazowo w godzinach i dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 14.30, w piątki 
w godz. 7.30 do 12.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy:

- …………………………………………………………………………………….

- Ustalenia i decyzje dotyczące szczegółów wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia:       do 08 maja 2026 r. licząc od dnia zawarcia umowy

Załączniki:

- Kontener wewnątrz ROP

- Kontener na zewnątrz ROP

- Schemat rozmieszczenia kontenerów

- Przepustka samochodowa