Opis inwestycji – „Modułowa komora dymowa kontenerowa”

1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa modułowej komory dymowej kontenerowej przeznaczonej do szkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie pracy w warunkach zadymienia, wysokiej temperatury oraz podczas ćwiczeń wydolnościowych. Obiekt ma umożliwiać prowadzenie ćwiczeń praktycznych.PSP.

2. Lokalizacja i charakter obiektu

Inwestycja obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie komory dymowej wykonanej w zabudowie kontenerowej, ustawionej na przygotowanym przez Zamawiającego terenie.
Komora dymowa stanowi obiekt tymczasowy, demontowalny, z możliwością transportu i ponownego posadowienia w innej lokalizacji.

3. Układ funkcjonalny

Zabudowa kontenerowa obejmuje następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie ścieżki treningowej ze strefą zadymioną,

- pomieszczenie ścieżki treningowej ze strefą termiczną,

- sterownię z pulpitem do nadzorowania i sterowania przebiegiem ćwiczeń,

- salę wydolnościową wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń fizjologicznych,

- śluzy wejściową i wyjściową oddzielające część szkoleniową od pomieszczeń czystych.

Całkowita powierzchnia użytkowa komory: ok. 105 m²
Wysokość wewnętrzna: min. 3,0 m
Kontenery ustawienie piętrowo, z zachowaniem ciągów komunikacyjnych i zasad bezpieczeństwa.

4. Konstrukcja i wykończenie

- Konstrukcja stalowa z kształtowników stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana dwuwarstwowo.

- Ściany z płyt warstwowych o grubości 75–100 mm (zewnętrzne) i min. 60 mm (wewnętrzne).

- Dach z blachy trapezowej, izolowany wełną mineralną min. 50 mm, z rynnami i odprowadzeniem wody.

- Podłoga: warstwowa (kratownica, blacha trapez T-4), izolowana, od góry blacha aluminiowa ryflowana gr. min. 2 mm, nośność podłogi min. 250 kg/cm².

- Stolarka: drzwi stalowe ocieplane, okna PVC uchylno-rozwierane, wyposażone w żaluzje z napędem elektrycznym.

- Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. Instalacje

- Instalacja elektryczna z tablicą rozdzielczą, gniazdami 230 V, zasilaniem zewnętrznym trójfazowym, licznik energii.

- Oświetlenie LED w pomieszczeniach, awaryjne i orientacyjne w ścieżkach treningowych.

- Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna z możliwością awaryjnego oddymiania.

- Ogrzewanie elektryczne konwektorowe (lub na podczerwień) z termostatami; w sterowni i sali wydolnościowej – klimatyzacja.

- Zasilanie awaryjne UPS (min. 10 minut podtrzymania).

6. Wymagania eksploatacyjne

Komora ma umożliwiać prowadzenie ćwiczeń dla grup strażaków w cyklach zgodnych z wytycznymi PSP, w tym:

- ćwiczenia wysiłkowe i orientacyjne w zadymieniu i podwyższonej temperaturze,

- pomiar i rejestrację parametrów wysiłkowych,

- pełne bezpieczeństwo użytkowników – systemy awaryjne, sygnalizacja drzwi śluzy, przyciski bezpieczeństwa, wentylacja awaryjna.